## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  | Cenová úroveň 2022 | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.2 Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
SŠTE Brno, Olomoucká - rozšíření stravovacího provozu
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : MEDICOPROJECT, s.r.o. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba: | SŠTE Brno, Olomoucká - rozšíření stravovacího provozu |  |  | Rozpočet :
Objekt: | D.2 Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání varny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a | Zdroj chladu pro zař. 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | Větrání zázemí | 0 | 0 | 0 | 0
2a | Zdroj chladu pro zař. 2 | 0 |  | 0 | 0
2b | Dohřev vzduchu pro šatny | 0 |  | 0 | 0
3. | Větrání výdeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Větrání 1.NP | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Větrání m. chladících agregátů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Odvětrání radonu | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Demontáže | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Protipožární ucpávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zkoušky a zaregulování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet cenová úroveň 2022
Stavba: SŠTE Brno, Olomoucká - rozšíření stravovacího provozu |  |  |  | Rozpočet:
Objekt: D.2Vzduchotechnika |  |  |  | cenová úroveň 2022
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
1. | Větrání varny
1.01 | Kompaktní vzt. jednotka přívod/odvod 8500/8500m3/hod, p ext. 400/400Pa (filtrace, rekuperace, vodní ohřev, přímé chlazení), provedení na nožkách, rozměry: 2500x1295, výška 1800, váha: 723kg Vč. regulačního topenářského uzlu s 4-cestným elektroventilem Jednotka musí splňovat veškeré požadavky dané v Technické zprávě kapitola 11 Není požadováno nařízení EU 12532/2014 - technologické větrání | ks | 1 | 0 | 0
| PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 0.5 | 0 | 0
0
1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 náběh, výběh. V potrubí 1000x500-2000 2ks. Tlak. ztráta 21Pa při 8500m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 11 20 30 34 36 30 22 13 | ks | 4 | 0 | 0
0
1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 400 x 500 - 2000 náběh, výběh. V potrubí 1600x500-2000. Tlak. ztráta 27Pa při 13750m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 9 19 28 36 43 35 25 15 | ks | 4 | 0 | 0
0
1.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 400 x 500 - 2000 náběh, výběh. V potrubí 1000x800-2000. Tlak. ztráta 27Pa při 13750m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 9 19 28 36 43 35 25 15 | ks | 4 | 0 | 0
0
1.05 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 náběh, výběh. V potrubí 1200x500-1000. Tlak. ztráta 38Pa při 8500m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 6 9 15 26 40 35 22 13 | ks | 18 | 0 | 0
0
1.06 | Požární klapka 500x630, (minimální odolnost 30min) se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
1.07 | Digestoř pro odtah vzduchu nerez, 1250x1200 mm, v 465mm , odvod 575 m3/h, vč. osvětlení a filtrů Nástěnné provedení | ks | 1 | 0 | 0
0
1.08 | Škrtící klapka ruční f 200 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.09 | Škrtící klapka ruční f 100 | ks | 10 | 0 | 0
0
1.10 | Regulační klapka ruční 500X800 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.10a | Regulační klapka ruční 400x630 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.11 | Regulační klapka ruční 250x500 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.12 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 regulovatelných lamel, 750m3/h 36dBA, s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 345mm | ks | 2 | 0 | 0
0
1.13 | Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře | ks | 2 | 0 | 0
0
1.14 | Talířový ventil kovový přívodní f 160 vč zděře | ks | 1 | 0 | 0
0
1.15 | Protidešťová žaluzie AL 2000x800se sítem a rámem do zdi efektivní plocha 1,045m2 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.16 | - 1.20 Neobsazeno |  |  | 0
0
1.21 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
1.22 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
0
1.23 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 12 | 0 | 0
0
1.24 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 14 | 0 | 0
0
1.25 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 10 | 0 | 0
0
1.26 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
0
1.27 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.28 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 | ks | 10 | 0 | 0
0
1.29 | Šikmý výfukový nástavec 710x900 - 1050/ 45°, s mřížkou | ks | 1 | 0 | 0
0
1.30 | - 1.35 Neobsazeno |  |  | 0
0
1.36 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 5600/ 70% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
| do obvodu 3500/ 40% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 22 | 0 | 0
0
1.37 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 3500/ 40% tvarovek | bm | 38 | 0 | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 37 | 0 | 0
0
1.38 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 165 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
1.39 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně VZT a přívodní potrubí v ostatních místnostech. | m2 | 230 | 0 | 0
1.40 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava Označené potrubí | m2 | 75 | 0 | 0
1.41 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou s vodotěsným oplechováním Veškeré potrubí nad střechou | m2 | 7 | 0 | 0
Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
1a. | Zdroj chladu pro zař. 1
1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor), Qch=9,2 - 25,3kW (nom. 23kW), příkon 8,2kW, 400V, 13,5A, doporučené jištění 30A,rozměry: 1090x380, výška 1625, 144kg, 59dBA (výparná teplota 15°C), chladivo R410A max délka potrubí 75m, max převýšení 30m | ks | 1 | 0 | 0
| - řídící box kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| - sada se solenoidovým a expanzním ventilem | ks | 1 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410A | kpl | 1 | 0 | 0
| Příčníky pro osazení na ocelovou konstrukci (stavba) nastřeše nosnos 150 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
0
1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 22,2 | bm | 40 | 0 | 0
| f 12,7 | bm | 40 | 0 | 0
0
| Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím, dle schématu výrobce | bm | 80 | 0 | 0
0
1a.03 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 35 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž vč. kabeláže, zprovoznění a zaregulování zař. 1a |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Větrání zázemí
2.01 | Kompaktní vzt. jednotka přívod/odvod 2200/2150m3/hod, p ext. 400/400Pa (filtrace, rekuperace, vodní ohřev, přímé chlazení), provedení na nožkách, rozměry: 2300x580, výška 1800, váha: 375kg Vč. regulačního topenářského uzlu s 4-cestným elektroventilem Jednotka musí splňovat veškeré požadavky dané v Technické zprávě kapitola 11 Splňuje nařízení EU 12532/2014 | ks | 1 | 0 | 0
| PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 0.5 | 0 | 0
0
2.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 náběh, výběh. V potrubí 400x500-2000. Tlak. ztráta 24Pa při 1830m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 9 15 28 43 48 46 40 30 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1500 náběh, výběh. V potrubí 2x 400x500-1500. Tlak. ztráta 20Pa při 1830m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 7 12 21 38 43 40 33 26 | ks | 4 | 0 | 0
0
2.04 | Požární klapka 500x225, (minimální odolnost 30min) se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
2.05 | Talířový ventil kovový přívodní f 200 vč zděře | ks | 1 | 0 | 0
0
2.06 | Talířový ventil kovový přívodní f 160 vč zděře | ks | 7 | 0 | 0
0
2.07 | Talířový ventil kovový přívodní f 125 vč zděře | ks | 7 | 0 | 0
0
2.08 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 7 | 0 | 0
0
2.09 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 2 | 0 | 0
0
2.10 | Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře | ks | 12 | 0 | 0
0
2.11 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
0
2.12 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 23 | 0 | 0
0
2.13 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 | 0 | 0
0
2.14 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0
0
2.15 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 5 | 0 | 0
0
2.16 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 19 | 0 | 0
0
2.17 | SPIRO Potrubí f 140, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 10 | 0 | 0
0
2.18 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 7 | 0 | 0
0
2.19 | SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 25 | 0 | 0
0
2.20 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
0
2.21 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
0
2.22 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 3 | 0 | 0
0
2.23 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 | ks | 4 | 0 | 0
0
2.24 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
0
2.25 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 3 | 0 | 0
0
2.26 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f100/ 80 | ks | 4 | 0 | 0
0
2.27 | - 2.30 Neobsazeno |  |  | 0
0
2.31 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 2630/ 70% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 8 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 31 | 0 | 0
0
2.32 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 2630/ 70% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
| do obvodu 1890/ 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
| do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 48 | 0 | 0
0
2.33 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 185 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
2.34 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně VZT a přívodní potrubí v ostatních místnostech. | m2 | 145 | 0 | 0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 2 |  | kpl | 1 | 0 | 0
2a. | Zdroj chladu pro zař. 2
2a.01 | Venkovní kondenzační jednotka invertor), Qch=3,2 -8,8kW (nom. 8kW), příkon 2,4kW, 230V, 13,5A, doporučené jištění 25A,rozměry: 950x330, výška 834, 58kg, 59dBA (výparná teplota 15°C), chladivo R410A max délka potrubí 50m, max převýšení 30m | ks | 1 | 0 | 0
| - řídící box kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| - sada se solenoidovým a expanzním ventilem | ks | 1 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R410A | ks | 1 | 0 | 0
| Příčníky pro osazení na ocelovou konstrukci (stavba) nastřeše nosnost 70 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí | ks | 1 | 0 | 0
0
2a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 15,9 | bm | 40 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 40 | 0 | 0
0
| Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím, dle schématu výrobce | bm | 80 | 0 | 0
0
2a.03 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2a | kg | 35 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž vč. kabeláže, zprovoznění a zaregulování zař. 1a |  | kpl | 1 | 0 | 0
2b. | Dohřev vzduchu pro šatny
2b.01 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí f 160, příkon 0,7kW. Plynulá regulace napětím 0–10V - řízeno MaR na teplotu v potrubí pro šatny z 20°C na cca 24°C topné tyče jsou z nerezové oceli Vybaven dvěma termostaty, maximální pracovní 60°C a bezpečnostní 120°C Tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni | ks | 1 | 0 | 0
2b.02 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2b | kg | 5 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž zař.č. 3a |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Větrání výdeje
3.01 | Kompaktní vzt. jednotka přívod/odvod 3800/3800m3/hod, p ext. 400/400Pa (filtrace, rekuperace, vodní ohřev), provedení na nožkách, rozměry: 2300x665, výška 1800, váha: 411kg Vč. regulačního topenářského uzlu s 4-cestným elektroventilem Jednotka musí splňovat veškeré požadavky dané v Technické zprávě kapitola 11 Není požadováno nařízení EU 12532/2014 - technologické větrání | ks | 1 | 0 | 0
0
| PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 0.5 | 0 | 0
0
3.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 2000 náběh, výběh. V potrubí 600x500-1000 Tlak. ztráta 39Pa při 3500m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 9 15 28 43 48 46 40 30 | ks | 6 | 0 | 0
0
3.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 náběh, výběh. V potrubí 600x500-1000 Tlak. ztráta 26Pa při 3500m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 6 9 15 26 40 35 22 13 | ks | 3 | 0 | 0
0
3.04 | Požární klapka 400x400, (minimální odolnost 30min) se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
3.05 | - 3.10 Neobsazeno |  |  | 0
0
3.11 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
| do obvodu 1890/40% tvarovek | bm | 31 | 0 | 0
0
3.12 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0
| do obvodu 1890/40% tvarovek | bm | 32 | 0 | 0
0
3.13 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 110 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
3.34 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně VZT | m2 | 75 | 0 | 0
3.35 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava Označené potrubí | m2 | 110 | 0 | 0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 3 |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Větrání 1.NP
4.01 | Potrubní diagonální ventilátor 500/160, f160, 230m3/h při 180Pa, 53W, 230V s doběhem 1 - 30min | ks | 1 | 0 | 0
| Zpětná klapka f160 | ks | 1 | 0 | 0
0
4.02 | Potrubní radiální ventilátor, f250, 750m3/h při 240Pa, 149W, 230V | ks | 1 | 0 | 0
| Zpětná klapka f250 | ks | 1 | 0 | 0
0
4.03 | Protidešťová žaluzie AL560x400 se sítem a rámem do zdi. Efektivní plocha 0,121m2 | ks | 1 | 0 | 0
0
4.04 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 1 | 0 | 0
0
4.05 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 1 | 0 | 0
0
4.06 | Výfukový atyp: Potrubí 560x400 - 200, zaslepení se dvěma nástavci pro spiro potrubí f 250 a f 160 | ks | 1 | 0 | 0
0
4.07 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
0
4.08 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
0
4.09 | SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 12 | 0 | 0
0
4.10 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 8 | 0 | 0
0
4.11 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 1 | 0 | 0
0
4.12 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 4 | kg | 25 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 4 |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Větrání m. chladících agregátů
5.01 | Potrubní axiální ventilátor f 500, 4500m3/h při 165Pa, 700W, 230V | ks | 1 | 0 | 0
| Pružná spojka f 500 | ks | 2 | 0 | 0
0
5.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 náběh, výběh. V potrubí 1000x500-2000 2ks. Tlak. ztráta 21Pa při 8500m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 11 20 30 34 36 30 22 13 | ks | 2 | 0 | 0
0
5.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 200 x 500 - 1000 náběh, výběh. V potrubí 1200x500-1000. Tlak. ztráta 38Pa při 8500m3/h Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 6 9 15 26 40 35 22 13 | ks | 10 | 0 | 0
0
5.04 | Protidešťová žaluzie AL1000x500 se sítem a rámem do zdi. Efektivní plocha 0,291m2 | ks | 2 | 0 | 0
0
5.05 | Přetlaková klapka do potrubí 1000x500 | ks | 2 | 0 | 0
0
5.06 | Mřížka krycí na konec potrubí 1000x500 | ks | 2 | 0 | 0
0
5.07 | - 5.10 Neobsazeno | ks | 1 | 0 | 0
0
5.11 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I |  |  | 0
| do obvodu 3500/ 40% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
0
5.12 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 4 | kg | 40 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
5.13 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí | m2 | 25 | 0 | 0
Montáž zař. č. 5 |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Odvětrání radonu
6.01 | Tichý radiální ventilátor na potrubní f 200, 600m3/h při 170Pa,205W, 230V | ks | 1 | 0 | 0
| Pružná spojka se sponou f 200 | ks | 2 | 0 | 0
| Konzola pro osazení nad střechu cca 600mm, nosnost 40 kg, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 0 | 0
0
6.02 | Výfuková hlavice f 200 | ks | 1 | 0 | 0
0
6.03 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 5 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Montáž zař. č. 6 |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Demontáže
Demontáž vč. ekologické likvidace stávajícího vzt. zařízení v rekonstruovaných prostorách1.PP a 1.NP.
| Vvzduchotechnická jednotka CIC Hřebec H 3.15 přívod /odvod 3300/3300m3/h, 2x ventilátor 2,2kW, 2x filtr, rekuperátor, el. ohřev 16,3kW 2x ventilátor 2,2kW 1.PP | kpl | 1 | 0 | 0
0
| Potrubní radiální ventilátor, f250 1.NP | ks | 1 | 0 | 0
0
| Nástěnný axiální ventilátor, f160 1.NP | ks | 1 | 0 | 0
0
| Protidešťová žaluzie 1500x560 | ks | 2 | 0 | 0
| 1.PP |  |  | 0
0
| Protidešťová žaluzie 630x400 1.NP | ks | 1 | 0 | 0
0
| Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I včetně potrubních elementů |  |  | 0
| do obvodu 3500 | bm | 12 | 0 | 0
| do obvodu 1890 | bm | 44 | 0 | 0
Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
8 | Protipožární ucpávky
Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
- Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
| Do obvodu 3500 | ks | 2 | 0 | 0
| Do obvodu 2630 | ks | 4 | 0 | 0
| Do obvodu 1500 | ks | 2 | 0 | 0
| Chladivové potrubí zařízení Split | ks | 2 | 0 | 0
Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
9. | Zkoušky a zaregulování
9.01 | Základní zkoušky
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 16hod | hod | 32 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
9.02 | Zaregulování
| Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 16hod | hod | 32 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
9.03 | Zaškolení obsluhy
| Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 12 hod | hod | 12 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže: |  |  |  | 0
| Izolace: |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
V Brně, prosinec 2022