Příloha č. 3 Výzvy – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Klimatizace pro výjezdovou základnu ZZS Tišnov

Výrobce:			doplní účastník

Typ nabízené klimatizace: 	doplní účastník

Cena bude uvedena v Soupisu prací (příloha č. 4 Výzvy)

| P.č. | Zadavatelem požadovaná hodnota (klimatizace) |  | Účastníkem nabízené parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezdrátové dotykové ovládání | ANO | doplní účastník |
| 2 | Tepelné čerpadlo | ANO | doplní účastník |
| 3 | Rozměry (š x v x h) | 1,055 x 299 x 215 mm vnitřní 880 x 638 x 310 mm vnější | doplní účastník |
| 4 | Hmotnost | 11,6 kg (vnitřní) 43,2 (vnější) | doplní účastník |

| P.č. | Zadavatelem požadovaná hodnota (chlazení/topení) |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výkon | Chlazení 6,5 kW | doplní účastník |
|  |  | Topení 5,0 kW | doplní účastník |
| 2 | Faktor | Chlazení 6,40 | doplní účastník |
|  |  | Topení 3,80 | doplní účastník |
| 3 | Energetická třída účinnosti chlazení/topení | A++/A | doplní účastník |
| 4 | Hlučnost | Vnitřní jednotka min 25 – max 45 dB(A) | doplní účastník |
|  |  | Vnější jednotka max 60 dB(A) | doplní účastník |
| 5 | Objemový průtok vzduchu | 17,2 m | doplní účastník |
| 6 | Odvlhčování | 2 l/h | doplní účastník |
| 7 | Teplotní pracovní rozsah °C | Chlazení -10 - 46 | doplní účastník |
|  |  | Topení -15 - 24 | doplní účastník |

| P.č. | Zadavatelem požadovaná hodnota (elektro) |  | Účastníkem nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napájení | 220 – 240/80 V/Hz | doplní účastník |
| 2 | Příkon | Chlazení 0,3 / 1,95 / 2,6 kW | doplní účastník |
|  |  | Topení 0,27 / 2,35 / 3,3 | doplní účastník |
| 3 | Jmenovitý proud | Chlazení 8,8 A | doplní účastník |
|  |  | Topení 10,5 A | doplní účastník |
| 4 | Jištění charakteristika „C“ | 16 A | doplní účastník |
| 5 | Kabel napájení | 3x 2,5 mm2 | doplní účastník |
| 6 | Kabely napájení + komunikace | 3x 1,5 + 2x 0,75 mm2 | doplní účastník |