## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2022-062 | Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
| Objednatel: |  | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00226912
|  |  | Strážovská 1247/22 |  |  |  | DIČ: | CZ00226912
|  |  | 69701 | Kyjov-Kyjov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Oční opeční sál II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Silnoproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Specifikace dodávky rozváděč R1.2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Specifikace dodávky UPS |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Specifikace dodávky komponenty ZIS |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Specifikace dodávky ovl. dvojtlačítko zásuvky laseru |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Specifikace dodávky osvětlení kuch. linky |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Doplnění rozváděče RH |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Elektroinstalace |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Ochranné pospojení zdarv. prostor |  |  | HSV |  |  | 0
| 09 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Rozvody |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Revize, koordinace, zkoušky |  |  | HSV |  |  | 0
| 49 | Podhledy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Ostatní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 952 | Stavební práce pro PSV |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Protipožární opatření |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 729 | Klimatizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| 796 | Vybavení a nábytek |  |  | PSV |  |  | 0
| M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022-062 | Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oční opeční sál II | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 49 | Podhledy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 139.25 | [5 empty] | DIL
1 | 416093111R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m2 | 9.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01801 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.05 | 9.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 3,3 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 6,05 |  | 6.05 | [22 empty] | VV | 0
2 | 767587111R00 | Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 128.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.52 | 66.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
3 | 767587211R00 | Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 60.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.485 | 29.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
4 | 767587211RT3 | Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm hygienická | m2 | 68.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.485 | 33.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.21 |  | 0 |  |  |  |  | 216.12 | [5 empty] | DIL
5 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 284.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 19.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 179,211+105,03 |  | 284.241 | [22 empty] | VV | 0
6 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 41.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 2,35*2,2 |  | 5.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 5,55*2,2+1,0*4,0 |  | 16.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*2,25*1,8+1,0*4,0 |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,25*1,8 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 2,25*1,8 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Silnoproud : 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x3 cm maltou ze SMS | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1335 | 4.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Silnoproud : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.152 | 9.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Slaboproud : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 179.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 7.91 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.6 | 107.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : (3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2) |  | 60.401 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97) |  | 62.232 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8) |  | 43.454 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97 |  | 13.124 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 105.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01646 | 1.73 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.58575 | 61.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 3,2*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)-2,1*(2*0,8+3*0,9+4*1,1) |  | 55.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)-(2,0*0,9+2,25*1,8) |  | 23.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)-(2,0*0,9+2,0*1,1*2+2,25*1,8) |  | 26.55 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.48 |  | 0 |  |  |  |  | 51.61 | [5 empty] | DIL
12 | 631663111R00 | Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.074 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava trhlin v podlaze : 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
13 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 128.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 11.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
14 | 632419110R00 | Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.10 mm | m2 | 128.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 2.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.282 | 36.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 90 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | DIL
15 | 912 T00 | Hzs-nepředvídatelné stavební práce | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 100 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 27.56 | [5 empty] | DIL
16 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 128.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.214 | 27.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 48.92 | [5 empty] | DIL
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 128.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.308 | 39.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 71.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 9.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 2,35*2,2*2 |  | 10.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 5,55*2,2*2+4,0*1,0 |  | 28.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*2,25*1,8*2+4*0*1,0 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,25*1,8*2 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 2,25*1,8*2 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 952 | Stavební práce pro PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | DIL
19 | 900 V02 | HZS Stavební výpomoci | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 60 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ZTI, ÚT : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | EL : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | MP : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Protipožární opatření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 15.68 | [5 empty] | DIL
20 | 713551153R00 | Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00306 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.568 | 15.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Průchod přes strop : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 26.54 |  |  |  |  | 222.03 | [5 empty] | DIL
21 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 102.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0.01183 | 1.21 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.346 | 35.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
22 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 72.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.165 | 11.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 72.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.44 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
24 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.05 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.25 | 8.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Průchod přes strop : 10*0,25 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 970056100R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.989 | 4.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 970058100R00 | Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 100mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.35 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 105.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 13.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 3,2*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)-2,1*(2*0,8+3*0,9+4*1,1) |  | 55.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)-(2,0*0,9+2,25*1,8) |  | 23.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)-(2,0*0,9+2,0*1,1*2+2,25*1,8) |  | 26.55 | [22 empty] | VV | 0
28 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 179.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 8.24 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 46.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : (3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2) |  | 60.401 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97) |  | 62.232 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8) |  | 43.454 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97 |  | 13.124 | [22 empty] | VV | 0
29 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 182.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 12.39 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 54.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : (3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2) |  | 60.401 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97) |  | 62.232 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8) |  | 43.454 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97 |  | 13.124 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,0*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
30 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.12 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.382 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.569 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.217 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.56 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.08 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 2*30*(2*0,60*0,20) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*30*(2*0,60*0,20) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 10*(2*0,60*0,20) |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
34 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 2*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
35 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 26.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.13 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.51 | 13.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
36 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 26.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 2.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 56.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.255 | 14.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.69 | [5 empty] | DIL
38 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 13.6636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.1 | 28.69 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.67 | [5 empty] | DIL
39 | 711212000R00 | Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky | m2 | 5.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.095 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úklid : 3,50 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,0+2*1,5-0,8)*0,3 |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 0
40 | 711212001R00 | Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úklid : 2*(2,0+1,5) |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
42 | 711212602R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.067 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 711212611R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.14 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úklid : 4*0,3 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 711212621R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.01042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.567 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 21.27 | [5 empty] | DIL
46 | 725011001X00 | Úprava připojení zařizovacích předmětů na vodovod a kanalizaci | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.9221 | 17.53 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | sterilizace : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | 725100019RA0 | Výlevka a baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05325 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 3.7397 | 3.74 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | úklid : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 729 | Klimatizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 729010001X00 | Demontáž klimatizačních jednotek | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 729012001X00 | D+M klimatizační jednotka 2,5 kW, vč. kolzole a potrubí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 729012002X00 | D+M klimatizační jednotka 5,0 kW, vč. kolzole a potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 62.85 | [5 empty] | DIL
53 | 734226212RT2 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavicí | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.247 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.082 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.268 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 735117110R00 | Odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.144 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.134 | 7.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 735119140R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.429 | 22.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 2*30*(2*0,60*0,20) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*30*(2*0,60*0,20) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 10*(2*0,60*0,20) |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.062 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 735191910T00 | Napuštění vody do otopného systému | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 735494811T00 | Vypuštění vody z otopného systému | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
63 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.42 | [5 empty] | DIL
64 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.016 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úklid : 3,50 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
65 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.978 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úklid : 2*(2,0+1,5) |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
68 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 597642030R | Dlažba 300x300x9 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.09966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 0.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0 |  |  |  |  | 105.41 | [5 empty] | DIL
72 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 125.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.016 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
73 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 125.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.046 | 5.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 77.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.38 | 29.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 20,70 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
75 | 776521230RT1 | Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých pouze nalepení - PVC ve specifikaci | m2 | 47.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.68 | 32.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | operační sál : 35,99 |  | 35.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 11,83 |  | 11.83 | [22 empty] | VV | 0
76 | 776522300T00 | Vytažení PVC/vinylu na stěnu v.150mm, ukončovací profil, výlň rohu pryž.klínem | m | 116.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 35.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : (3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55) |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : (2*6,05+2*5,85) |  | 23.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : (2*2,0+2*5,85) |  | 15.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : (5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0) |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : (2*4,2+2*3,05) |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : (2*4,3+2*2,5+2*2,4) |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
77 | 24616010R | Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 0,3 kg/m2 : 125,29*0,3 |  | 37.587 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
78 | 776001 | Dodávka podlahoviny - akustický vinyl s kročejovým útlumem min. 15 dB, role, R10, tl. 2,6 mm | m2 | 102.4075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | sterilizace : (20,70+21,3*0,15)*1,15 |  | 27.4793 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : (26,66+23,0*0,15)*1,15 |  | 34.6265 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : (12,81+14,5*0,15)*1,15 |  | 17.2327 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : (17,30+18,4*0,15)*1,15 |  | 23.069 | [22 empty] | VV | 0
79 | 776002 | Dodávka podlahoviny - elektrostaticky vodivý vinyl, čtverce 615 x615 mm, R9, tl. 2 mm | m2 | 61.8068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | operační sál : (35,99+23,8*0,15)*1,15 |  | 45.494 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : (11,83+15,7*0,15)*1,15 |  | 16.3128 | [22 empty] | VV | 0
80 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.61918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.091 | 0.68 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.61 |  | 0 |  |  |  |  | 224.88 | [5 empty] | DIL
81 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 182.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 9.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 182.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.92 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.0746 | 195.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : (3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2) |  | 60.401 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97) |  | 62.232 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8) |  | 43.454 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97 |  | 13.124 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,0*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
83 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 182.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 781497131R00 | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovna sester : 2,0+2*1,5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 2*2,0+2*1,5 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
85 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 106.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 12.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 3,2*6+2*2,35+2*2,2+3*0,9+6*2,1 |  | 43.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 2*5,55+2*2,2+2*0,9+4*2,1+2*1,1+4*2,1 |  | 36.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 4*2,25+4*1,8+2*0,9+4*2,1 |  | 26.4 | [22 empty] | VV | 0
86 | 597813602R | Obkládačka 20x20 cm | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 2.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 3.6085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.598 | 5.77 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 34.74 | [5 empty] | DIL
88 | 783921800T00 | Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením | m2 | 20.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.412 | 8.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*(2*1,97+0,8)*(0,20+0,10) |  | 2.844 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7*(2*1,97+0,9)*(0,20+0,10) |  | 10.164 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5*(2*1,97+1,1)*(0,20+0,10) |  | 7.56 | [22 empty] | VV | 0
90 | 783324240R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.324 | 17.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sterilizace : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | operační sál : 2*30*(2*0,60*0,20) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | čistý filtr : 2*30*(2*0,60*0,20) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 10*(2*0,60*0,20) |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 30*(2*0,60*0,20) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
91 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.089 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 74.97 | [5 empty] | DIL
92 | 783822920R00 | Nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email druhá vrstva | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.271 | 23.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nátěr latexový : | [24 empty] | VV | 0
|  | hala : 2,0*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)-2,0*(2*0,8+3*0,9+4*1,1)+0,4*(2*2,0) |  | 30.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)-2,0*0,9 |  | 27.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)-2,0*(0,9+2*1,1) |  | 30.6 | [22 empty] | VV | 0
93 | 784111401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, malíř.latex 1x | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03248 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 784447141R00 | Vyhlazení tmelem 2x, místnost do 3,8 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.33878 | 13.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 784498931R00 | Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 189.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.007 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 88,0+101,8 |  | 189.8 | [22 empty] | VV | 0
97 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.02375 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.029 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 60.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.0135 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 26,66 |  | 26.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 12,81 |  | 12.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 17,30 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
100 | 784114221X00 | Malba latexová, barva, 1 x první vrstva | m2 | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10728 | 9.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 784450020RA0 | Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 101.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.16687 | 16.99 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | omyvaterná malba : | [24 empty] | VV | 0
|  | hala : 1,2*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | úklid : 1,2*(2*2,0+2*1,5) |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05) |  | 29 | [22 empty] | VV | 0
|  | sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4) |  | 36.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
102 | 786068888X00 | D+M interiérová žaluzie PVC, ohnivzdorná, manuálné shrnovací, 6100x3200 mm vč. PÚ a příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | operační sál : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 796 | Vybavení a nábytek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
103 | 796011001X00 | Ochranné prvky stěn - madlo s nárazníkem, vč. kotvících prvků, rohů, koncovek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | operační sál : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | hala : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
104 | 796011002X00 | Ochranné prvky stěn - nárazníkový pás š. 200 mm, vč. kotvící lišty, rohů, koncovek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 796011003X00 | Ochranné prvky stěn - rohovník, výška 1,5 m, křídlo 50 mm, vč. koncovek | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hala : 2,0*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | 39001 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
107 | 39002 | Napojení na stávající rozvody mediciálních plynů | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
108 | 39003 | Lékařský panel pro mediciální plyny | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
109 | 39004 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
110 | 39005 | Úseková tlaková zkouška | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
111 | 39006 | Závěrečná tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 74.01 | [5 empty] | DIL
112 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 26.5462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.14 | 30.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
113 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 26.5462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 13.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
114 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 318.5547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
115 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 26.5462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 25.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
116 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 53.0925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 5.57 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
117 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 26.5462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
118 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 26.5462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.006 | 0.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022-062 | Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oční opeční sál II | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Silnoproud | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Specifikace dodávky rozváděč R1.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Oceloplechový rozváděč s dveřmi, zapuštění do stěny, rozm. šxvxh cca 1000x2000x250, IP40/20, EI30 DP 1Sm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 02 | Cu 12x2 přípojnice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 03 | ATySet gM 40A/2p Automatický přepínací modul 2-pólový, 40A230 V 50/60 Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 04 | ATySet gM 40A/4p Automatický přepínací modul 4-pólový, 40A3/N AC 400/230 V 50/60 Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 05 | Hlídač izolačního stavu (jen montáž) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 06 | PL7-B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 07 | PL7-B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 08 | PL7-C6/2 Jistič char C, 2-pólový | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 09 | PL7-C10/2 Jistič char C, 2-pólový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 10 | PL7-C25/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 11 | PL7-C32/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 12 | PL7-C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 13 | PF7-25/2/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 2-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 14 | PF7-25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 15 | PF7-63/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 16 | PFL7-6/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 17 | PFL7-10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 18 | PFL7-16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 19 | Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 20 | Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 21 | Z-EL/G230 Světelné návěstí jednobarevné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 22 | Z-PU/S Tlačítko, 1zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 23 | IS-63/1 Hlavní vypínač, 1-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 24 | IS-32/2 Hlavní vypínač, 2-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 25 | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 26 | IS-80/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 27 | Z-EL/WH230 Světelné návěstí jednobarevné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 28 | DILM32-32(230V50HZ) Stykač, 3pól+3z2v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 29 | PV10 4A gG Pojistková vložka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 30 | PV10 6A gG Pojistková vložka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 31 | PV14 25A gG Pojistková vložka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 32 | PV14 32A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 33 | PV14 40A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 34 | OPV10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 35 | OPVP10-2-S Odpínač válcových pojistek 32A se sig. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 36 | OPVP14-1N Odpínač válcových pojistek 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 37 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 38 | RSA4 Řadová svornice | ks | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 39 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 40 | RSA16 Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 41 | RSA35 Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 02 | Specifikace dodávky UPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | 42 | Záložní zdroj UPS 91PS 10kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Záložní zdroj UPS 91PS 10kW, 10kW - 91PS-10(15)-15-2x9Ah-MBS-6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - on-line, 3/1fáze, výstupní výkon UPS 10 kVA / 10kW : | [24 empty] | VV | 0
|  | - vstupní napětí 3x400V 50Hz, výstupní napětí 1x230V 50Hz, vstup by-pass 1x230V 50Hz : | [24 empty] | VV | 0
|  | - hmotnost 257kg, rozměry šxvxh 335x1300x750mm, modulární UPS, jeden modul o výkonu 10kW : | [24 empty] | VV | 0
|  | - možný pozdější výkonový up-grade na 15kW, doba zálohy alespoň 60 minut pro zatížení 2,5kW : | [24 empty] | VV | 0
|  | - interní baterie v UPS ve dvou řetězcích, rozměry zabrané podlahové plochy maximálně 0,35 m x 0,8 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dotykový LCD displej a ovládací prvky pro lokální správu a nastavení, prostorová barevná LED indikace na čelních dveřích UPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | - možnost studeného startu na baterie : | [24 empty] | VV | 0
|  | - komunikační karta zajišťující kontrolu nad zařízením formou WEB / SNMP komunikace; relová karta pro vzdálený implementaci do systému Bender, mechanický by-pass na UPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | - svorkovnice pro total stop : | [24 empty] | VV | 0
|  | - součástí dodávky je program monitorující stav UPS, který je během dlouhodobého výpadku napájení schopen regulérně odstavit systémy na ní připojené (servery s OS Linux) : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 03 | Specifikace dodávky komponenty ZIS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
43 | 43 | ES710/3150-GL Oddělovací transf. jednofázový 230/230 Prim. 230V, Sek. 230V3,15kVA,I0<2%,uK<3%, IE<8xIN standardní svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 44 | ES710/10000S-GL Kryt transformátorů IP23 / RAL7032 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 45 | IR425-D4M1C-2 Hlídač izolačního stavu pro monitorování zdrav. prostorAC 70…264V 42…460Hz50…500kOhm, montáž do rozváděče R1.2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 46 | MTP 50A/0,05 A pro hlídač ZIS, montáž do rozváděče R1.2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 47 | MK2430-11 Kontrolní a signalizační panel montáž do panelu, do zdi, DC 24V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 48 | Instalační krabice pro kont. panel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 04 | Specifikace dodávky ovl. dvojtlačítko zásuvky laseru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 49 | M22-DDL-GR-X1/X0 Dvojité tlačítko, hlavice, kroužek titan, čočka bílá, I/O zel/enáčervená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 50 | M22-KC10 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 51 | M22-KC01 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 52 | M22-LEDC230-G Prvek LED, šroubové svorky, zadní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 53 | M22-I1 Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 1 montážní místo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 05 | Specifikace dodávky osvětlení kuch. linky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 54 | Led pásek 12VDC, 4,8W/m, 4000K, | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 55 | Led profil nosný | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 56 | Zdroj 12V 30W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 57 | Stmívač dotykový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 06 | Doplnění rozváděče RH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | 63 | PL7-B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 64 | PL7-C32/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 65 | PL7-C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 66 | PLHT-C63/1 Jističe PLHT, char C, 1-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 67 | PLHT-C63/3 Jistič PLHT, char C, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 68 | PLHT-B63/3 Jistič PLHT, char B, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 69 | Z-LHASA/230 Vypínací spoušť pro PLHT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 70 | ZP-ASA/230 Vypínací spoušť pro PL7,PFL7,ZP-A40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 71 | RSA4 Řadová svornice | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 72 | RSA16 Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 73 | RSA35 Řadová svornice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 74 | Instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 75 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 07 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
71 | 76 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, KP 67x67 pod omítku | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 77 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, KPR 68 pod omítku hl.66mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 78 | KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ, KU 68-1903 pod omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 79 | KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ, 117x117x58mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 80 | KRABICE DK90 IP54/65, ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU, Z 16/25 mm2, 5 pol. svork. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 81 | SVORKOVNICE WAGO,3x1-2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 82 | SVORKOVNICE WAGO, 5x1-2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 83 | SVORKOVNICE WAGO, 3x1,5-4mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 84 | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ SUPER MONOFLEX 750N PVC D16/10,7mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 85 | TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 750N PVC D16/13mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 86 | SPOJKA PRO TRUBKU 750N PVC | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 87 | PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 750N PVC | ks | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 88 | HMOŽDINKA 8/1 | ks | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 89 | Žlab kabelový 50/50 žárový zinek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 90 | Žlab kabelový 100/50 žárový zinek | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 91 | PO příchytka pro kabel D14mm | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 92 | šroub do betonu 6.3x35 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 93 | Protip.průchod stropem | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 94 | Protip.průchod stěnou | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 95 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 96 | CYKY-J 3x16 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 97 | H07RN-F-G 3x1.5 , volně | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 98 | H07RN-F-G 3x4 , volně | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 99 | H07RN-F-G 3x16 , volně | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 100 | H07RN-F-G 5x2.5 , volně | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 101 | 1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 102 | 1-CXKH-R-O 5x1.5 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 103 | 1-CXKH-R-O 7x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 104 | 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 105 | 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 106 | 1-CXKH-R-J 3x4 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 107 | 1-CXKH-R-J 3x16 , pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 108 | 1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 109 | 1-CXKH-R-J 5x4 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 110 | 1-CXKH-R-J 5x6 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 111 | 1-CXKH-R-J 5x16 , pevně | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 112 | 1-CXKH-R-J 5x25 , pevně | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 113 | 1-CXKH-V-O 3x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 114 | 1-CXKH-V-O 5x1.5 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 115 | J-H(St)H 2x2x0,8 bezhalogenový, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 116 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 117 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 118 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 16 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 119 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 120 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 121 | UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI 3x4 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 122 | UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI 3x16 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 123 | Přístroj spínače jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 124 | Přístroj spínače sériový, řazení 5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 125 | Přístroj spínače střídavý, řazení 6, 6So | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 126 | Přístroj spínače křížový, řazení 7, 7So | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 127 | Přístroj spínače dvojitého střídavého, řazení 6+6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 128 | Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání vč. zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 129 | Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 130 | Kryt spínače jednoduchý, b. bílá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 131 | Kryt spínače dělený, b. bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 132 | Kryt spínače potenciometru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 133 | Rámeček Jednonás.; b. bílá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 134 | Vypínač 0-I, 4-pól, 25A, na povrch IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 135 | Tlačítko 1NO/1NC b.červená "Total, central stop", IP55, aret. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 136 | Zásuvka zdravotnická jednonás. , b.alpská bílá | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 137 | Zásuvka zdravotnická jednonás. , b.zelená | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 138 | Zásuvka zdravotnická s ochranou před přepětím, b.zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 139 | Zásuvka zdravotnická jednonás. , b.oranžová, sign. provoz. stavu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 140 | Zásuvka zdravotnická jednonás. , b.žlutá, sign. provoz. stavu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 141 | Rámeček pro zásuvky dvojnásobný, barva alpská bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 142 | Rámeček pro zásuvky trojnásobný, barva alpská bílá | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 143 | Rámeček pro zásuvky čtyřnásobný, barva alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 144 | Zásuvka na zeď 32A - 5p. IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 145 | Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 146 | Montáž ovladače dle specifikace dodávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 147 | Svítidlo "A1" LED panel, DALI předřadník, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 57W, 5400lm, UGR<19, Ra90, IP65 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 148 | Sada příchytek do podhledu | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 149 | Svítidlo "B1" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 150 | Svítidlo "B2" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 49W, 5700lm, UGR<19 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 151 | Svítidlo "B3" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 57W, 6600lm, UGR<19 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 152 | Rám pro přisazení ke stropu 600x600 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 153 | Svítidlo nástěnné "C1" LED 8W,700lm, 4000K, IP44. š. 400mm, tř. II | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 154 | Světelný nápis "D1" IP50 "Nevstupovat", vč. zdroje 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 155 | Nouzové svítidlo s nezávislým zdrojem el. energie "N1", IP65 trvalé/netrvalé, 527lm, 5700K, 1h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 156 | Nouzové svítidlo s nezávislým zdrojem el. energie "N2", 1h, IP65 trvalé/netrvalé, 241lm, 5700K, 1h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 157 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D 60 mm, stěna do 150mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 158 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D 60 mm, stěna do 450mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 159 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 30 mm, š. 30 mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 160 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 30 mm, š. 70 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 161 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 162 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 163 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 164 | Zkusebni provoz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 165 | Stavební přípomoce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 166 | Tičr - vydání odborného stanoviska | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 167 | Doprava, montáž, uvedení do provozu, vyzkoušení, proškolení UPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 168 | Montáž, nstavení a zprovoznění přístrojů ZIS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 169 | Montáž LED pásku - osvětlení kuch. linky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 170 | Spolupráce s dodavatelem při zapojovaní a zkouškách | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 171 | Koordinace s ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 172 | Revizni technik | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 173 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 08 | Ochranné pospojení zdarv. prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
169 | 174 | TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ 320N PVC D16/10,7mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 175 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67x67 pod omítku | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 176 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM KU 68-1902 pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 177 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 178 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
174 | 179 | ZEMNÍCÍ SVORKA ZS4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 180 | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ dvojitá pro pospojení, barva alpská bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 181 | RÁMEČEK jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 182 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM KO 125 E pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 183 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM KT 250/1 pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 184 | Popis vývodu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 185 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE EPS 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 186 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE EPS 3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
182 | 187 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 16 mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
183 | 188 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 30 mm, š. 30 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
184 | 189 | Revizni technik | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 09 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
185 | 190 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
186 | 191 | Doprava a přesun materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | 192 | Podíl přidružené výroby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
188 | 193 | Dodavatelská dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022-062 | Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oční opeční sál II | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Slaboproud | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Stávající RACK rozvaděč v serverovně v 1.PP: Práce spojené s instalací nové propojovací kabeláže UTP Cat.6 z řešených prostor, reorganizace stávající kabeláže v rozvaděči, úpravy v rozvaděči pro | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
2 | 02 | Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP, plně osazený | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
3 | 03 | Vyvazovací panel 1U, plastový, velikost oka min. 7cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
4 | 04 | Patch kabel Cat.6, UTP, 2m | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (19+4)x2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
5 | 05 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabička, rámeček, maska, KeyStone) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
6 | 06 | Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do tubusu (komplet - krabička, rámeček, maska, KeyStone) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
7 | 07 | Stávající zařízení a rozvody: Práce spojené s odborným proměřením a revizí kabelů, odpojením a demontáží rušených rovodů, ocharana sávajících zařízení a rozvodů během instalace nových tras | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
8 | 08 | Drobný a podružný pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 40x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
9 | 09 | Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 10 | Kabel UTP Cat.6, LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 3910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 19+4)x2x85 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3910 |  | 3910 | [22 empty] | VV | 0
11 | 11 | Trubka PVC 16mm pod omítku | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 14x10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 140 |  | 140 | [22 empty] | VV | 0
12 | 12 | Trubka PVC 23mm pod omítku | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10x10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
13 | 13 | Trubka PVC 29mm pod omítku | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5x10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
14 | 14 | Trubka PVC 36mm pod omítku | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4x10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
15 | 15 | Kabelový žlab drátěný 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky a příslušenství) | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 45x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
16 | 16 | Krabice KU68 p.o. | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 42x1 přístrojové krabice + odbočné krabice trubkových tras : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
17 | 17 | Krabice KO97 p.o. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 12x1 odbočné kraice pro trubkové rozvody : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
18 | 18 | Krabice KO125 p.o. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2x1 odbočné krabice pro trubkové rozvody : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | 19 | Práce spojené s úpravou ve stávající serverovně | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | úprava ve stávajících RACK rozvaděčích pro zakončení nových propojů a osazení nových panelů z řešených prostor : 4*1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
20 | 20 | Práce spojené s úpravou a zachováním neřešených prostor | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zachování a zabezpečení stávajících kabeláží a technologie z neřešených prostor objetku, ochrana proti poškození během prací : 6*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
21 | 21 | Práce spojené s demontáží stávajících rušených rozvodů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odborné odpojení rušených datových rozvodů od kabeláže, odpojení kabeláže od stávajícího RACK rozvaděče v serverovně, demontáž rušených portů v rozvaděči, demontáž datových zásuvek, demontáže rušených kabelů. : 4*1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
22 | 22 | Práce spojené s rozebráním s zpětným složením stávajících podhledů stávající serverovny | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zajištění stávajících rozvodů proti poškození, vyhledání vhodné trasy v rámci stávajícíchc rozvodů. : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
23 | 23 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 24 | Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
25 | 25 | Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
26 | 26 | Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace suti | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 6x10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
27 | 27 | Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásky, popsové štítky) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | 28 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10x1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Revize, koordinace, zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 29 | Měření a kontrola met.vedení vč. Měřícího protokolu | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 30 | Uvedení zařízení do provozu a připojení, konfigurace v rozvaděčích | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 31 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 OVN Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2022-062 | Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oční opeční sál II | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121038RT | Úklid staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
5 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
6 | 005231022R | Zaškolení obsluhy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 1007T | Kompletační činnost zhotovitele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu