## Chirurgie A
Č. Zakázky : | 2218048 |  |  |  |  | Montáž |  | DODÁVKA+MONTÁŽ
Akce: | KLIMATIZOVÁNÍ LŮŽKOVÉHO TRAKTU CHIRURGIE A
Místo stavby : | PURKYŇOVA 11, 695 26 HODONÍN
Investor : | NEMOCNICE TGM HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, PURKYŇOVA 11, 695 26 HODONÍN
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Montáž | Montáž celkem
Zařízení 1 - Chlazení lůžkového traktu
DEMONTÁŽE
D.01 | Vnitřní klimatizační jednotka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.02 | Venkovní kondenzační jednotka, vč. Odpojení od EL | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.03 | Cu potrubí - dvoutrubka vč. příslušenství, vč. Komunikační kabeláže, vč. Kabeláží | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.04 | Vyčištění a desinfekce vnitřní a venkovní jednotky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF 18+1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 40,00 kW
- Příkon (max): Pel = 17 kW
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -5/ +52°C
- Jmenovitý proud (chlazení): 17 A
- Topný výkon: Qt = 45,00 kW
- Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení): -20/ +24°C
- Jmenovitý proud (topení): 18 A
- Externí statický tlak: 82 Pa
- Vzduchový výkon: 14 000 m3/h
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Hladina akustického tlaku: 63 dB(A)
- Připojení - sání: 25,4 mm
- Připojení - kapalina: 12,7 mm
- Chladivo R410A
- Náplň chladiva: 9,80 kg
- Výška x šířka x hloubka = 1605 x 1340 x 765 mm
- Hmotnost: cca 360 kg
- Odvod kondenzátu - zajistí profese chlazení
- Nutnost vyhřívat odvod kondenzátu topným kabelem - profese EZ
PODKLADOVÉ BLOKY
1.01.01 | Podkladové gumové bloky, délka 1000 mm | pár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
1.02 | Nástěnná klimatizační jednotka | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=2,20kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 31/35/38 dB(A)
- topný výkon Qt=2,50kW
- vzduchový výkon 300/440/500 m3/h
- Připojení - sání: 9,52 mm
- Připojení - kapalina: 6,35 mm
- Příkon (chlazení): Pel = 0,1 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=289x845x209 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
1.03 | Nástěnná klimatizační jednotka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- chladicí výkon Qch=3,60kW
- hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) - chlazení: 30/33/35 dB(A)
- topný výkon Qt=4,00kW
- vzduchový výkon 320/460/630 m3/h
- Připojení - sání: 12,7 mm
- Připojení - kapalina: 6,35 mm
- Příkon (chlazení): Pel = 0,1 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- rozměry jednotky VxŠxH=289x845x209 mm
- hmotnost jednotky m=11 kg
CU POTRUBÍ
1.04.01 | Předizolované Cu potrubí 6, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.02 | Předizolované Cu potrubí 10, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.03 | Předizolované Cu potrubí 12, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.04 | Předizolované Cu potrubí 16, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.05 | Cu potrubí 19, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.06 | Cu potrubí 22, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04.07 | Cu potrubí 28, vč. Tepelné izolace tl. 10 mm, tloušťka potrubí 1 mm, Cu pro chladírenství | bm | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y ODBOČKA - REFNET
1.05.01 | Y -odbočka od 30 do 70 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.02 | Y -odbočka od 20 do 30 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05.03 | Y -odbočka do 20 kW (dvoutrubkový systém) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
1.06 | Komunikační kabel (propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou, s drátovým ovladačem a propojení venkovní jednotky s centrálním ovladačem) BEZHALOGENOVÁ KABELÁŽ - pro použití do zdravotnických zařízení | bm | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
1.07 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHLADIVO
1.08 | Doplnění chladiva R410A | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDÁNÍ
1.09.01 | Drátový ovladač single design, řízení všech funkcí vnitřních jednotek, pro řízení jedné až šestnácti vnitřníc jednotek | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09.02 | Centrální ovladač pro kontrolu a ovládání všech jednotek z jednoho místa (umístění v m.č. 225) - ovládání pomocí 7palcového barevného dotykového displeje - řízení až 32 vnitřních jednotek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPNÝ KABEL
1.10 | Topný kabel - délka max 2 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČERPADLO KONDENZÁTU
1.11 | Čerpadlo kondenzátu, výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVAŘOVÁNÍ + TLAKOVÁNÍ + VAKUOVÁNÍ
1.12 | AG svařování, tlaková zkouška dusíkem, vakuování | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PROFESE
1.90 | ELEKTROINSTALACE BEZHALOGENOVÁ KABELÁŽ - pro použití do zdravotnickcých zařízení zahrnuje - napájení včetně jištění pro všechny vnitřní jednotky, napájení vč. Jištění venkovní jednotky, napájení vč. Jištění pro topný kabel, napájení centzrálního ovladače | bm | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.91 | Pomocný elektrorozvaděč vč. Výbavy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92 | potrubí pro odvod kondenzátu HT 32 | bm | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.93 | Hydrouzávěr (sifon) HL32 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.95 | Zednické výpomoci (vysekání drážek, zhotovení prostupů, zapravení prostupů) | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - Chlazení lůžkového traktu- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
O.01 | Svislý přesun materiálu a osob, vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.02 | Zvedací mechanismy, plošiny, lešení, jeřáb | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.03 | Montážní, spojovací a těsnící materiál materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...) | kg | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.04 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.05 | Předávací dokumentace, Projekt skutečného provedení stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.06 | Evidenční kniha a zkoušky CHL zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.07 | Komplexní zkoušky, zaregulování, proškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.08 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.09 | Koordinační činnost a režijní náklady | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O.10 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. 21% DPH |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
realizační
|  |  |  | vnitrni jednotka | 17
|  |  |  | venkovni jednotka | 1
|  |  |  | CU | 356
|  |  |  | kabeláž | 887
|  |  |  | HT | 102
|  |  |  | refnet | 16
|  |  |  | ovladače | 17
|  |  |  | HL | 9