## Souhrn nákladů za stavbu
| Rekapitulace - souhrn nákladů stavby | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | SO-02 | list: | 0
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Jednotková cena |  | Cena celkem
1. Projektová a inženýrská činnost
1 | Inženýrská činnost | 34 | TK |  |  | 0
2 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | celek |  |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
2. stavební ojekty (celky, úseky)
1 | Demontáž technologie TS1 | 1 | celek | 0 |  | 0
2 | Úprava TS- montáž technologie, M+P | 1 | celek | 0 |  | 0
3 | Uzemnění a,elektroinstalace trafostanice TS M+P | 1 | celek | 0 |  | 0
4 | Dodávky technologie pro trafostanici TS1 | 1 | celek | 0 |  | 0
5 | Doplňkový materiál | 1 | celek | 0 |  | 0
| 3. ostatní náklady |  |  |  | Celkem | 0
1 | Vytýčení stávajících podzemních zařízení | 1 | celek
2 | Geodetické práce | 1 | celek
3 | Výchozí revize | 1 | celek |  |  | 0
4 | Manipulace vedení - E.ON | 3 | celek |  |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
| Náklady stavby celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

## 1.Demontáž technologie TS1
| Dílčí rozpočet - zemní práce + mechanizace | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Demontáž technologie TS1 |  |  | list: | 1
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
1 | Označení a odpojení vývodových kabelů od RH1, přípojení k RHP | 80 | hod |  |  |  | 0 | 0
2 | Demontáž stávajících rozvaděčů NN RH1 v trafostanici TS1 12 polí | 100 | hod |  |  |  | 0 | 0
3 | Označení a odpojení vývodových kabelů od RH2, přípojení k RHP | 80 | hod |  |  |  | 0 | 0
4 | Demontáž stávajících rozvaděčů NN RH2 v trafostanici TS1 12 polí | 100 | hod |  |  |  | 0 | 0
5 | Demontáž původních olejových transformátorů 630 kVA | 40 | hod |  |  |  | 0 | 0
6 | Demontáž původního rozvaděče vlastní spotřeby | 6 | hod |  |  |  | 0 | 0
7 | Demontáž původního rozvaděče obchodního měření | 6 | hod |  |  |  | 0 | 0
19 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu cca 2200 kg | 1 | celek |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

## 2-Úprava TS1-technilogie_M+P
| Dílčí rozpočet - materiál + práce | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 1/2
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Úprava TS- montáž technologie |  |  | list: | 2
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
1 | Montáž rozvaděčů RH1 a RH2, 12+12 polí | 300 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Montáž propojovacího mostu | 40 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Montáž olejového transformátoru 1000 kVA | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Montáž rozvaděče VN, sestava 2TS+1M2+1K | 12 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kabel 22-AXEKVCEY 70mm2 | 120 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednožilová celoplastová kabelová koncovka VN 1 x 70mm(3ks) | 3 | sady |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Příchytka kabelová KHF33-43 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Příchytka kabelová KHF/3 24-37 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kabel NSGAFOU-1x240, 1,8/ kV | 420 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kabelové oko KUL 240/12 | 64 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pásek upínací 7,5x450 | 400 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Smšťovací trubice , černá | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kabel 22-AXEKVCEY 120mm2 | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Přípojovací adaptér VN-konektor vývodu na trafo 22 kV/250 A (1 x 70) | 2 | sady |  | 0 |  | 0 | 0
15 | (Stíněný T adaptér -konektor VN 22 kV/630 A ( 1x120) | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Vodič CYA 120 zž | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kabelové oko KUL 120/12 | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kabel AYKY 3x240+120 | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kabel AYKY 3x150+70 | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kabel AYKY 3x70+35 | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 - 41 4x185-240 | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 4x95-150 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 -2 4x50-95 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Kabel CYKY-J 5x4, obchodní měření | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kabel CYKY-J 5x2,5, obchodní měření | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kabek JYTY-J 7x1 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pásovina AL100/10, přízpůsobení provizorního připojení nových traf | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Úprav mezistěn kobek č.3 a č.4 kobkové rozvodny Vn ve 2NP, prostup | 3 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Dřevěná zábrana stupu do trafokomory 3000 x 148x20, červenobílá | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Kabelový rošt RZ 500x60x3000 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Držák zábrany FeZn | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Trubka instalační VRM 40, 3M | 12 | m |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Příchytka instalační CL40 | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| Dílčí rozpočet - materiál + práce | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 2/2
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Úprava TS- montáž technologie |  |  | list: | 2
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
34 | Trubka ohebná monoflex pr. 40 | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Vodič CYA 25 zž | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Kabelové oko KUL 25/8 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Dielektrický koberec š. 1,3m | 20 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Betonový žlab TK2 100x23x19,5cm, křížení kabelů v kabelovém kanálu | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Konstrukční nosník profil"C" TCP 41x62x2 , 3M | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Žlab 200 x 50, 2m | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Žlab 50 x 50, 2m | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Spojka SZM 1 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Nosník NZM 50 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Nosník NZMU 200 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | celek |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu | 1 | celek |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

## 3-Uzemnění, elektroinstalac_M+P
| Dílčí rozpočet - materiál + práce | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Uzemnění a elektroinstalace trafostanice TS |  |  | list: | 4
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
1 | Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zemnící páska FeZn 30x4 | 150 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Svorka SJ02 k hloubkovému zemniči | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 | 70 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Svorka pro pas a lano SR03 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Podpěra vedení PV44 | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Montáž rozvaděče vlastní spotřeby RVS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12 pro pas | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Štítek označovací na uzemňovací přívod | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Gumoasfalt suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů | 1 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Benzin 90/150 technický | 0.5 | l |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Vodič CYA 25, žz | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kabelové oko KUL25/8 | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Průmyslové přisazené svítidlo LED 1,4FT PC 6400/840 IP 66 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Průmyslové přisazené svítidlo LED 1,4FT PC 6400/840 IP 66 záloha M1H | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Nosná kovová konstrukce svítidel, váha do 100 kg | 1 | celek |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Průmyslové svítidlo přisazené E27, 1 x 100 W | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Vypínač VDT č. 6 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Trubka instalační pr. 16 | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Stavební výpomoc, prostupy stěnami 4 x 0,4 m | 1 | celek |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Příchytka trubky instalační pr. 16 mm + hmoždínka + vrut | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Zdroj LED, E 27, 8,5 W, 240 V, | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu | 1 | celek |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka: Součástí ceny je i doprava na místo určení a potřebná mechanizace pro osazení a montáž do projektovaného umístění.

## 4-Dodávky technologie
| Dílčí rozpočet - dodávky technologie | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Trafostanice TS1 |  | list: | 4
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Dodávky |  |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál
1 | Rozvaděč RVN1 22 kV, ocelový, zapouzdřený s plynem SF6 v sestavě 2TS+1M2+1K | 1 | celek |  | 0 |  | 0
2 | Olejový transformátor 22/0,4kV, 1000kVA, Po/Pk = 770/10500 W Uk=6% | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Rozvaděč USM pro nepřímé měření z hladiny VN, provedení EG.D | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Rozvaděč NN, RH1 , 1x 1500 A, 10+2 mezipole 800 x 800 x2000 mm, výzbroj dle PD a dle přílohy č.1 ( soupis komponentů rozvaděčů NN) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Rozvaděč NN, RH2, 1 x 1500 A, 10+2 mezipole 800 x 800 x2000 mm, výzbroj dle PD a dle přílohy č.1 ( soupis komponentů rozvaděčů NN) | 1 | celek |  | 0 |  | 0
6 | Rozvaděč RC1, chráněný 418/19 kvAr, 1 pole 800x800x2000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Rozvaděč RC2, chráněný 418/19 kvAr, 1 pole 800x800x2000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Propojovací most, 1500 A, l=3250 mm, výzbroj dle přílohy č.1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9. | Rámy pod sestavy rozvaděče RH1+RC1 a RH2+RC2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Rozvaděč vlasní spotřeby 3x400/230 V, 63 A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Rozvaděč RHN pro náhradní přepojení rozvaděčů RH1 a RH2 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Úplná specifikace technologie rozvoden NN a VN je uvedena ve výkresové části a v technické zprávě PD objektu SO 02.
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 5-Doplňkový materiál
| Dílčí rozpočet - doplňkový materiál | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Trafostanice |  | list: | 5
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál
1 | Výstražná tabulka NB.3.01.03 "Vysoké napětí životu nebezpečno" | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Výstražná tabulka NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím" | 5 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Výstražná tabulka NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud" | 5 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Výstražná tabulka NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno" | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Výstražná tabulka NB.3.19.31 "Pozor na zařízení se pracuje" | 5 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Výstražná tabulka NB.2.39.03 "Jen zde pracuj" | 5 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Výstražná tabulka NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" | 5 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Plakát "První pomoc při úrazech elektřinou" | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Jednopólové schéma zařízení - zafóliované, nástěnné provedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Důležitá telefonní čísla, Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby, aj. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Náhradní pojistka VN 50A | 9 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Tabulka trojdílná smaltová " VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO….. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Tabulka plastová " ROZVODNA VN/NN " | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Tabulka plastová " TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV 1000kVA " | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0