Příloha č. 2 Kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE dieselagregátu

Zde doplní účastník název záložního zdroje – typ a výrobce

| Požadavky na technické parametry: | Prodávající splňuje: ano/ne | Prodávající uvede, jakým způsobem bude požadovaný parametr splněn: |
| --- | --- | --- |
| Zařízení je nové, nerepasované. Zařízení je vyrobeno v EU. Odkaz na výrobní závod lze doložit. |  |  |
| Zařízení splňuje emisní limity platné pro EU |  |  |
| Zařízení bude vyrobeno max. 12 měsíců před termínem dodání |  |  |
| Výstupní napětí: 3x400/230V 50Hz,±0,5% |  |  |
| Otáčky motoru 1500rpm, ,±0,25% |  |  |
| Činnost soustrojí definovaná pro teplotu okolí min. 40°C a to jak pro PRP i STBY výkon |  |  |
| Chladič motoru dimenzován pro teplotu 56°C |  |  |
| Nominální výkon alternátoru definován pro teplotu okolí 40°C |  |  |
| Minimální zkratový výkon: Ik=11xIn |  |  |
| Autonomní doba zálohy bez doplňování soustrojí PHM při zatížení 75%: min. 6,5h |  | uveďte spotřebu a objemy nádrží |
| Vznětový motor:Min. (STBY) výkon 630 kVA |  |  |
| Řídící panel: Rozváděč řídicího systému, s PLC kontrolérem a uživatelským HMI rozhraním. Bezpečnostní zajištění. LCD monitor. Rozhraní – Ethernet TCP-IP, SNMP, webserver, USB, Modbus. Záložní zdroj řídicího systému |  |  |
| Provedení NZ v kapotáži |  | X |
| Maximální rozměry 5100x1700x2700mm |  |  |
| Maximální akustický tlak 78dB(A)/7m |  |  |

V ……………….……….…… dne ……….….…………….

…………………………………………………………………………………..

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení