## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 02 - 2021 | Sanatorium Pálava - Odborný léčebný ústav Pasohlávky
| Objekt: |  | SO 01 | Budova OLÚ
239 | Rozpočet: |  | D.1.01.4g-R | Měření a regulace - odhad inv. nákladů
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 32120589 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 32120589 | 6745323.69 | 38865912.69 | 100
2 | SO 01 | Budova OLÚ |  |  | 0 | 32120589 | 6745323.69 | 38865912.69 | 100
3 | D.1.01.4g-R | Měření a regulace - odhad inv. nákladů |  |  | 0 | 32120589 | 6745323.69 | 38865912.69 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 32120589 | 6745323.69 | 38865912.69 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0101 | Řídící systém - rozvaděče MaR |  |  | PSV |  |  | 0
| 0102 | Periferie |  |  | PSV |  |  | 0
| 0103 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 0103.1 | Rozvodnice - kompaktní celky vč. materiálu+práce, naprogramování, oživení |  |  | PSV |  |  | 0
| 0104 | Montážní materiál - strojovny+periferie v prostoru (bez IRC rozvodnic) |  |  | PSV |  |  | 0
| 0105 | Dispečink - HW + SW vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 1850 | Práce - software na zakázky |  |  | MON |  |  | 0
| 1860 | Elektromontážní práce - strojovny + periferie v prostoru bez IRC rozvodnic |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 1840 | Práce - projektování zakázek |  |  | ON |  |  | 0
| 1866 | Práce - vedení zakázek |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## Poznámka
Poznámka k rozpočtu
Rozpočet byl vytvořen za těchto předpokladů:
- profese VZT dodá kompletní VZT jednotky včetně osazení periférií a vlastního řídícího systému, MaR k VZT jednotkám přistupuje přes komunikační rozhraní Modbus
- profese ÚT/CHL dodá regulační ventily včetně 5:5 profese MaR pouze pohony připojí na regulaci
- profese CHL dodá sestavu tepelná čerpadla + suché chladiče včetně vlastního řízení, periférií, ŘS TĆ zajistí řízení kaskády čerpadel a suchých chladičů včetně řízení předávání tepla v rámci navazujících výměníků vyuužití tepla
- profese ESIL dodá měřiče energie s komunikačním rozhraním, provede kompletní zapojení svítidel s DALI předřadníky, profese MaR osadí v rámci ESIL rozvaděčů ŘJ DALI linek a provede integraci do vizualizace a řízení MaR
- profese bazénová technologie dodá regulační ventily+pohony pro řízení filtrace jednotlivých okruhů, dodá technologii pro řízení dávkování chemikálií + sledování kvality vody
- profese SLP dodá kompletní technologie systémů EPS, PZTS, CCTV včetně záznamového zařízení a komunikačních rozhraní umožňující integraci do BMS vizualizace

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 D.1.01.4g-R Pol
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: | 02 - 2021 | Sanatorium Pálava - Odborný léčebný ústav Pasohlávky | [7 empty] | STA
O: | SO 01 | Budova OLÚ |  |  |  |  | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01.4g-R | Měření a regulace - odhad inv. nákladů | [7 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 0101 | Řídící systém - rozvaděče MaR |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 1 | Sestava programovatelného regulátoru s V/V moduly a komunikačními porty pro připojení periférií řídící systém rozvaděč DMR02 | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - programovatelný regulátor | [7 empty] | POP
|  | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer | [7 empty] | POP | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer
|  | - napájení 24VAC/DC, na DIN lištu | [7 empty] | POP
|  | - licence, včetně 5-ti leté servisní podpory | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - operátorský panel | [7 empty] | POP
2 | 2 | V/V moduly pro připojení periférií řídící systém rozvaděč DMR01L.1, DMR01P.1 | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
3 | 3 | Sestava programovatelného regulátoru s V/V moduly a komunikačními porty pro připojení periférií řídící systém rozvaděč DMR01L.2 | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - programovatelný regulátor | [7 empty] | POP
|  | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer | [7 empty] | POP | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer
|  | - napájení 24VAC/DC, na DIN lištu | [7 empty] | POP
|  | - licence, včetně 5-ti leté servisní podpory | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - operátorský panel | [7 empty] | POP
4 | 4 | Sestava programovatelného regulátoru s V/V moduly a komunikačními porty pro připojení periférií řídící systém rozvaděč DMR01P.2 | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - programovatelný regulátor | [7 empty] | POP
|  | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer | [7 empty] | POP | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer
|  | - napájení 24VAC/DC, na DIN lištu | [7 empty] | POP
|  | - licence, včetně 5-ti leté servisní podpory | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - operátorský panel | [7 empty] | POP
5 | 5 | V/V moduly pro připojení periférií řídící systém patrové rozvaděče | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
6 | 6 | Sestava programovatelného regulátoru s V/V moduly a komunikačními porty pro připojení periférií řídící systém rozvaděč DMR4L | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - programovatelný regulátor | [7 empty] | POP
|  | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer | [7 empty] | POP | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer
|  | - napájení 24VAC/DC, na DIN lištu | [7 empty] | POP
|  | - licence, včetně 5-ti leté servisní podpory | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - operátorský panel | [7 empty] | POP
7 | 7 | Sestava programovatelného regulátoru s V/V moduly a komunikačními porty pro připojení periférií řídící systém rozvaděč DMR4P | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - programovatelný regulátor | [7 empty] | POP
|  | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer | [7 empty] | POP | - integrované ovladače BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, FOX, C-Bus, webserwer
|  | - napájení 24VAC/DC, na DIN lištu | [7 empty] | POP
|  | - licence, včetně 5-ti leté servisní podpory | [7 empty] | POP
|  | - V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - svorkovnicové bloky pro V/V moduly | [7 empty] | POP
|  | - operátorský panel | [7 empty] | POP
8 | 8 | Průmyslový ethernetový switch, 8-portů, napájení 12/24/48 V DC | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
9 | 9 | Převodník M-Bus na Ethernet, pro 60 M-Bus zařízení, protokol TCP/IP , napájení 24 V AC/DC na DIN lištu | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
10 | 10 | BACNet/DALI Router - DALI2 - BACNet, DALI, OPC, Modbus včetně zdroje pro napájení DALI linek | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
11 | 11 | Záložní zdroj do rozvaděče, UPS 800VA/640W, stojanová montáž, včetně reléové karty s kontakty | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
12 | 12 | Mikroprocesorová ústředna pro detekci, 2x vstup 4-20mA, 4x výstup (pro Alarm 1,2,3,4), RS485/RS232 LCD, archivace dat, možnost výpočtu hodnoty PEL, vizualizační SW | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
13 | 13 | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 0102 | Periferie |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
14 | 14 | Opticko / akustická signalizace | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
15 | 15 | Snímač oxidu uhelnatého / snímač úniku plynu | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
16 | 16 | Detektor koncentrace H2S / Cl2 / O2 /CO2 / chladiva | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
17 | 17 | Kombinovaný snímač CO2 (0-10V) a teploty (0-10V + NTC20k) do VZT kanálu, IP65 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
18 | 18 | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150/300mm | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
19 | 19 | Snímač teploty technického prostoru | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
20 | 20 | Příložný snímač teploty | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
21 | 21 | Imerzní kabelový senzor, délka 2m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
22 | 22 | Snímač tlaku s integrovaným tlumičem rázů, připojení G1/2", rozsah 0 až 10 bar, výstup 4-20 mA 2-vodič připojení | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
23 | 23 | Spínač diferenčního tlaku, včetně příslušenství | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
24 | 24 | Kapilárový termostat automatický reset, kontakt SPDT | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
25 | 25 | Prostorový termostat, automatický reset kontakt SPDT | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
26 | 26 | Tlakový spínač, kontakt SPDT | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
27 | 27 | Snímač zaplavení, reléový výstup, 24VAC/VDC, v plastovém krytu, s dvojelektrodovou hladinovou sondou | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
28 | 28 | Snímač hladiny tří úrovní (havarijní, horní, spodní), napájení 230VAC, na DIN lištu 2x reléový výstup, s nastavením | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
29 | 29 | Ponorná sonda, součástí kabel délky 5 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
30 | 30 | Ponorná sonda pro měření výšky hladiny do nádrže | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
31 | 31 | Mosazná jímka ponor 150/300 mm, R 1/2", PN10 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
32 | 32 | Klapkový pohon, 2-pol. regulace, havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
33 | 33 | Meteostanice kompaktní, měření větru, jasu, teploty, vlhkosti, tlaku pozice slunce, napájení 24VDC kom. Modbus RTU, včetně držáku | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
34 | 34 | Sestava ovládací tlačítko prosvětlené se spínací jednotkou, signálka LED zelená 24V v montážní skříňce s 1 otvorem pro upevnění na zeď | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
35 | 35 | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 0103 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
36 | 36 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1200x300, IP54/20 vč. soklu 200mm | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
37 | 37 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1000x300, IP54/20 vč. soklu 100mm | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
38 | 38 | Rozvaděč oceloplechový nástěnný, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 1200x800x250/200, IP54/20 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
39 | 39 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x(800+1600)x300, IP54/20 vč. soklu 100mm | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 0103.1 | Rozvodnice - kompaktní celky vč. materiálu+práce, naprogramování, oživení |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
40 | 40 | Sestava rozvodnice pro řízení podlahového vytápění včetně V/V modulů ŘS, připojení ventilů, naprogramování,oživení | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - nástěnná plastová rozvodnice vč. vnitřního vybavení (jističe, pojistky, trafo 230VAC/24VA mont.plech, průchodky) a jejího osazení | [7 empty] | POP | - nástěnná plastová rozvodnice vč. vnitřního vybavení (jističe, pojistky, trafo 230VAC/24VA mont.plech, průchodky) a jejího osazení
|  | -2 V/V modul pro připojení snímačů | [7 empty] | POP
|  | - snímače podlahy + teploty prostředí + jejich montáž | [7 empty] | POP
|  | - připojení ventilů pro řízení vytápění | [7 empty] | POP
|  | - kabeláž pro připojení + montáž (ambulantní+lůžkové prostory) | [7 empty] | POP
|  | - naprogramování | [7 empty] | POP
41 | 41 | Sestava rozvodnice pro řízení klimatu místnosti se stropním CHL/T včetně IRC regulátoru, periférií, připojení ventilů, kabeláž včetně montáže, naprogramování, oživení | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - nástěnná plastová rozvodnice vč. vnitřního vybavení (jističe, pojistky, trafo 230VAC/24VA mont.plech, průchodky) a jejího osazení | [7 empty] | POP | - nástěnná plastová rozvodnice vč. vnitřního vybavení (jističe, pojistky, trafo 230VAC/24VA mont.plech, průchodky) a jejího osazení
|  | - IRC regulátor+modul pro řízení žaluzií včetně jejich montáže | [7 empty] | POP
|  | - ovladač teploty+žaluzií s displejem a integrovanými piktogramy pro ovládání včetně montáže na stěnu | [7 empty] | POP | - ovladač teploty+žaluzií s displejem a integrovanými piktogramy pro ovládání včetně montáže na stěnu
|  | - okenní kontakt + montáž, čidlo kondenzace +montáž | [7 empty] | POP
|  | - připojení žaluzií | [7 empty] | POP
|  | - připojení ventilů pro řízení vytápění/chlazení | [7 empty] | POP
|  | - kabeláž pro připojení + montáž (ambulantní+lůžkové prostory) | [7 empty] | POP
|  | - naprogramování, oživení | [7 empty] | POP
42 | 42 | Sestava rozvodnice pro řízení klimatu místnosti s fancoilem včetně IRC regulátoru, periférií, připojení ventilů, kabeláž včetně montáže, naprogramování, oživení | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Sestava: | [7 empty] | POP
|  | - nástěnná plastová rozvodnice vč. vnitřního vybavení (jističe, pojistky, trafo 230VAC/24VA mont.plech, průchodky) a jejího osazení | [7 empty] | POP | - nástěnná plastová rozvodnice vč. vnitřního vybavení (jističe, pojistky, trafo 230VAC/24VA mont.plech, průchodky) a jejího osazení
|  | - IRC regulátor+modul pro řízení žaluzií včetně jejich montáže | [7 empty] | POP
|  | - ovladač teploty+žaluzií s displejem a integrovanými piktogramy pro ovládání včetně montáže na stěnu | [7 empty] | POP | - ovladač teploty+žaluzií s displejem a integrovanými piktogramy pro ovládání včetně montáže na stěnu
|  | - okenní kontakt + montáž, čidlo kondenzace +montáž | [7 empty] | POP
|  | - připojení žaluzií | [7 empty] | POP
|  | - připojení ventilů pro řízení vytápění/chlazení | [7 empty] | POP
|  | - kabeláž pro připojení + montáž (ambulantní+lůžkové prostory) | [7 empty] | POP
|  | - naprogramování, oživení | [7 empty] | POP
Díl: | 0104 | Montážní materiál - strojovny+periferie v prostoru (bez IRC rozvodnic) |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
43 | 43 | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 7 x 1,5 mm2, kat. B2ca.s1.d0 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
44 | 44 | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 3 x 1,5 mm2, kat. B2ca.s1.d0 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
45 | 45 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
46 | 46 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
47 | 47 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
48 | 48 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
49 | 49 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
50 | 50 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
51 | 51 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
52 | 52 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
53 | 53 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
54 | 54 | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 1 x 2 x 0,8 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
55 | 55 | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 2 x 2 x 0,8 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
56 | 56 | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 4 x 2 x 0,8 mm | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
57 | 57 | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e bezhalogenový box balení 305m | bal |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
58 | 58 | Samoregulační topný kabel, výkon 16W/m, izolace vnitřní TPE, vnější polymer, 230VAC, IP67 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
59 | 59 | Připojovací a ukončovací sada pro samoregulační topný kabel | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
60 | 60 | Žlab kabelový 250x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
61 | 61 | Žlab kabelový 125x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
62 | 62 | Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
63 | 63 | Víko pro kabelový žlab š-250, pozink, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
64 | 64 | Víko pro kabelový žlab š-125, pozink, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
65 | 65 | Žlab kabelový drátěný 100x50, galv. zinek, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
66 | 66 | Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
67 | 67 | Protipožární ucpávka - protipožár.tmel (sestava kabelů) | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
68 | 68 | Závěs pro kabelový žlab, galv. zinek | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
69 | 69 | Nosník pro kabelový žlab, galv. zinek | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
70 | 70 | Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
71 | 71 | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. xx, pevnost 750N (strojovny) | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
72 | 72 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. xx mm, pevnost 750N (strojovny) | m |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
73 | 73 | Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
74 | 74 | Servisní vypínač 3x16A, v krytu IP65 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
75 | 75 | Šroubový montážní materiál pro uchycení a sestavení žlabů (šrouby, matice, podložky, apod.) | soubor |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
76 | 76 | Ostatní pomocný montážní materiál | soubor |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
77 | 77 | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 0105 | Dispečink - HW + SW vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
78 | 78 | Záložní zdroj - 2200 VA / 1980 W, Line interactive, 3×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, USB RS-232, vel. 2U - - doplnění do SLP rozvaděče | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
79 | 79 | BMS server v rack provedení, 2 zdroje, mngmt port, HDD v raid, HDD s kapacitou na 10let se zárukou na 5 let, OS WinSvr20xx | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
80 | 80 | PC stanice v sestavě MiniTower, 16GB RAM, 2x HDD, grafika pro 4 monitory, Win10Pro externí grafika pro další rozšíření monitorů | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
81 | 81 | Sestava monitorů pro MaR dispečink + SLP dispečink (monitory 2x27" + 4x34") | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
82 | 82 | Grafická centrála, licence pro připojení 5 regulátorů, licence pro dB udržovací licence na 5 let, licence pro SLP technologie | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
83 | 83 | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 1850 | Práce - software na zakázky |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
84 | 84 | Uživatelský software pro řídící jednotku (bez IRC) | d.b. |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
85 | 85 | Práce programátora - oživení systému MaR | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
86 | 86 | Práce programátora - nastavení /oživení komunikátoru / serveru | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
87 | 87 | Práce programátora - oživení / nastavení měřičů | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
88 | 88 | Práce programátora - oživení komunikace Modbus RTU (integrace VZT, tepelných čerpadel) | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
89 | 89 | Práce programátora - oživení komunikace M-Bus (integrace měřičů) | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
90 | 90 | Zaregulování systému, test zařízení 1:1 | d.b. |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
91 | 91 | Práce programátora - příprava na komplexní zkoušku, komplexní zkouška | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
92 | 92 | Nastavení integrací do BMS příprava podkladů pro vizualizaci | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
93 | 93 | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek (MaR dispečink) | d.b. |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
94 | 94 | Dispečink - vykreslení obrazovek pro MaR technologie | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
95 | 95 | Funkční zkoušky zobrazení prvků MaR v BMS | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
96 | 96 | Práce programátora - koordinace / zaučení obsluhy / koordinace při integraci SLP technologií | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
97 | 97 | Nastavení kontrolérů DALI/Bacnet, integrace osvětlení DALI do grafické centrály řízení okruhů čas. programem | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
98 | 98 | Integrace monitoringu UPS zdrojů do grafické centrály řízení okruhů čas. programem | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
99 | 99 | Integrace EPS do grafické centrály, implementace datových bodů do obrazovek vykreslení obrazovek, koordinace návazností na BMS, fukční zkoušky | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
100 | 100 | Integrace PZTS do grafické centrály, implementace datových bodů do obrazovek vykreslení obrazovek, koordinace návazností na BMS, fukční zkoušky | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
101 | 101 | Integrace CCTV do grafické centrály vykreslení obrazovek, koordinace návazností na BMS, fukční zkoušky | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 1860 | Elektromontážní práce - strojovny + periferie v prostoru bez IRC rozvodnic |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
102 | 102 | Montáž regulátor MaR / vstupně/výstupní modul MaR | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
103 | 103 | Montáž převodník / komunikátor / switch / zdroj UPS do rozvaděče MaR | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
104 | 104 | Montáž komunikační karty do UPS | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
105 | 105 | Montáž serveru do SLP rozvaděče | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
106 | 106 | Montáž snímač kvality vzduchu kanálový | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
107 | 107 | Montáž snímač teploty | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
108 | 108 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
109 | 109 | Montáž spínač teploty kapilárový | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
110 | 110 | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
111 | 111 | Montáž jímky | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
112 | 112 | Montáž spínač / snímač výšky hladiny | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
113 | 113 | Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
114 | 114 | Montáž snímače koncentrace plynu | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
115 | 115 | Montáž opticko/akustická signalizace | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
116 | 116 | Montáž + připojení meteostanice s komunikačním výstupem | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
117 | 117 | Montáž ovladač / zásuvka | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
118 | 118 | Připojení - monitoring požární klapka / PSUM | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
119 | 119 | Připojení - monitoring kogenerační jednotka | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
120 | 120 | Připojení - monitoring výtah | d.b. |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
121 | 121 | Připojení - monitoring lednic / kvality vody | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
122 | 122 | Připojení – monitoring ESIL rozvaděče | d.b. |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
123 | 123 | Připojení – řízení + monitoring řídící jednotka VZT sestavy / kaskáda kotlů / kaskáda tepelných čerpadel | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
124 | 124 | Připojení – napájení motor 1f. | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
125 | 125 | Připojení – napájení motor 3f. | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
126 | 126 | Připojení měřiče s komunikačním výstupem | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
127 | 127 | Připojení - monitoring dopouštěcí zařízení / suché chladiče / UPS | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
128 | 128 | Montáž rozvaděč skříňový | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
129 | 129 | Montáž rozvaděč nástěnný | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
130 | 130 | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
131 | 131 | Montáž a nastavení ústředny detekce | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
132 | 132 | Montáž topný kabel (vč. ukončení) | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
133 | 133 | Kabel CYKY-m 750 V volně uložený, vysvazkovaný | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
134 | 134 | Kabel speciální JYTY volně uložený, vysvazkovaný | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
135 | 135 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
136 | 136 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/50 mm s víkem | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
137 | 137 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
138 | 138 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
139 | 139 | Žlab drátěný s příslušenstvím, 150/100 mm bez víka | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
140 | 140 | Podpěra pro žlab š-100 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
141 | 141 | Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
142 | 142 | Přepážka kabel. žlabu v-50 | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
143 | 143 | Trubka plast. tuhá na příchytkách vč.příchytek | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
144 | 144 | Trubka ohebná z PVC volně | m |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
145 | 145 | Montáž přístrojové krabice pro připojení snímače | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
146 | 146 | Montáž servisní vypínač 3f | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
147 | 147 | Ukončení celoplastových kabelů CYKY - do 5x4 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
148 | 148 | Ukončení kabelů JYTY - do 4x1 | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
149 | 149 | Štítek kabelový | ks |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
150 | 150 | Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
151 | 151 | Montáž protipožární ucpávky - dodavatelským způsobem | kpl |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
152 | 152 | Ostatní drobné montážní práce | soubor |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 1840 | Práce - projektování zakázek |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
153 | 153 | Projekční práce-dokumentace pro provedení stavby | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
154 | 154 | Projekční práce-dílenská dokumentace rozvaděčů | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
155 | 155 | Práce projektanta - koordinace, autorský dozor | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
156 | 156 | Projekční práce-dokumentace skutečného stavu | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 1866 | Práce - vedení zakázek |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
157 | 157 | Iinženýrská činnost při vedení zakázek, zkušební provoz, revizní práce, koordinace | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
158 | 158 | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava osob, zařízení staveniště, dokumentace, hygienická opatření pojištění, přesun materiálu | ses |  |  | 0 |  |  |  | POL1_
[8 empty] | 15 | 21 | DPH
END