## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.01.4h_EPS + ERO |  | JKSO
Objekt |  | Thermal Pasohlávky a.s. |  | SKP
SO 01 |  | SANATORIUM PÁLAVA |  | Měrná jednotka
|  |  |  | Počet jednotek | 0
Stavba |  | ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | Thermal Pasohlávky a.s., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Pavel Plhal |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Provozní vlivy |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2022-06-29 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
|  | Stavba ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 SANATORIUM PÁLAVA |  |  | D.1.01.4h_EPS + ERO
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OK
2 | NOUZOVÉ ZVUKOVÉ SYSTÉMY NZS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | OK
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
Provozní vlivy |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## EPS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Stavba ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 01 SANATORIUM PÁLAVA |  | D.1.01.4h_EPS + ERO
OK
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
Dodávka - technologie
001 | PC001 | Redundantní modulární ústředna EvoxX M základní verze včetně čelního ovládacího panelu, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/7A, B8-SCU-C | ks |  |  | 0
Zabezpečovací ústředna systému EPS
002 | PC002 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky, MAPTXT-RA CS01 | ks |  |  | 0
Ovládací panely MAP
003 | PC003 | Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A, pro modulární ústředny, B3-REL16 | ks |  |  | 0
Karta 16ti bistabilních relé
004 | PC004 | Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny, B8-BAF | ks |  |  | 0
Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení
005 | PC005 | Karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny,B8-DXI2 | ks |  |  | 0
Karta dvou kruhových adresných linek
006 | PC006 | Karta 4 seriových rozhraní (RS485, RS422, RS232), pro modulární ústředny, B8-USI4 | ks |  |  | 0
Karta 4 seriových rozhraní (RS485, RS422, RS232)
007 | PC007 | Čelní zaslepovací deska Integral | ks |  |  | 0
Čelní zaslepovací deska Integral
008 | PC008 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky, MAPTXT CS01 | ks |  |  | 0
Ovládací panely MAP
009 | PC009 | Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole, B8-MMI-CIP | ks |  |  | 0
Externí ovládací panel
010 | PC010 | B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. Skříně, B5-EPI-FPCZ | ks |  |  | 0
Obslužné pole požární ochrany OPPO
033 | PC033 | Klíčový trezor požární ochrany včetně vložky a klíče | ks |  |  | 0
Klíčový trezor KTPO
003 | PC003 | B4-USI Univ. sériové Interface,B4-USI | ks |  |  | 0
Externí zobrazovací a ovládací panely/Tablo obsluhy ústředny EPS
004 | PC004 | Multisenzorový hlásič. MTD 533X | ks |  |  | 0
Hlásič
005 | PC005 | Sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | ks |  |  | 0
Patice hlásiče
006 | PC006 | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky", MCP535 AK | ks |  |  | 0
Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
007 | PC007 | Tlačítkový hlásič MCP545X-1R červený, IP24 (vnitřní), se základnou | ks |  |  | 0
Tlačítkový hlásič
008 | PC008 | Tlačítkový hlásič manulání hlásič typu B, MCP535X-1 červený, IP52, se základnout, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 | ks |  |  | 0
Tlačítkový hlásič
009 | PC009 | Paralelní optický indikátor, červený, BX-UPI | ks |  |  | 0
Paralelní optický indikátor, červený
010 | PC010 | Krabice pro paralelní optický indikátor | ks |  |  | 0
Krabice pro paralelní optický indikátor
007 | PC007 | Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor, BX-IM4 | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
007 | PC007 | Výstupní modul, jeden reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor, BX-O1 | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
007 | PC007 | BX-REL4 reléový modul, BX-REL4 | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
008 | PC008 | Interface modul XLM 35, pro ASD 535 & další speciální hlásiče | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
009 | PC009 | BX-OI3 vstupně/výstupní modul | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
010 | PC010 | BX-O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
011 | PC011 | BX-AIM vstupní modul, BX-AIM | ks |  |  | 0
Moduly vstupně/výstupní
012 | PC012 | Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C, ALW-6 | m |  |  | 0
Teplotní detekční kabel
013 | PC013 | Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče ALARMWIRE | ks |  |  | 0
Teplotní detekční kabel - vyhodnocovací jednotka
014 | PC014 | Nasávací systém ASD 531 vč. kouřového hlásiče | ks |  |  | 0
Nasávací detekční jednotka
015 | PC015 | PVC trubka d25/5m délka | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
016 | PC016 | PVC oblouk 90° d25 | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
017 | PC017 | PVC koncovka d25 | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
018 | PC018 | Montážní klip CL25, 1 balení = 100 ks, cena za balení, CL 25 | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
019 | PC019 | PVC klip d25/5,5mm, CLIP 5.5 PA | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
020 | PC020 | PVC klip d25/7,0mm, CLIP 7.0 PA | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
021 | PC021 | prachový filtr DFU 911 vč. Filtru, DFU 911 | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
022 | PC022 | Lepidlo 125 g tuba, RAS KLT | ks |  |  | 0
Nasávací systémy
022 | PC022 | Přídržný magnet na omítku s přerušovacím tlačítkem a kotvícím protikusem, GTR0480008 | ks |  |  | 0
Přídržný magnet
022 | PC022 | Přídržný magnet podlaha/zeď vč. přerušovacího tlačítka & kotvící protikus, GTR0480011 | ks |  |  | 0
Přídržný magnet
023 | PC023 | Maják Solex 10, červený kryt, červená kalota IP65, SOLEX 10 RT | ks |  |  | 0
Zábleskový majík
026 | PC026 | Akku 12 V / 44 Ah, AKKU 44 | ks |  |  | 0
Zálohovací akumulátor zdroje
025 | PC025 | ELMDENE zdroj 24V/5A, STX2405-E | ks |  |  | 0
Pomocný zdroj EPS
026 | PC026 | Akku 12 V / 17 Ah, AKKU 17 | ks |  |  | 0
Zálohovací akumulátor zdroje
028 | PC028 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm | ks |  |  | 0
Instalační skříňka
029 | PC029 | Záslepka PG 16 | ks |  |  | 0
Záslepka
030 | PC030 | SD- karta 1GB | ks |  |  | 0
Paměťová katra
031 | PC031 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks |  |  | 0
Instalační skříňka
034 | PC034 | Protipožární rozvaděč pro EPS (nástěnná rozvodnice série FWE CK4.2-30/200 ), požární odolnost 30 minut, max. ztrátový výkon 46W | ks |  |  | 0
Požární rozvaděč
035 | PC035 | ZDP - zařízení dálkového přenosu | ks |  |  | 0
Zařízení ZDP
036 | PC036 | Protipožární rozvaděč pro ZDP (malý rozvaděč série FWE CK2-30 ), požární odolnost 30 minut | ks |  |  | 0
Požární rozvaděč
037 | PC037 | Adresovací štítky | ks |  |  | 0
Štítky adres hlásičů
038 | PC038 | Testovací aerosol | ks |  |  | 0
Zkušební aerosol pro testování funkce optického hlásiče
039 | PC039 | Provozní kniha EPS | ks |  |  | 0
Kniha provozních záznamů EPS
040 | PC040 | Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Montáž - technologie
041 | PCM041 | Ústředna EPS včetně rozšiřujících periferií a komunikačních modulů, zdroje | ks |  |  | 0
040 | PCM040 | Configuration Integral EvoxX M | ks |  |  | 0
041 | PCM041 | Akku 12 V / 44 Ah, AKKU 44 | ks |  |  | 0
042 | PCM042 | ELMDENE zdroj 24V/5A, STX2405-E | ks |  |  | 0
043 | PCM043 | Baterie 12V, 17Ah VdS | ks |  |  | 0
044 | PCM044 | Měření akumulátoru | ks |  |  | 0
045 | PCM045 | Montážní sada akumulátoru | ks |  |  | 0
046 | PCM046 | Uvedení požár.ústředny EPS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) | ks |  |  | 0
047 | PCM047 | Naprogramování systému EPS do 500 hlásičů | ks |  |  | 0
048 | PCM048 | Multisenzorový hlásič. MTD 533X | ks |  |  | 0
049 | PCM049 | Sokl USB 501-6, bez loop kontaktu | ks |  |  | 0
050 | PCM050 | Tlačítkový hlásič MCP545X-1R červený, IP24 (vnitřní), se základnou | ks |  |  | 0
050 | PCM050 | Tlačítkový hlásič manulání hlásič typu B, MCP535X-1 červený, IP52, se základnout, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 | ks |  |  | 0
051 | PCM051 | Montáž zásuvky aut.hlásiče pod/na omítku | ks |  |  | 0
052 | PCM052 | Kontrola funkce (čidla) hlásiče | ks |  |  | 0
053 | PCM053 | Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu | ks |  |  | 0
054 | PCM054 | Programování zobrazovaného textu pro hlásič | ks |  |  | 0
055 | PCM055 | Popis hlásiče štítkem | ks |  |  | 0
056 | PCM056 | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks |  |  | 0
057 | PCM057 | Klíčový trezor požární ochrany včetně vložky a klíče | ks |  |  | 0
058 | PCM058 | Paralelní signalizace, třívodičové připojení | ks |  |  | 0
059 | PCM059 | Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor, BX-IM4 | ks |  |  | 0
060 | PCM060 | Výstupní modul, jeden reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor, BX-O1 | ks |  |  | 0
059 | PCM059 | BX-REL4 reléový modul | ks |  |  | 0
060 | PCM060 | Interface modul XLM 35, pro ASD 535 & další speciální hlásiče | ks |  |  | 0
061 | PCM061 | BX-OI3 vstupně/výstupní modul | ks |  |  | 0
062 | PCM062 | BX-O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks |  |  | 0
063 | PCM063 | BX-AIM vstupní modul, BX-AIM | ks |  |  | 0
064 | PCM064 | Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C, ALW-6 | m |  |  | 0
065 | PCM065 | Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče ALARMWIRE | ks |  |  | 0
066 | PCM066 | Skříň pro VV modul | ks |  |  | 0
067 | PCM067 | Připojení vstupu a výstupu do systému EPS | ks |  |  | 0
068 | PCM068 | Přezk.funkce ovl.zaříz.připoj.na výstup nebo vstup EPS | ks |  |  | 0
069 | PCM069 | Nasávací systém ASD 531 vč. kouřového hlásiče | ks |  |  | 0
070 | PCM070 | PVC trubka d25/5m délka | ks |  |  | 0
071 | PCM071 | PVC oblouk 90° d25 | ks |  |  | 0
072 | PCM072 | PVC koncovka d25 | ks |  |  | 0
073 | PCM073 | Montážní klip CL25, 1 balení = 100 ks, cena za balení, CL 25 | ks |  |  | 0
074 | PCM074 | prachový filtr DFU 911 vč. Filtru, DFU 911 | ks |  |  | 0
075 | PCM075 | PVC klip d25/5,5mm, CLIP 5.5 PA | ks |  |  | 0
076 | PCM076 | PVC klip d25/7,0mm, CLIP 7.0 PA | ks |  |  | 0
077 | PCM077 | Lepidlo 125 g tuba, RAS KLT | ks |  |  | 0
022 | PCM022 | Přídržný magnet na omítku s přerušovacím tlačítkem a kotvícím protikusem | ks |  |  | 0
022 | PCM022 | Přídržný magnet podlaha/zeď vč. přerušovacího tlačítka & kotvící protikus | ks |  |  | 0
078 | PCM078 | Maják Solex 10, červený kryt, červená kalota IP65, SOLEX 10 RT | ks |  |  | 0
079 | PCM079 | Protipožární rozvaděč pro EPS (nástěnná rozvodnice série FWE CK4.2-30/200 ), požární odolnost 30 minut, max. ztrátový výkon 46W | ks |  |  | 0
080 | PCM080 | ZDP - zařízení dálkového přenosu | ks |  |  | 0
081 | PCM081 | Protipožární rozvaděč pro ZDP (malý rozvaděč série FWE CK2-30 ), požární odolnost 30 minut | ks |  |  | 0
082 | PCM082 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | ks |  |  | 0
083 | PCM083 | Pomocné montážní práce | hod |  |  | 0
084 | PCM084 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod |  |  | 0
085 | PCM085 | Zaškolení obsluhy | hod |  |  | 0
086 | PCM086 | Zavedení provozní knihy | ks |  |  | 0
087 | PCM087 | Zkušební provoz s dohledem | den |  |  | 0
088 | PCM088 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Dodávka - instalační materiál
089 | PC089 | Stíněný kabel 2x2x0,8, B2cas1d0 - hlásičová linka | m |  |  | 0
Kabel pro propojení čidel
090 | PC090 | Stíněný kabel 120R 2x2x0,8 , B2cas1d0 | m |  |  | 0
Kabel pro napojení ovládaných zařízení s požární odolností (koppler. linka a ovládání)
091 | PC091 | Stíněný kabel 120R 3x2x0,8 , B2cas1d0 | m |  |  | 0
Kabel pro napojení ovládaných zařízení s požární odolností (koppler. linka a ovládání)
092 | PC092 | Stíněný kabel PH 120R 10x2x0.8 , B2cas1d0 | m |  |  | 0
Kabel pro napojení ovládaných zařízení s požární odolností (OPPO, KTPO)
093 | PC093 | Zásuvná hmoždinková spona - Používají se jako montážní materiál pro uchycení detekčních kabelů ke stropu. Při montáži je nutné dbát na to, aby nedocházelo k poškození detekčního vedení a aby kabel byl vzdálen minimálně 10 mm od stropu. Tyto zásuvné hmoždinky nejsou vhodné pro uchycení tvrdých detekčních kabelů!!! | 100 ks |  |  | 0
Kabelová natloukací příchytka pro teplotní detekční kabel
094 | PC094 | Haft-Clip 4-7mm, L25 PP světle šedá RAL 7035 | 100 ks |  |  | 0
Kabelová natloukací příchytka
095 | PC095 | Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 10,5-12mm St GTP | 100 ks |  |  | 0
Kabelová příchytka šroubovací
096 | PC096 | Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 14,5-16mm St GTP | 100 ks |  |  | 0
Kabelová příchytka šroubovací
097 | PC097 | Protipožární šroubová kotva šestihran SW 10 se závitem M6 6x55mm St G | 100 ks |  |  | 0
Vrut do betonu se závitem M6
098 | PC098 | Krabice pod omítku / do sádrokartonu | ks |  |  | 0
Krabice pod datovou zásuvku do stěny
099 | PC099 | Jistič LPN-10B/1 | ks |  |  | 0
Jistič
100 | PC100 | Svodič přepětí kompletní, 1-pólový 280V | ks |  |  | 0
Přepěťová ochrana
101 | PC101 | Kabel CYKY-J 3x2,5 - pro napojení pomocných zdrojů EPS, včetně ukončení kabelů | m |  |  | 0
Napájecí kabel
102 | PC102 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý, B2caS1D1 | m |  |  | 0
Zemnící kabel
103 | PC103 | PVC trubka ohebná průměru 23 mm | m |  |  | 0
Trubka elektroinstalační obebná
104 | PC104 | PVC trubka ohebná průměru 35 mm | m |  |  | 0
Trubka elektroinstalační obebná
105 | PC105 | PVC trubka ohebná průměru 48 mm | m |  |  | 0
Trubka elektroinstalační obebná
106 | PC106 | Trubka pevná, Quick-Pipe M32, PVC, světle šedá | m |  |  | 0
Trubka elektroinstalační pevná, rozvírací
107 | PC107 | Příchytka Quick M32, PP, světle šedá, 7035 | ks |  |  | 0
Příchytka trubky
108 | PC108 | Zatloukací hmoždinka HPS-1 R 6/25x50, sestava, Univerzální zatloukací hmoždinka se šroubem (nerez A2) | ks |  |  | 0
Upevňovací materiál příchytky
109 | PC109 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Montáž - instalační materiál
110 | PC110 | Stíněný kabel 2x2x0,8, B2cas1d0 - hlásičová linka, omítku, do trubky, do žlabu | m |  |  | 0
111 | PC111 | Ukončení kabelů 2x2x0.8 | ks |  |  | 0
112 | PC112 | Stíněný kabel 120R 2x2x0,8 , B2cas1d0, omítku, do trubky, do žlabu | m |  |  | 0
113 | PC113 | Stíněný kabel 120R 3x2x0,8 , B2cas1d0, omítku, do trubky, do žlabu | m |  |  | 0
114 | PC114 | Ukončení kabelů 2x2x0.8 nebo 3x2x0.8 | ks |  |  | 0
115 | PC115 | Stíněný kabel PH 120R 10x2x0.8 , B2cas1d0, omítku, do trubky, do žlabu | m |  |  | 0
116 | PC116 | Ukončení kabelů 10x2x0.8 | ks |  |  | 0
117 | PC117 | Zásuvná hmoždinková spona | 100 ks |  |  | 0
118 | PC118 | Haft-Clip 4-7mm, L25 PP světle šedá RAL 7035 | 100 ks |  |  | 0
119 | PC119 | Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 10,5-12mm St GTP | 100 ks |  |  | 0
120 | PC120 | Distanční příchytka s připojovacím závitem M6 14,5-16mm St GTP | 100 ks |  |  | 0
121 | PC121 | Protipožární šroubová kotva šestihran SW 10 se závitem M6 6x55mm St G | 100 ks |  |  | 0
122 | PC122 | Krabice pod omítku / do sádrokartonu | ks |  |  | 0
123 | PC123 | Jistič LPN-10B/1 | ks |  |  | 0
124 | PC124 | Svodič přepětí kompletní, 1-pólový 280V | ks |  |  | 0
125 | PC125 | Kabel CYKY-J 3x2,5 - pro napojení pomocných zdrojů PZTS, včetně ukončení kabelů | m |  |  | 0
126 | PC126 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý, B2caS1D1 | m |  |  | 0
127 | PC127 | Vyhledání vývodu, nebo krabice | ks |  |  | 0
128 | PC128 | Trubka ohebná LPE 2323 pod omítku | m |  |  | 0
129 | PC129 | Trubka ohebná LPE 2336 pod omítku | m |  |  | 0
130 | PC130 | Trubka ohebná LPE 2348 pod omítku | m |  |  | 0
131 | PC131 | Trubka pevná, Quick-Pipe M32, PVC, světle šedá | m |  |  | 0
132 | PC132 | Příchytka Quick M32, PP, světle šedá, 7035 | ks |  |  | 0
133 | PC133 | Zatloukací hmoždinka HPS-1 R 6/25x50, sestava, Univerzální zatloukací hmoždinka se šroubem (nerez A2) | ks |  |  | 0
134 | PC134 | Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely | ks |  |  | 0
135 | PC135 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Zednické práce
136 | PCM136 | Zhotovení průrazů stěn a stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapravení omítky | hod |  |  | 0
137 | PCM137 | Průraz stěnou průměr 23 - 48 mm, zapravení | ks |  |  | 0
138 | PCM138 | Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení | m |  |  | 0
139 | PCM139 | Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapravení | ks |  |  | 0
140 | PCM140 | Likvidace odpadu | kg |  |  | 0
Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP
141 | PC141 | Zhotovení protipožárních přepážek při průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek | ks |  |  | 0
Ostatní
001 | PCO001 | Dokumentace skutečného provedení | HZS |  |  | 0
002 | PCO002 | Výrobní dokumentace | HZS |  |  | 0
003 | PCO003 | Individuální a funkční zkoušky | HZS |  |  | 0
004 | PCO004 | Komplexní zkoušky | HZS |  |  | 0
005 | PCO005 | Příprava na montáž | HZS |  |  | 0
006 | PCO006 | Práce technika / specialisty | HZS |  |  | 0
007 | PCO007 | SW práce | HZS |  |  | 0
008 | PCO008 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | HZS |  |  | 0
009 | PCO009 | Projektové řízení - PM | HZS |  |  | 0
010 | PCO010 | Zpracování provozních řádů | HZS |  |  | 0
011 | PCO011 | Koordinace prací se správci sítí a stavbou | HZS |  |  | 0
CELKEM PŘÍPOJKA | [5 empty] | 0
| POZNÁMKA: | Kabelové trasy musí odpovídat ČSN 730848 - Požární bezpečnost staveb, kabelové rozvody
V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti
Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)
Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu
Přípravné a pomocné práce před montážemi
Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent
Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).
Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, …)
Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem
Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů
Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu
Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské
činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou
nezbytné k provedení díla
Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce
Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci
Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,…
Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:
Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,
použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,
osvětlení, zabezpečení pracoviště
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve
vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.
Ten je možné nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy
na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.

## NZS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Stavba ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASOHLÁVKY |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 01 SANATORIUM PÁLAVA |  | D.1.01.4h_EPS + ERO
OK
P.č. | Kód položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | NOUZOVÉ ZVUKOVÉ SYSTÉMY NZS
Dodávka - technologie
Evakuační rozhlas
001 | PC001 | 19" systémová vana pro moduly APS, MC-03 | ks |  |  | 0
002 | PC002 | 19" úchyt modulů 3U, MC-43 | ks |  |  | 0
003 | PC003 | karta 4 vstupů externích audio zdrojů, DSP proceor pro každý kanál, 16 presetů, LCD, APS-11-4 | ks |  |  | 0
004 | PC004 | karta vstupu externího audio zdroje, APS-02 | ks |  |  | 0
005 | PC005 | modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky, APS-16.3-D2 | ks |  |  | 0
006 | PC006 | karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů, APS-19.2 | ks |  |  | 0
007 | PC007 | karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS), APS-56.1-NL | ks |  |  | 0
008 | PC008 | karta procesoru systému, EN54-16, APS-990 | ks |  |  | 0
009 | PC009 | karta dohledu systémových prvků a funkci APS, EN54-16, APS-177.2-EV | ks |  |  | 0
010 | PC010 | modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek, 6 vstupů pro zesilovač, architektura 1:1, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16, APS-178.1-6-EV | ks |  |  | 0
011 | PC011 | modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16, APS-178.1-16-EV | ks |  |  | 0
012 | PC012 | digitální koncový zesilovač, třída D, 4 x 200W, DSP procesor, ARIA, EN54-16, APS-178.1-6-EV, BO-CD-200-4-EV | ks |  |  | 0
013 | PC013 | digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16, BO-CD-250-EV | ks |  |  | 0
014 | PC014 | digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16, APS-324.2-3AL-EV | ks |  |  | 0
015 | PC015 | digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16, APS-316.2-3AL-EV | ks |  |  | 0
016 | PC016 | mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16, GM-FWS-3033-BOX | ks |  |  | 0
017 | PC017 | modul přehrávače FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows kompatibilní, DMR, dálkový ovladač, 19", GM-1525-B | ks |  |  | 0
018 | PC018 | záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií, APS-151.1-EX | ks |  |  | 0
019 | PC019 | programovací kabel RS-232, 3 m, DAT.KAB.990-RS232 | ks |  |  | 0
020 | PC020 | napájecí kabel 230V, 0,5m, POWER CABLE.0.5M | ks |  |  | 0
021 | PC021 | sběrnicový kabel 2HU, BUS VERB.KAB 2HE | ks |  |  | 0
022 | PC022 | 19" úchyt modulů 2U, MC-42 | ks |  |  | 0
023 | PC023 | zadní zaslepovací panel systémové vany, RWS-00 | ks |  |  | 0
024 | PC024 | čelní zaslepovací panel systémové vany, FRS-00 | ks |  |  | 0
Zdroje
025 | PC025 | baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm, AKKU 24 | ks |  |  | 0
Reproduktory
026 | PC026 | 20W zvukový projektor, 100V, 20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keram. svorkovnice, EN54, DA-P 20-130/T-EN54 | ks |  |  | 0
027 | PC027 | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54, GM-5600-EN5424 | ks |  |  | 0
028 | PC028 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, bez keram. svorkovnice, EN54, DL-E 06-130/T EN54 | ks |  |  | 0
029 | PC029 | Propojovací krabice s funkční odolností při požáru SPELSBERG WKE 3-5 | ks |  |  | 0
030 | PC030 | Skříň Rack, 42U, 800x800, podstavec, 2x nap. panel, DIN lišta, řadové sv. 24x, vyv. panel 2x, ventilace, police 80kg 2x, osvětlení | ks |  |  | 0
031 | PC031 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks |  |  | 0
032 | PC032 | Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Montáž - technologie
Evakuační rozhlas
033 | PCM033 | 19" systémová vana pro moduly APS, MC-03 | ks |  |  | 0
034 | PCM034 | 19" úchyt modulů 3U, MC-43 | ks |  |  | 0
035 | PCM035 | karta vstupu externího audio zdroje, APS-02 | ks |  |  | 0
036 | PCM036 | modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky, APS-16.3-D2 | ks |  |  | 0
037 | PCM037 | modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky, APS-16.3-D2 | ks |  |  | 0
038 | PCM038 | karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů, APS-19.2 | ks |  |  | 0
039 | PCM039 | karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS), APS-56.1-NL | ks |  |  | 0
040 | PCM040 | karta procesoru systému, APS-990 | ks |  |  | 0
041 | PCM041 | karta dohledu systémových prvků a funkci APS, EN54-16, APS-177.2-EV | ks |  |  | 0
042 | PCM042 | modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek, 6 vstupů pro zesilovač, architektura 1:1, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16, APS-178.1-6-EV | ks |  |  | 0
043 | PCM043 | modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16, APS-178.1-16-EV | ks |  |  | 0
044 | PCM044 | digitální koncový zesilovač, třída D, 4 x200W, DSP procesor, ARIA, EN54-16, APS-178.1-6-EV, BO-CD-200-4-EV | ks |  |  | 0
045 | PCM045 | digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16, BO-CD-250-EV | ks |  |  | 0
046 | PCM046 | digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16, APS-316.2-3AL-EV | ks |  |  | 0
047 | PCM047 | digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16, APS-324.2-3AL-EV | ks |  |  | 0
048 | PCM048 | mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16, GM-FWS-3033-BOX | ks |  |  | 0
049 | PCM049 | modul přehrávače FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows kompatibilní, DMR, dálkový ovladač, 19", GM-1525-B | ks |  |  | 0
050 | PCM050 | záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií, APS-151.1-EX | ks |  |  | 0
051 | PCM051 | programovací kabel RS-232, 3 m, DAT.KAB.990-RS232 | ks |  |  | 0
052 | PCM052 | napájecí kabel 230V, 0,5m, POWER CABLE.0.5M | ks |  |  | 0
053 | PCM053 | sběrnicový kabel 2HU, BUS VERB.KAB 2HE | ks |  |  | 0
054 | PCM054 | 19" úchyt modulů 2U, MC-42 | ks |  |  | 0
055 | PCM055 | zadní zaslepovací panel systémové vany, RWS-00 | ks |  |  | 0
056 | PCM056 | čelní zaslepovací panel systémové vany, FRS-00 | ks |  |  | 0
Zdroje
057 | PCM057 | baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm, AKKU 24 | ks |  |  | 0
Reproduktory
058 | PCM058 | 20W zvukový projektor, 100V, 20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keram. svorkovnice, EN54, DA-P 20-130/T-EN54 | ks |  |  | 0
059 | PCM059 | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54, WA 06-165/T EN54 | ks |  |  | 0
060 | PCM060 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, bez keram. svorkovnice, EN54, DL-E 06-130/T EN54 | ks |  |  | 0
061 | PCM061 | Propojovací krabice s funkční odolností při požáru SPELSBERG WKE 3-5 | ks |  |  | 0
062 | PCM062 | Skříň Rack, 42U, 800x800, podstavec, 2x nap. panel, DIN lišta, řadové sv. 24x, vyv. panel 2x, ventilace, police 80kg 2x, osvětlení | ks |  |  | 0
063 | PCM063 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | ks |  |  | 0
064 | PCM064 | Pomocné montážní práce | hod |  |  | 0
065 | PCM065 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod |  |  | 0
066 | PCM066 | Zaškolení obsluhy | hod |  |  | 0
067 | PCM067 | Zavedení provozní knihy | ks |  |  | 0
068 | PCM068 | Zkušební provoz s dohledem | den |  |  | 0
069 | PCM069 | napojení systému na systém EPS | hod |  |  | 0
070 | PCM070 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | kpl |  |  | 0
071 | PCM071 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | kpl |  |  | 0
072 | PCM072 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Dodávka - instalační materiál
073 | PC073 | PRAFlaDur PH 120-R, 2x1,5 | m |  |  | 0
074 | PC074 | příchytka 6712, Určeno pro požárně odolné trasy.Vyhovuje předpisu ZP-27/2008. | ks |  |  | 0
075 | PC075 | příchytka dvojitá 6716ED, Určeno pro požárně odolné trasy.Vyhovuje předpisu ZP-27/2008. | ks |  |  | 0
076 | PC076 | šroub SB 6,3x35, Určeno pro požárně odolné trasy.Vyhovuje předpisu ZP-27/2008. | ks |  |  | 0
077 | PC077 | PVC trubka Monoflex ohebná průměru 23 mm | m |  |  | 0
078 | PC078 | Kabel datový Cat 6A, STP, LSOH, B2CAS1D1A1, SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2ca | m |  |  | 0
079 | PC079 | Jistič 1x16A | ks |  |  | 0
080 | PC080 | Přepěťová ochrana s vf. filtrem. 1f, DIN | ks |  |  | 0
081 | PC081 | Kabel CYKY-J 3x2,5 - pro napojení NZS, včetně ukončení kabelů | m |  |  | 0
082 | PC082 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý, B2caS1D1 | m |  |  | 0
083 | PC083 | Oko kabelové M6 na vodič 6-10mm2, CuSn | ks |  |  | 0
084 | PC084 | Zásuvka na zeď pro dva moduly RJ45, komplet | ks |  |  | 0
085 | PC085 | Štítek kabelový | ks |  |  | 0
086 | PC086 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Montáž - instalační materiál
087 | PCM087 | PRAFlaDur PH 120-R, 2x1,5 | m |  |  | 0
088 | PCM088 | Ukončení kabelu 2x2,5 | ks |  |  | 0
089 | PCM089 | Montáž kovové úchytky pro funkčně odolnou trasu dle EN 54-4 | ks |  |  | 0
090 | PCM090 | trubka 23 pod omítku | m |  |  | 0
091 | PCM091 | Kabel metalický stíněný s požární odolností P60-R pro připojení mikrofonního pultu 4x2x0,8 ve žlabu, liště, stěně | m |  |  | 0
092 | PCM092 | Ukončení kabelu 4x2x0,5 | ks |  |  | 0
093 | PCM093 | Měření na kabelu 4x2x0,5 | pár |  |  | 0
094 | PCM094 | Zásuvka pod omítku RJ45, komplet | ks |  |  | 0
095 | PCM095 | Přepěťová ochrana 230V s vf. filtrem. 1f, DIN | ks |  |  | 0
096 | PCM096 | Jistič 1x16A | ks |  |  | 0
097 | PCM097 | Kabel CYKY-J 3x2,5 - pro napojení NZS, včetně ukončení kabelů | m |  |  | 0
098 | PCM098 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý, B2caS1D1 | m |  |  | 0
099 | PCM099 | Oko kabelové M6 na vodič 6-10mm2, CuSn | ks |  |  | 0
100 | PCM100 | Zásuvka na zeď pro dva moduly RJ45, komplet | ks |  |  | 0
101 | PCM101 | Vyhledání vývodu, nebo krabice | ks |  |  | 0
102 | PCM102 | Popis a značení kabeláže - zásuvky a panely | ks |  |  | 0
103 | PCM103 | Montážní plošiny, mobilní lešení | ks |  |  | 0
104 | PCM104 | Programování NZS | ks |  |  | 0
105 | PCM105 | Funkční zkouška systému | ks |  |  | 0
106 | PCM106 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce (hmoždinky, štítky, popisky, atd.). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla. | ks |  |  | 0
Zednické práce
107 | PCM107 | Zhotovení průrazů stěn a stropů, drážek pro trubky a nik pro krabice, zapravení omítky | hod |  |  | 0
108 | PCM108 | Průraz stěnou průměr 23 - 48 mm, zapravení | ks |  |  | 0
109 | PCM109 | Vysekání drážky pro trubku průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm, zapravení | m |  |  | 0
110 | PCM110 | Vysekání otvoru pro krabici KP 68, KO 68 a pod., zapravení | ks |  |  | 0
111 | PCM111 | Likvidace odpadu | kg |  |  | 0
Zhotovení protipožárních přepážek pro SLP
112 | PC112 | Zhotovení protipožárních přepážek při průchodu instalace z jednoho požárního úseku do druhého, štítek | ks |  |  | 0
Ostatní
001 | PCO001 | Dokumentace skutečného provedení | HZS |  |  | 0
002 | PCO002 | Výrobní dokumentace | HZS |  |  | 0
003 | PCO003 | Individuální a funkční zkoušky | HZS |  |  | 0
004 | PCO004 | Komplexní zkoušky | HZS |  |  | 0
005 | PCO005 | Příprava na montáž | HZS |  |  | 0
006 | PCO006 | Práce technika / specialisty | HZS |  |  | 0
007 | PCO007 | SW práce | HZS |  |  | 0
008 | PCO008 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | HZS |  |  | 0
009 | PCO009 | Projektové řízení - PM | HZS |  |  | 0
010 | PCO010 | Zpracování provozních řádů | HZS |  |  | 0
011 | PCO011 | Koordinace prací se správci sítí a stavbou | HZS |  |  | 0
CELKEM PŘÍPOJKA | [5 empty] | 0
| POZNÁMKA: | Kabelové trasy musí odpovídat ČSN 730848 - Požární bezpečnost staveb, kabelové rozvody
V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti
Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod)
Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu
Přípravné a pomocné práce před montážemi
Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent
Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžírovacích ok, ...).
Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů ( označení rozpárování kabelů, propojení uzemnění, …)
Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem
Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů
Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu
Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské
činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou
nezbytné k provedení díla
Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce
Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci
Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,…
Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:
Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky,
použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,
osvětlení, zabezpečení pracoviště
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo ve
vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek.
Ten je možné nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy
na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.