## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0002 | Vytápění - aktualizace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | Vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
0653 |  | Sanatorium Pasohlávky-DSP |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 653
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0653 Sanatorium Pasohlávky-DSP |  |  | Rozpočet : | 0002
Objekt : |  | 0001 Vytápění |  |  | Vytápění - aktualizace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Podlahové vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0653 Sanatorium Pasohlávky-DSP |  | Rozpočet: | 0002
Objekt : |  | 0001 Vytápění |  | Vytápění - aktualizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
2 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem | bm |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | 1.PP:210 | [5 empty] | 1.PP:210
|  | 1.NP:1000 | [5 empty] | 1.NP:1000
|  | 2.NP:2132 | [5 empty] | 2.NP:2132
|  | 3.NP:2132 | [5 empty] | 3.NP:2132
|  | 4.NP:1850 | [5 empty] | 4.NP:1850
|  | 3.NP:300 | [5 empty] | 3.NP:300
3 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [6 empty] | 1
5 | 731249129 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 200 kW | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
6 | 731-01 | Plynový stacionární kondenzační kotel 32-120kW | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | nerezový velkoobjemový plynový kondenzační kotel s válcovým hořákem MatriX s regulací spalování Lambda Pro Control. Dodává se jako předem zapojená a smontovaná jednotka. |  |  |  |  | nerezový velkoobjemový plynový kondenzační kotel s válcovým hořákem MatriX s regulací spalování Lambda Pro Control. Dodává se jako předem zapojená a smontovaná jednotka. |  | 3
|  | Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs) / 109 % (Hi) |  |  |  |  | Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs) / 109 % (Hi) |  | 3
|  | Samokalibrující plynově adaptivní regulace spalování. |  |  |  |  | Samokalibrující plynově adaptivní regulace spalování. |  | 3
|  | Válcový hořák MatriX s regulací spalování Lambda Pro Control pro ekologický provoz s modulačním rozsahem od 20 do 100 % |  |  |  |  | Válcový hořák MatriX s regulací spalování Lambda Pro Control pro ekologický provoz s modulačním rozsahem od 20 do 100 % |  | 3
|  | Provoz nezávislý na vzduchu v mistnosti. |  |  |  |  | Provoz nezávislý na vzduchu v mistnosti. |  | 3
7 | 731-02 | Plynové příslušenství kotle plynová trubka DN32 CI1 120-160kW | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 731-03 | Plynové příslušenství kotle Plynový kulový kohout 5/4" | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 731-04 | Plynové příslušenství kotle Plynový filtr DN32 | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 731-05 | Neutralizační zařízení | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | 731-06 | Kaskádová regulace tří kotlů, nástěnná včetně technické dokumentace | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | 731-07 | Stěnová konzole pro kaskádovou regulaci | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
13 | 731-08 | Rozšíření EA1 pro řízení kotlů nadřazenou regulací 0-10V | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 731-09 | Komunikační modul LON vč. kabelu LON 7m pro propojení kotlů s kaskádovou regulací | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 731-11 | Vzduchospalinová cesta -sání vzduchu | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1x Kotlová redukce - centrická; DN150* / 160 |  |  |  |  | 1x Kotlová redukce - centrická; DN150* / 160 |  | 3
|  | 1x Trubka s hrdlem 0,5m; DN160 |  |  |  |  | 1x Trubka s hrdlem 0,5m; DN160 |  | 3
|  | 2x Koleno 87°; DN160 |  |  |  |  | 2x Koleno 87°; DN160 |  | 3
|  | 2x Trubka s hrdlem 1m; DN160 |  |  |  |  | 2x Trubka s hrdlem 1m; DN160 |  | 3
|  | 1x Ukončovací trubka bez hrdla (černá) 0,5m; DN160 |  |  |  |  | 1x Ukončovací trubka bez hrdla (černá) 0,5m; DN160 |  | 3
16 | 731-12 | Vzduchospalinová cesta -odvod spalin v kotelně | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3x Trubka s hrdlem 1m; DN200 |  |  |  |  | 3x Trubka s hrdlem 1m; DN200 |  | 3
|  | 1x Trubka s hrdlem 0,5m; DN200 |  |  |  |  | 1x Trubka s hrdlem 0,5m; DN200 |  | 3
|  | 1x Revizní koleno 87°; DN200 |  |  |  |  | 1x Revizní koleno 87°; DN200 |  | 3
|  | 1x Koleno 87°; DN200 |  |  |  |  | 1x Koleno 87°; DN200 |  | 3
17 | 731-13 | Vzduchospalinová cesta -komín | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1x Pateční koleno 87° s konzolou, DN 200/300 |  |  |  |  | 1x Pateční koleno 87° s konzolou, DN 200/300 |  | 3
|  | 1x Revizní T-kus, DN 200/300 |  |  |  |  | 1x Revizní T-kus, DN 200/300 |  | 3
|  | 3x Trubka s hrdlem; 1,0m, DN 200/300 |  |  |  |  | 3x Trubka s hrdlem; 1,0m, DN 200/300 |  | 3
|  | 1x Vyústění s přisáváním, DN 200/300 |  |  |  |  | 1x Vyústění s přisáváním, DN 200/300 |  | 3
|  | 3x Stěnová objímka zesílená, DN 200/300 |  |  |  |  | 3x Stěnová objímka zesílená, DN 200/300 |  | 3
|  | 1x Krycí deska dvojdílná, DN 200/300 |  |  |  |  | 1x Krycí deska dvojdílná, DN 200/300 |  | 3
18 | 731-19 | Montáž vzduchospalinové cesty | bm |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 731-30 | Zařízení pro úpravu doplňované topné vody změkčení | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Automatický změkčovací filtr kabinetni |  |  |  |  | Automatický změkčovací filtr kabinetni |  | 3
|  | Ochranný předfiltr 100microm 3/4" |  |  |  |  | Ochranný předfiltr 100microm 3/4" |  | 3
|  | Montážní blok bypassový |  |  |  |  | Montážní blok bypassový |  | 3
|  | Pár připojovacích flexi hadic-G3/4" |  |  |  |  | Pár připojovacích flexi hadic-G3/4" |  | 3
|  | Sůl regenerační tabletovaná, balení pytel 25 kg |  |  |  |  | Sůl regenerační tabletovaná, balení pytel 25 kg |  | 3
20 | 731-31 | Zařízení pro úpravu doplňované topné vody chemická úprava proti korozi | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Dávkovací elektromagnet. čerpadlo s impulsním |  |  |  |  | Dávkovací elektromagnet. čerpadlo s impulsním |  | 3
|  | vodoměrem G 3/4" |  |  |  |  | vodoměrem G 3/4" |  | 3
|  | Tekutý směsný inhibitor koroze, baleno kanystr 20 kg, |  |  |  |  | Tekutý směsný inhibitor koroze, baleno kanystr 20 kg, |  | 3
21 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
22 | 912 T00 | Hzs - oživení kotle | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
23 | 915 T00 | Hzs - Zprovoznění regulace | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
24 | 924 T00 | Hzs - revize odkouření | hod |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
25 | 732111139 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.11171
|  | Rozdělovač DN200 |  |  |  |  | Rozdělovač DN200 |  | 3
|  | Sběrač DN 200 |  |  |  |  | Sběrač DN 200 |  | 3
26 | 732331616 | Nádoba tlak expanzní 50l | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00988
27 | 732331625 | Nádoba tlak expanzní 400l | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.09168
|  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy s nevyměnitelnou membránou |  |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy s nevyměnitelnou membránou |  | 3
|  | Jmenovitý objem : 400 litrů |  |  |  |  | Jmenovitý objem : 400 litrů |  | 3
|  | Užitkový objem max. : 360 litrů |  |  |  |  | Užitkový objem max. : 360 litrů |  | 3
|  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C |  |  |  |  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C |  | 3
|  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C |  |  |  |  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C |  | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar |  | 3
|  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar |  |  |  |  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar |  | 3
|  | Tlak plynu nastavený : 1,7 bar |  |  |  |  | Tlak plynu nastavený : 1,7 bar |  | 3
|  | Průměr : 740 mm |  |  |  |  | Průměr : 740 mm |  | 3
|  | Výška : 1.102 mm |  |  |  |  | Výška : 1.102 mm |  | 3
|  | Hmotnost (prázd.) : 47,0 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázd.) : 47,0 kg |  | 3
|  | Připojení na systém : R 1 |  |  |  |  | Připojení na systém : R 1 |  | 3
28 | 732339104 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
29 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
30 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 732429112 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
32 | 732-01 | Směšovací uzel topné větve | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 732-02 | Směšovací uzel stropního vytápění | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1.PP:0 |  | 0 |  |  |  | 1.PP:0
|  | 1.NP:3 | [5 empty] | 1.NP:3
|  | 2.NP:4 | [5 empty] | 2.NP:4
|  | 3.NP:4 | [5 empty] | 3.NP:4
|  | 4.NP:4 | [5 empty] | 4.NP:4
34 | 732-06 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25-80; | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 732-07 | Oběhové čerpadlo přírubové, DN40-80; | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 732-11 | Kogenerační jednotka 20 ekW; 39 tkW | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vč. systému odvodu spalin s tlumičem hluku, všech náplní motoru, dopravy a uvedení do provozu |  |  |  |  | vč. systému odvodu spalin s tlumičem hluku, všech náplní motoru, dopravy a uvedení do provozu |  | 3
37 | 732-12 | Zařízení strojovny KGJ | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
38 | 732-13 | Zařízení pro dohřev TV | soubor |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 732-21 | Odplyň. zařízení a doplňovací zařízení | soub |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Odplynění v podtlakové trubce pro uzavřené topné soustavy - plně automatická multifunkční jednotka s funkcí "Auto start" a automatickým hydraulickým vyrovnáním odplynovacího procesu, řízením a kontrolou funkce automatického doplňování. |  |  |  |  | Odplynění v podtlakové trubce pro uzavřené topné soustavy - plně automatická multifunkční jednotka s funkcí "Auto start" a automatickým hydraulickým vyrovnáním odplynovacího procesu, řízením a kontrolou funkce automatického doplňování. |  | 3
|  | Řídicí jednotka se skládá z hydraulické části, základního řízení a ovládacího panelu. Celá jednotka |  |  |  |  | Řídicí jednotka se skládá z hydraulické části, základního řízení a ovládacího panelu. Celá jednotka |  | 3
|  | v modulárním rámovém systému z eloxovaných přesných hliníkových profilů pro ustavení na podlahu, označení CE. |  |  |  |  | v modulárním rámovém systému z eloxovaných přesných hliníkových profilů pro ustavení na podlahu, označení CE. |  | 3
|  | V hydraulické části dochází k odplynění pomocí nerezového odstředivého čerpadla v kombinaci s vertikální nerezovou vakuovou trubkou. Ta je vybavena nastřikovací dýzou, odvzdušňovací armaturou a kontrolou tlaku a hladiny. |  |  |  |  | V hydraulické části dochází k odplynění pomocí nerezového odstředivého čerpadla v kombinaci s vertikální nerezovou vakuovou trubkou. Ta je vybavena nastřikovací dýzou, odvzdušňovací armaturou a kontrolou tlaku a hladiny. |  | 3
|  | -rozhraní RS 485 |  |  |  |  | -rozhraní RS 485 |  | 3
|  | -beznapěťový výstup souhrnné poruchy |  |  |  |  | -beznapěťový výstup souhrnné poruchy |  | 3
|  | -vstup pro vyhodnocení impulsů kontaktního vodoměru |  |  |  |  | -vstup pro vyhodnocení impulsů kontaktního vodoměru |  | 3
|  | -vstup pro požadavk na doplňování prostřednictvím externího signálu. |  |  |  |  | -vstup pro požadavk na doplňování prostřednictvím externího signálu. |  | 3
|  | Řídící jednotka s potrubním propojením, kompletní kabeláží, napájecí kabel s ochrannou kontaktní zástrčkou, (délka 5 m), připojení na soustavu pomocí |  |  |  |  | Řídící jednotka s potrubním propojením, kompletní kabeláží, napájecí kabel s ochrannou kontaktní zástrčkou, (délka 5 m), připojení na soustavu pomocí |  | 3
|  | integrovaných uzavíracích armatur. |  |  |  |  | integrovaných uzavíracích armatur. |  | 3
|  | Samooptimalizovatelný provoz s cykly pro trvalé a intervalové odplyňování soustavy a odplyňování doplňovací vody.Řízené doplňování 3-cestný kulový kohout s motorovým pohonem. |  |  |  |  | Samooptimalizovatelný provoz s cykly pro trvalé a intervalové odplyňování soustavy a odplyňování doplňovací vody.Řízené doplňování 3-cestný kulový kohout s motorovým pohonem. |  | 3
|  | Typ : 60 |  |  |  |  | Typ : 60 |  | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 8 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 8 bar |  | 3
|  | Dovol. provozní teplota :>0..70 °C |  |  |  |  | Dovol. provozní teplota :>0..70 °C |  | 3
|  | Dovol. teplota okolí :>0..35 °C |  |  |  |  | Dovol. teplota okolí :>0..35 °C |  | 3
|  | Hlučnost :< 55 dB(A) |  |  |  |  | Hlučnost :< 55 dB(A) |  | 3
|  | Napětí rozvodné sítě :230 V/ 50 Hz |  |  |  |  | Napětí rozvodné sítě :230 V/ 50 Hz |  | 3
|  | Elektrický výkon : 0,75 kW |  |  |  |  | Elektrický výkon : 0,75 kW |  | 3
|  | El. jmenovitý proud : 5,0 A |  |  |  |  | El. jmenovitý proud : 5,0 A |  | 3
|  | Hloubka/Šířka/Výška (mm) : 440/685/1215 |  |  |  |  | Hloubka/Šířka/Výška (mm) : 440/685/1215 |  | 3
|  | Hmotnost (prázd.) : 40,0 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázd.) : 40,0 kg |  | 3
|  | Připojení Tlak. strana : G 1 |  |  |  |  | Připojení Tlak. strana : G 1 |  | 3
|  | Výstupní strana : G 1/2 |  |  |  |  | Výstupní strana : G 1/2 |  | 3
|  | Doplňování : G 1/2 |  |  |  |  | Doplňování : G 1/2 |  | 3
|  | St. vylouč. rozpušť. plynů : do 90 % |  |  |  |  | St. vylouč. rozpušť. plynů : do 90 % |  | 3
|  | Dílčí objem. tok soust. do : 0,550 m3/h |  |  |  |  | Dílčí objem. tok soust. do : 0,550 m3/h |  | 3
|  | Objem. tok doplňování do : 0,550 m3 |  |  |  |  | Objem. tok doplňování do : 0,550 m3 |  | 3
|  | Údaje o připojené soustavě |  |  |  |  | Údaje o připojené soustavě |  | 3
|  | Objem soustavy : 5.500 litrů |  |  |  |  | Objem soustavy : 5.500 litrů |  | 3
|  | Poj. ventil zdroje PSV : 4,0 bar |  |  |  |  | Poj. ventil zdroje PSV : 4,0 bar |  | 3
|  | Přetlak plynu exp. nádoby : 1,7 bar |  |  |  |  | Přetlak plynu exp. nádoby : 1,7 bar |  | 3
|  | Koneč.tlak expanz. zařízení: 3,5 bar |  |  |  |  | Koneč.tlak expanz. zařízení: 3,5 bar |  | 3
|  | Min tlak ve zdr. doplňov. : 0,1 bar |  |  |  |  | Min tlak ve zdr. doplňov. : 0,1 bar |  | 3
40 | 732-22 | Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení s integrovaným dopouštěním | soub |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 732-23 | Příslušenství fillset FV-s kontaktním vodoměrem | soub. |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kombinovaná armatura s úchytem pro montáž na stěnu, pro přímé propojení doplňovacího zařízení topné soustavy nebo soustavy chladicí vody se soustavou pitné vody. |  |  |  |  | kombinovaná armatura s úchytem pro montáž na stěnu, pro přímé propojení doplňovacího zařízení topné soustavy nebo soustavy chladicí vody se soustavou pitné vody. |  | 3
|  | V detailu se skládá z: |  |  |  |  | V detailu se skládá z: |  | 3
|  | -armatury uzavírajících kulových kohoutů |  |  |  |  | -armatury uzavírajících kulových kohoutů |  | 3
|  | -oddělovače systémů podle DIN 1988 T4 (EA) popřípadě DIN EN 1717 (BA) s integrovaným filtrem |  |  |  |  | -oddělovače systémů podle DIN 1988 T4 (EA) popřípadě DIN EN 1717 (BA) s integrovaným filtrem |  | 3
|  | -vodoměru |  |  |  |  | -vodoměru |  | 3
|  | -montážní konzoly pro horizontální montáž na stěnu |  |  |  |  | -montážní konzoly pro horizontální montáž na stěnu |  | 3
|  | Typ :fillset |  |  |  |  | Typ :fillset |  | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 10 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 10 bar |  | 3
|  | Dovol. provozní teplota : 60 °C |  |  |  |  | Dovol. provozní teplota : 60 °C |  | 3
|  | Průtokový součinitel kvs : 0,8 m3/h |  |  |  |  | Průtokový součinitel kvs : 0,8 m3/h |  | 3
|  | Množst. vody vers. kontakt :1 / 10 litrů |  |  |  |  | Množst. vody vers. kontakt :1 / 10 litrů |  | 3
|  | Připoj. kabel: 2 x 0,14 mm2, 1,5m dlouhý |  |  |  |  | Připoj. kabel: 2 x 0,14 mm2, 1,5m dlouhý |  | 3
|  | Max. spínací výkon : 4 W DC |  |  |  |  | Max. spínací výkon : 4 W DC |  | 3
|  | Hmotnost (prázdná) : 1,7 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázdná) : 1,7 kg |  | 3
|  | Vestavná délka : 293 mm |  |  |  |  | Vestavná délka : 293 mm |  | 3
|  | Připojení Vstup: G 1/2 |  |  |  |  | Připojení Vstup: G 1/2 |  | 3
|  | Výstup: G 1/2 |  |  |  |  | Výstup: G 1/2 |  | 3
42 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
43 | 733161110 | Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé | m |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00696
|  | 1.PP:210 | [5 empty] | 1.PP:210
|  | 1.NP:1000 | [5 empty] | 1.NP:1000
|  | 2.NP:2132 | [5 empty] | 2.NP:2132
|  | 3.NP:2132 | [5 empty] | 3.NP:2132
|  | 4.NP:1850 | [5 empty] | 4.NP:1850
44 | 73316111b | Potrubí měděné 89 x 2 mm, tvrdé | m |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00876
45 | 733164107 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm | m |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00506
|  | 1.PP:210 | [5 empty] | 1.PP:210
|  | 1.NP:1000 | [5 empty] | 1.NP:1000
|  | 2.NP:2132 | [5 empty] | 2.NP:2132
|  | 3.NP:2132 | [5 empty] | 3.NP:2132
|  | 4.NP:1850 | [5 empty] | 4.NP:1850
46 | 733164111 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 89 mm | m |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00505
47 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 | m |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 733291103 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 108 | m |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
50 | 735156570 | Otopná tělesa panelová vč. připojovacích armatur | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0549
|  | 1.PP:21 | [5 empty] | 1.PP:21
|  | 1.NP:14 | [5 empty] | 1.NP:14
|  | 2.NP:70 | [5 empty] | 2.NP:70
|  | 3.NP:70 | [5 empty] | 3.NP:70
|  | 4.NP:43 | [5 empty] | 4.NP:43
51 | 735159121 | Montáž panelových těles nad délku 1600 mm | kus |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
53 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 736 | Podlahové vytápění | [6 empty] | 1
54 | 736-01 | Teplovodní podlahové vytápění do systémové nopové desky | m2 |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1.PP:1152 | [5 empty] | 1.PP:1152
|  | 1.NP:435 | [5 empty] | 1.NP:435
|  | 2.NP:101 | [5 empty] | 2.NP:101
|  | 3.NP:101 | [5 empty] | 3.NP:101
|  | 4.NP:101 | [5 empty] | 4.NP:101
55 | 736-02 | Teplovodní stropní vytápění do systémové SDK-desky | m2 |  |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1.PP:0 | [5 empty] | 1.PP:0
|  | 1.NP:1314 | [5 empty] | 1.NP:1314
|  | 2.NP:1455 | [5 empty] | 2.NP:1455
|  | 3.NP:1455 | [5 empty] | 3.NP:1455
|  | 4.NP:900 | [5 empty] | 4.NP:900
| Celkem za | 736 Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
56 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  | 3
57 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  | 3
58 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
59 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0