## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 D.1.01.8-R Pol
Položkový rozpočet | [7 empty] | #TypZaznamu#
S: | 02 - 2021 | Sanatorium Pálava - Odborný léčebný ústav Pasohlávky | [5 empty] | STA
O: | SO 01 | Budova OLÚ |  |  |  |  | STA | OBJ
R: | D.1.01.8R | Úpravna pitné vody - odhad investičních nákladů | [5 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Přítok a aerace |  |  |  | 0 |  | DIL
1 |  | Aerační reaktor s příslušenstvím | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | Reaktor 2000x1000/900 mm se sestavou žlabů a deflektorů | [5 empty] | POP
|  | Nosná ocelová konstrukce + žebřík | [5 empty] | POP | Nosná ocelová konstrukce + žebřík
|  | Ventilátor 230 V, 0,1 kW | [5 empty] | POP
|  | propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, příslušenství | [5 empty] | POP
indukční průtokoměr, redukční ventil
Díl: | 2 | Flokulace |  |  |  | 0 |  | DIL
2 |  | Flokulační reaktor s příslušenstvím | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Sestava: | [5 empty] | POP
|  | Samonosná nádrž se statickým vyztužením a víkem 1683x800/2500 mm Homogenizátor Sestava deflektorů a usměrňovacích prvků 2x pádlové míchadlo 400 V, 0,18 kW Propojovací potrubí, armatury, kotvení, označení | [5 empty] | POP
Díl: | 3 | Flotace |  |  |  | 0 |  | DIL
3 |  | Flotační reraktor s příslušenstvím | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Samonosná nádrž se statickým vyztužením a víkem 2127x800/2500 mm Sestava deflektorů, norných stěn a žlabů Aerační prvky Kompresor s tlakovou nádobou 400V, 4 kW Propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení | [5 empty] | POP
Díl: | 4 | Meziakumulace |  |  |  | 0 |  | DIL
4 |  | Meziakumulační nádrž, čerpání do tlakového režimu | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Samonosná nádrž se statickým vyztužením a víkem 1740x1240/2200 mm V= 3,78 m3 Vnitřní potrubní vystrojení Posilovací čerpadlo 400V, 1,1 kW + 1 ks sklad. rezerva Propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení | [5 empty] | POP
Díl: | 5 | Membránová filtrace s příslušenstvím |  |  |  | 0 |  | DIL
5 |  | 2 ks mechanických mikrofiltrů | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Nosný rám 2 ks memránových keramických filtrů sestava ovládacích pneupohonů propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení řídící jednotka Posilovací čerpadlo 400V, 1,1 kW + 1 ks sklad. rezerva Propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení | [5 empty] | POP
Díl: | 6 | Filtrace GAU |  |  |  | 0 |  | DIL
6 |  | Jednotka tlakové filtrace přes aktivní uhlí | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Tlakový ocelový rychlofiltr D750 mm ovládací baterie s ručními ovládacími armaturami náplň granulovaného aktivního uhlí pro vodárenskou aplikaci propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení | [5 empty] | POP
Díl: | 7 | Akumulace a distribuce pitné vody |  |  |  | 0 |  | DIL
7 |  | Akumulační nádrž a čerpací AT Stanice | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Akumulační nádrž se statickým vyztužením a víkem 3240x2240/2200 mm, V=12 m3 Čerpací ATS s regulací výkonu FMO, 2x čerpadlo 400V 2,2 kW tlaková nádoba, rám, propojovací potrubí, tlak. spínač, řídící jednotka propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení tepelný výměník chlazení 3x indukční průtokoměr | [5 empty] | POP
Díl: | 8 | Kalové hospodářství |  |  |  | 0 |  | DIL
8 |  | Akumulační nádrž a čerpací AT Stanice | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
|  | Kalové čerpadlo na odsazenou vodu 400V, 1,5 kW Kaslové čerpadlo uzazeného vodárenského kalu 400V, 1,1 kW 2x kotvící a spouštěcí zařízení 2x přístupový žebřík nerez propojovací potrubí, tvarovky, armatury, kotvení, označení | [5 empty] | POP
Díl: | 9 | Chemické hospodářství |  |  |  | 0 |  | DIL
9 |  | Dávkování chemikálií a zdravotní zabezpečení pitné vody | kpl |  |  | 0 |  | POL3_
| 1 | Dávkováníkorekce pH: dávkovací a zásobní nádrž V=60 l, víko, záchytná vana solenoidové dávkovací čerpadlo 230 V, 0,023 kW propojovací dávkovací potrubí a kabeláž | [5 empty] | POP
| 2 | Dávkování koagulantu: dávkovací a zásobní nádrž V=60 l, víko, záchytná vana solenoidové dávkovací čerpadlo 230 V, 0,023 kW propojovací dávkovací potrubí a kabeláž | [5 empty] | POP
| 3 | Dávkování oxidantu: dávkovací a zásobní nádrž V=60 l, víko, záchytná vana solenoidové dávkovací čerpadlo 230 V, 0,023 kW míchadlo s el. pohonem 230V, 0,5 kW propojovací dávkovací potrubí a kabeláž | [5 empty] | POP
| 4 | Dávkování regenerace keramických membrán: dávkovací a zásobní nádrž V=60 l, víko, záchytná vana solenoidové dávkovací čerpadlo 230 V, 0,023 kW propojovací dávkovací potrubí a kabeláž | [5 empty] | POP
| 5 | Dávkování NaClO: dávkovací a zásobní nádrž V=60 l, víko, záchytná vana 2x solenoidové dávkovací čerpadlo 230 V, 0,023 kW propojovací dávkovací potrubí a kabeláž | [5 empty] | POP
řídící jednotka dávkování
| 6 | 2x homogenizátor
| 7 | UV lampa 230 V, 0,1 kW s řídící jednotkou
| 8 | kontinuální měření kvality vody parametry pH a zákal, řídící jednotka, sondy, propojení
| 9 | 3x vzorkovací kohout
Díl: | 11 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | DIL
11 |  | zařízení staveniště, doprava, montáž, zkoušky, dokumentace, média | ks |  |  | 0 |  | POL3_
11 |  | Rozpočtová rezerva pro pokrytí změn dodavatelských cen výrobků | % |  |  | 0 |  | POL3_
END
| SO 01 D1.01.8 Úpravna pitné vody IN celkem: |  |  |  |  | 0
ceny v CZK bez DPH, cenová hladina 06/2022