## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
stávající rozváděč R21
S1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1 | stávající rozváděč R21 | osvětlení m.č.1.01, 1.02, 1.03, 1.04 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV1 | stávající rozváděč R21 | vývod 230V m. č. 1.02 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
| 1,7kW | Jet Hand Dryer 300 |  |  | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou
V2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV2 | stávající rozváděč R21 | vývod 230V m. č. 1.03 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
| 1,7kW | Jet Hand Dryer 300 |  |  | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou
V3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV3 | stávající rozváděč R21 | vývod 230V m. č. 1.03 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
| 1,7kW | Jet Hand Dryer 300 |  |  | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou
V4 | 3x1,5 | CYKY-J | WLV4 | stávající rozváděč R21 | vývod 230V m.č.1.01 zdroj pisoáry | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V4.1 | 3x1,5 | CYKY-O | WLV4.1 | zdroj pro pisoáry | pisoár m.č.1.01
V4.2 | 3x1,5 | CYKY-O | WLV4.2 | zdroj pro pisoáry | pisoár m.č.1.01
V4.3 | 3x1,5 | CYKY-O | WLV4.3 | zdroj pro pisoáry | pisoár m.č.1.01
PE1 | 4 | H07V-U | WS1 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.01 zařízení VZT | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE2 | 4 | H07V-U | WS2 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.03 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE3 | 4 | H07V-U | WS3 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.03 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE4 | 4 | H07V-U | WS4 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.03 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE5 | 4 | H07V-U | WS5 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.03 zařízení VZT | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE6 | 4 | H07V-U | WS6 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.04 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE7 | 4 | H07V-U | WS7 | stávající rozváděč R21 | doplňkové pospojování m.č.1.04 zařízení VZT | ukončen na sběrnici MET/PEN
stávající rozváděč R22
S1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1 | stávající rozváděč R22 | osvětlení m.č.2.01, 2.02, 2.03, 2.04 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV1 | stávající rozváděč R22 | vývod 230V m. č. 2.02 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
| 1,7kW | Jet Hand Dryer 300 |  |  | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou
V2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV2 | stávající rozváděč R22 | vývod 230V m. č.2.03 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
| 1,7kW | Jet Hand Dryer 300 |  |  | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou
V3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLV3 | stávající rozváděč R22 | vývod 230V m. č.2.03 | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-16/1N/B/300-A
| 1,7kW | Jet Hand Dryer 300 |  |  | bezkontaktní tryskový osoušeč rukou
V4 | 3x1,5 | CYKY-J | WLV4 | stávající rozváděč R22 | vývod 230V m.č.2.01 zdroj pisoáry | stávající rozváděč dozbrojen jistič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/B/300-A
V4.1 | 3x1,5 | CYKY-O | WLV4.1 | zdroj pro pisoáry | pisoár m.č.2.01
V4.2 | 3x1,5 | CYKY-O | WLV4.2 | zdroj pro pisoáry | pisoár m.č.2.01
V4.3 | 3x1,5 | CYKY-O | WLV4.3 | zdroj pro pisoáry | pisoár m.č.2.01
PE1 | 4 | H07V-U | WS1 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.01 zařízení VZT | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE2 | 4 | H07V-U | WS2 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.03 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE3 | 4 | H07V-U | WS3 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.03 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE4 | 4 | H07V-U | WS4 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.03 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE5 | 4 | H07V-U | WS5 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.03 zařízení VZT | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE6 | 4 | H07V-U | WS6 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.04 sprcha | ukončen na sběrnici MET/PEN
PE7 | 4 | H07V-U | WS7 | stávající rozváděč R22 | doplňkové pospojování m.č.2.04 zařízení VZT | ukončen na sběrnici MET/PEN