## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | GNS/N013 | GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO01.1 | REKONSTRUKCE KOTELNY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.600 | MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.300 | PLYNOVOD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.500 | VYTÁPĚNÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: GNS/N013 - GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY
#POPO | Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPO | Popis objektu: SO01.1 - REKONSTRUKCE KOTELNY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.600 - MĚŘENÍ A REGULACE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.300 - PLYNOVOD
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.500 - VYTÁPĚNÍ
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 2_ZT | Základy pro technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_02 | D + M Strojovna |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_03 | D + M Regulace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_04 | D + M Odkouření |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_05 | D + M Expanzní automat |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_06 | D + M Úprava a doplňování vody |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_07 | D + M Větrání kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_08 | D + M Čerpadla |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_09 | D + M Armatury přírubové |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_10 | D + M Armatury závitové |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_11 | D + M Potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_12 | D + M Izolace a nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_13 | D + M Ventily a pohony |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_14 | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 730_ON | Ostatní náklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 735_2 | D + M Vnitřní domovní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 735_3 | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 799_X1 | Interiérové obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| M+R_1 | 1- Periferie rozvaděč RMRK |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_2 | 2- Rozvaděč RMRK |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_3 | 3- Služby |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_4 | 4- Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M+R_5 | 5- Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N013 | GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY | [24 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
7 | ON_001 | Dílenská dokumentace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01.1 D.1.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N013 | GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY | [24 empty] | STA
O: | SO01.1 | REKONSTRUKCE KOTELNY | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2_ZT | Základy pro technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [5 empty] | DIL
2 | 278382551R00 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu do 5 m3, složitost 1 | m3 | 0.03066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7313 | 0.08 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.563 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI |  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,07*0,2*2,19 |  | 0.03066 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 278361821RSS | Výztuž základů pod stroje ze svařovaných sítí | t | 0.00175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 11.287 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,19*18,48/6*1,3/1000 |  | 0.00175 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 380932111R00 | Vlepení výztuže D 6 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.1 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*8 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 2.96 | [5 empty] | DIL
5 | 310236261RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09216 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49749 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22376 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9864 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 12.97 | [5 empty] | DIL
7 | 612434113RT1 | Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm, | m2 | 12.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0316 | 0.41 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.73 | 9.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sanační omítka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*4,28 |  | 12.84 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | lomální opravy stávajících omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102, TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 7.43 | [5 empty] | DIL
9 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 28.5904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.43 | [5 empty] | DIL
10 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 28.5904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 57.1808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28*2 |  | 57.1808 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
13 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
14 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.64 |  |  |  |  | 26.84 | [5 empty] | DIL
15 | 971035561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.28405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.95 | 0.55 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 7.596 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,475*0,4*0,65*2*1,15 |  | 0.28405 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 51.4304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.37 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.26 | 13.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sanační omítka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*4,28 |  | 12.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | lomální opravy stávajících omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102, TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 51.4304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.72 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.22 | 11.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sanační omítka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*4,28 |  | 12.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | lomální opravy stávajících omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102, TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.34 | [5 empty] | DIL
19 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 1.4251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.9385 | 1.34 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,42511 |  | 1.4251 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | DIL
20 | 713134211R00 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie | m2 | 28.5904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.14 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 67352224R | fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 100 g/m2; sd od 0,02 m | m2 | 32.879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28*1,15 |  | 32.879 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | Z/01 | D + M ocelová pozinkovaná větrací mřížka 200/200mm vč. kotevního rámečku, kompletně dle výkresu D.1.1.102 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 24.39 | [5 empty] | DIL
25 | 784124112RX0 | Malba na sanační systém 2 x vč. penetrace | m2 | 12.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.17 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sanační omítka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*4,28 |  | 12.84 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lomální opravy stávajících omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102, TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 92.5488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.24 | 22.21 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [24 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,28*(5,3*2+6,68) |  | 73.9584 | [22 empty] | VV | 0
|  | lomální opravy stávajících omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102, TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | -10,0 |  | -10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 799_X1 | Interiérové obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 29.16 | [5 empty] | DIL
28 | 342266111RZ1 | Obklad stěn cementotřískovými deskami na ocelovou konstrukci, bez dodávky desky | m2 | 28.5904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02689 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 29.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 59590736R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký | m2 | 28.5904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0135 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.103, D.1.1.102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,68*4,28 |  | 28.5904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.95 | [5 empty] | DIL
30 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 3.6397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.277 | 1.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,63972 |  | 3.6397 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.6397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 1.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,63972 |  | 3.6397 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 69.1547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 69,15471 |  | 69.1547 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3.6397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.942 | 3.43 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,63972 |  | 3.6397 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 54.5958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.105 | 5.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 54,59582 |  | 54.5958 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 979990105R00 | Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 3.6397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,63972 |  | 3.6397 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01.1 D.1.1.600 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N013 | GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY | [24 empty] | STA
O: | SO01.1 | REKONSTRUKCE KOTELNY | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.600 | MĚŘENÍ A REGULACE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M+R_1 | 1- Periferie rozvaděč RMRK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | TE00 | Čidlo teploty venkovní, odporové, IP64 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
2 | T01,T11,TV6 | Čidlo teploty stonkové, odporové, l=120mm,IP65 vč. jímky nerez G1/2" l=100mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
3 | TV15,TV78 | Čidlo teploty příložné, odporové, IP54 vč. příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | T.TUV | Čidlo teploty stonkové, odporové, l=240mm,IP65 vč. jímky nerez G1/2" l=220mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
5 | TP99 | Čidlo teploty prostorové, odporové, IP54 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | TPR2 | Čidlo teploty prostorové, odporové, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | P11 | Čidlo tlaku kapaliny (H2O)do potrubí , rozsah 0-6 bar, výstup 0-10V,24V DC, G1/2" vč. odběru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | QAH1.1, QAH1.2 | Snímač úniku plynu CH4, Napájení: 24 VDC,Výstup relé: porucha čidla,I.stupeň, II.stupeň,, vč.kalibračního listu, Krytí: IP 54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | QAH2 | Snímač úniku plynu CO (0-150ppm), Napájení: 24 VDC,Výstup relé: porucha čidla,I.stupeň, II.stupeň,, vč.kalibračního listu, Krytí: IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | LSAH1 | Snímač zaplavení s reléovým výstupem, napájení 24V DC, vč.sondy DS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | TSAH.TV2 | Regulátor teploty příložný na potrubí, 20-90°C, jednoobvodový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tmax=60°C | [24 empty] | POP
SPU
12 | TSAH.TV1 | Regulátor teploty příložný na potrubí, 40-100°C, jednoobvodový, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tmax=90°C | [24 empty] | POP
SPU
13 | K1 | Kaskádový regulátor kotlů, vč.čidel teploty ,součást K1, dodávka ÚT | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
14 | K1, K2 | Plynový kotel, zapojení napájení, ovládání a signalizace , kotlové čerpadla MČ1-2, dodávka ÚT | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
15 | EV.HUP | Havarijní uzávěr plynu 230V AC, dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
16 | YV x | Třícestný ventil+servopohon 24 V AC, 0-10V, dodávka ÚT | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
17 | MČ.xx | motor čerpadla 230V zapojení napájení , sig.chodu, dodávka ÚT | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
18 | EV10 | dvojcestný uzavírací ventil se servopohonem 24V, zapojení napájení , sig.polohy OTV/ZAV, dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
19 | ADZ12 | Čerpadlový expanzní automat, zapojení napájení , sig.poruchy dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
20 | VZT | VZT Kuchyň připojení signálu požadavku na topení do MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pouze zapojení | [24 empty] | POP
SPU
21 | TOV11 | Teplovodní ohřívač pro kotelnu 230V zapojení napájení , sig.chodu, dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | FVE | Zajištění blokování FVE při teplotě 90°C v zásobníku TV, beznapěťový kontakt na svorkách v rozvaděči, MaR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | M+R_2 | 2- Rozvaděč RMRK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | RMRK | Rozvaděč oceloplechový, vxšxh = 2000+100x800x300 mm, IP54/20, montážní panel,podstavec 100 mm, vč., vybavení, nutného příslušenství a kompletního vydrátování | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | jištění,relé,trafa,osvětlení,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky, vodiče, označení a další nutné přísl. Zapojení řídícího systému | [24 empty] | POP | jištění,relé,trafa,osvětlení,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky, vodiče, označení a další nutné přísl. Zapojení řídícího systému
SPU
24 | PLC+I/O | Podcentrála ř.s.pro AI=15,AO=8,DI=28,DO=20, CPU+ I/O moduly a další nutné příslušenství, vč., ovládacího grafického dotykového displeje 7"na dveře rozvaděče, Webserver | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | GD-04K | Universální GSM komunikátor a ovladač 4xDI vč. adaptéru napájení 12V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SIM kartu si dodá uživatel vč.tarifu | [24 empty] | POP
SPU
26 | GD-04A | Zálohovací modul bateriový pro GSM komunikátor 12V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | AN-81 | Externí anténa pro GSM komunikátor včetně propojovacího kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M+R_3 | 3- Služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | SW | Zpracování uživatelských programů pro zařízení MaR (PLC+I/O), zobrazování stavů a měření v ovládacím, panelu. | DB | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | Ož_pr_zk | Oživení a provedení zkoušek zařízení MaR, testy zařízení měření a regulace 1:1 | DB | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
30 | Dotykový displej Webserver | Aplikace Webserver pro ovládání a monitoring zařízení MaR z dotykového grafického displeje a, vzdáleného PC po LAN, možnost zobrazování a nastavování parametrů pro regulaci kotelny, změny | DB | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | nastavení teplot, časů, možnost ručního provozu atd., tvorba obrazovek, parametrizace, archív,nastavení pro koncového uživatele | [24 empty] | POP | nastavení teplot, časů, možnost ručního provozu atd., tvorba obrazovek, parametrizace, archív,nastavení pro koncového uživatele
SPU
Díl: | M+R_4 | 4- Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | Pol__0031 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | Pol__0032 | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | Pol__0033 | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | Pol__0034 | Kabel silový CYKY-O 2x1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | Pol__0035 | Kabel silový CYKY-J 3x1,5 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | Pol__0036 | Kabel silový CYKY-J 5x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | Pol__0037 | Kabel silový CYKY-J 3x2,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | Pol__0038 | Kabel silový CYKY-J 5x2,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | Pol__0039 | Ochranné pospojení - vodič CY6 ZŽ, vč. příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | Pol__0040 | Svorkovnice ekvipotenciální EVP-SK s krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | Pol__0041 | Kabelový žlab drátěný 50/50 mm, vč. víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | Pol__0042 | Kabelový žlab drátěný 62/50 mm, vč. víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | Pol__0043 | Kabelový žlab drátěný 100/50 mm, vč. přepážky, víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | Pol__0044 | Kabelový žlab drátěný 200/50 mm, vč. přepážky, víka, konzol a příslušenství pro upevnění | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | Pol__0045 | El.instalační trubka PE 23, vč. upevnění | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | Pol__0046 | Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí Wago 75x75x36 s vývodkami, IP44 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | SB001 | XAL-K178F Vypínací tlačítko ve skříňce, IP54, barva rudá, kontakt NC, vývodka, nápis. VYPNUTÍ KOTLŮ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | Pol__0048 | Dvojzásuvka na povrch 230V,16A, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | XS01 | Zásuvková skříň, 16A/400V/5P, 2x 16A/230V, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | M+R_5 | 5- Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | Pol__0050 | Testy zařízení měření a regulace 1:1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | Pol__0051 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vč. návodu k obsluze | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | Pol__0052 | Spolupráce s profese ÚT na tvorbě software MaR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | Pol__0053 | Dílenská/dodavatelská projektová dokumentace vč. skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zajišťuje zhotovitel zakazky | [24 empty] | POP
SPU
54 | Pol__0054 | Revize elektrického zařízení MaR+PRS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | Pol__0055 | Montáž (veškeré práce pro komplexně funkční dílo) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | Pol__0056 | Stavební přípomoc | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | Pol__0057 | Demontáž starého zařízení MaR a PRS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | Pol__0058 | Odpojení 14 ks el. zásobníkových ohřívačů | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | Pol__0059 | Likvidace odpadů po montáži, úklid staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | Pol__0060 | VRN, doprava, přesun, zařízení staveniště apod. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | Pol__0061 | Jiné materiály, neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů, a praxe dodavatele, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01.1 D.1.4.300 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N013 | GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY | [24 empty] | STA
O: | SO01.1 | REKONSTRUKCE KOTELNY | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.300 | PLYNOVOD | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 735_2 | D + M Vnitřní domovní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0002 | regulátor tlaku plynu CSB 404 IT, pružina 21 mbar, 100kPa/2 kPa + šroubení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | Pol__0003 | Samočinný uzavírací ventil SVG036-03-100, DN 100, závitový, přetlak plynu 0-36 kPa, bez proudu, zavřeno | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | Pol__0004 | kulový kohout plyn DN 100, přírubový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | Pol__0005 | kulový kohout plyn DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | Pol__0006 | kulový kohout plyn DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | Pol__0007 | kulový kohout plyn DN 15, VZORKOVACÍ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | Pol__0008 | filtr plynový závitový DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0009 | manomentr 0-6 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0010 | manomentr 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | Pol__0011 | přímé šroubení DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | Pol__0012 | ocelová trubka závitová DN 20 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0013 | ocelová trubka závitová DN 50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | Pol__0014 | ocelová trubka DN 65 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | Pol__0015 | ocelová trubka DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | Pol__0016 | uchycení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | Pol__0017 | nátěr základní + dvojnásobný email žlutý pro potrubí do DN 100 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 735_3 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | Pol__0018 | regulátor Alz-6U BD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | Pol__0019 | přípojky kotlů DN65 - 4m, armatury | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | Pol__0020 | kulový kohout DN100, přírubový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
20 | Pol__0021 | havarijní uzávěr plynu DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | Pol__0022 | potrubí do DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | Pol__0023 | revize plyn | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
23 | Pol__0024 | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
24 | Pol__0025 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
25 | Pol__0026 | požární dohled po svařování, 8 hod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
26 | Pol__0027 | Prostupy konstrukcemi a drážky pro potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01.1 D.1.4.500 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | GNS/N013 | GYMNÁZIUM ZNOJMO - REKONSTRUKCE KOTELNY | [24 empty] | STA
O: | SO01.1 | REKONSTRUKCE KOTELNY | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.500 | VYTÁPĚNÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 730_02 | D + M Strojovna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0002 | Stacionární kondenzační kotel o výkonu 300 kW při spádu 50/30 °C (280 kW při spádu 80/60, °C)Minimální výkon 25,7 kW při spádu 50/30 °C (23,2 kW při spádu 80/60 °C) – modulace 1:6Min.-max. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | příkon 47,6 – 285,7 kW | [24 empty] | POP
|  | Výměník tepla ze slitiny Al-Si | [24 empty] | POP
|  | Integrovaný předsměšovací hořák, normovaný emisní faktor dle EN15502 - CO 18 mg/kWh, NOx 39 mg/kWh | [24 empty] | POP
|  | Připojovací tlak plynu 17-25 mbar | [24 empty] | POP
|  | Max. výstupní teplota až 95 °C | [24 empty] | POP
|  | Max. provozní tlak 6 bar | [24 empty] | POP
|  | Max. ?T výstup-zpátečka je 50 K při plném výkonu | [24 empty] | POP
|  | Elektrický příkon min/max – 48/336 W | [24 empty] | POP
|  | Hmotnost 283 kg (minimální transportní 200 kg), levé provedení, záruka 5 let Stacionární kondenzační kotel Logano plus KB372-300, levé provedení, 7736603002 | [24 empty] | POP | Hmotnost 283 kg (minimální transportní 200 kg), levé provedení, záruka 5 let Stacionární kondenzační kotel Logano plus KB372-300, levé provedení, 7736603002
SPU
2 | Pol__0003 | Stacionární kondenzační kotel o výkonu 300 kW při spádu 50/30 °C (280 kW při spádu 80/60, °C)Minimální výkon 25,7 kW při spádu 50/30 °C (23,2 kW při spádu 80/60 °C) – modulace 1:6Min.-max. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | příkon 47,6 – 285,7 kW | [24 empty] | POP
|  | Výměník tepla ze slitiny Al-Si | [24 empty] | POP
|  | Integrovaný předsměšovací hořák, normovaný emisní faktor dle EN15502 - CO 18 mg/kWh, NOx 39 mg/kWh | [24 empty] | POP
|  | Připojovací tlak plynu 17-25 mbar | [24 empty] | POP
|  | Max. výstupní teplota až 95 °C | [24 empty] | POP
|  | Max. provozní tlak 6 bar | [24 empty] | POP
|  | Max. ?T výstup-zpátečka je 50 K při plném výkonu | [24 empty] | POP
|  | Elektrický příkon min/max – 48/336 W | [24 empty] | POP
|  | Hmotnost 283 kg (minimální transportní 200 kg), pravé provedení, záruka 5 let Stacionární kondenzační kotel Logano plus KB372-300, pravé provedení, 7736602996 | [24 empty] | POP | Hmotnost 283 kg (minimální transportní 200 kg), pravé provedení, záruka 5 let Stacionární kondenzační kotel Logano plus KB372-300, pravé provedení, 7736602996
SPU
3 | Pol__0004 | Plynový filtr 5/4" pro KB372-150 až 300 kW | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 83179086 | [24 empty] | POP
SPU
4 | Pol__0005 | Pojistná skupina 4-6 bar pro 150 až 300 kW, obsahuje manometr, odvzdušňovací ventil, připojení R1, 1/4" | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8732908163 | [24 empty] | POP
SPU
5 | Pol__0006 | Pojistný ventil přírubový DN32/50, pružinový, zatřídění D/G/H, otevírací tlak 4 bar | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 82643566 | [24 empty] | POP
SPU
6 | Pol__0007 | Sada pro připojení expanzní nádoby na kotel, vč. vypouštění, 1 1/4" | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7736602647 | [24 empty] | POP
SPU
7 | Pol__0008 | Expanzní nádoba Buderus Logafix 50 l / 6 bar, stříbrná | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7738323768 | [24 empty] | POP
SPU
8 | Pol__0009 | Servisní kohout k expanzní nádobě OVE, 3/4" | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 82567096 | [24 empty] | POP
SPU
9 | Pol__0010 | Propojovací sada DN65/DN80 pro 2xKB372-300, vč. kotlových čerpadel Magna3 40-80 F, zpětných klapek,, uzávěrů a izolace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7736604090 | [24 empty] | POP
SPU
10 | Pol__0011 | Sada termohydraulického rozdělovače pro 2x KB372-300, vč. izolace a jímky, připojení DN80 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7736604090 | [24 empty] | POP
SPU
11 | Pol__0012 | Neutralizační zařízení NE0.1, vč. Granulátu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7747300103 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_03 | D + M Regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | Pol__0013 | Regulační přístroj Logamatic 5313, možnost napojení přes ModBus TCP/IP, vč. čidla venkovní teploty,, v základu odvládání ohřev TV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7736602048 | [24 empty] | POP
SPU
13 | Pol__0014 | Konektor pro připojení kotlových čerpadel 0-10 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 89094252 | [24 empty] | POP
SPU
14 | Pol__0015 | Kaskádový modul FM-CM až pro 4 kotle, vč. čidla do THR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7736602089 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_04 | D + M Odkouření |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | Pol__0016 | Sada pro vertikální odkouření DN200 pro KB372 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7736602653 | [24 empty] | POP
SPU
16 | Pol__0017 | Koleno 87°, revizní, DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 87090886 | [24 empty] | POP
SPU
17 | Pol__0018 | Trubka revizní DN200, plast, délka 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7738113125 | [24 empty] | POP
SPU
18 | Pol__0019 | Koleno 30°, DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 87090320 | [24 empty] | POP
SPU
19 | Pol__0020 | Sada šachty DN200, obsahuje provětrávací průchodku do šachty s krytem, patní koleno s montážní, lištou, 6 rozpěrných držáků, nerezovou trubku vyústění a nerezový horní kryt šachty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7738113214 | [24 empty] | POP
SPU
20 | Pol__0021 | Plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalin D125-200 v šachtě, , sada obsahuje 3 ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7738113135 | [24 empty] | POP
SPU
21 | Pol__0022 | Trubka DN200, délka 1000 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7738113123 | [24 empty] | POP
SPU
22 | Pol__0023 | Trubka DN200, délka 2000 mm | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7738113124 | [24 empty] | POP
SPU
23 | Pol__0024 | montáž spalinových cest | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_05 | D + M Expanzní automat |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | Pol__0025 | Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s jedním čerpadlem a dotykovým ovládáním, ControlTouch.Délka (mm): 730; Šířka (mm): 470; Výška (mm): 920; Hmotnost (kg): 33; DN připojení: 2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | x G 1; Reflex Variomat VS 2-1/60 | [24 empty] | POP
SPU
25 | Pol__0026 | Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu.Výška (mm): 1810; Průměr (mm): 740; Hmotnost (kg):, 96,8; Objem (l): 600; DN připojení: G 1; Barva: šedá | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Základní nádoba VG 600 | [24 empty] | POP
SPU
26 | Pol__0027 | Připojovací souprava G 1 634-740 Pro propojení čerpadlové jednotky se základní nádobou.Hmotnost, (kg): 2; | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Připojovací souprava G 1 634-740 | [24 empty] | POP
SPU
27 | Pol__0028 | Uvedení do provozu jednokompresorového automatu. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Uvedení do provozu UPR 1 | [24 empty] | POP
SPU
28 | Pol__0029 | rozdělovač, DN 200, PN6, l=4400mm,11 odbočných hrdel, konzoly, izolace min. vlnou s al polepem 80mm, , dílenská výroba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | Pol__0030 | sběrač, DN 200, PN6, l=4400mm,11 odbočných hrdel, konzoly, izolace min. vlnou s al polepem 80mm,, dílenská výroba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
30 | Pol__0031 | ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALŮ vertikální , PŘIPOJENÍ DN 125 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | REFLEX Odlučovač nečistot Exdirt V D 125 V F1, 6 | [24 empty] | POP
|  | bar | [24 empty] | POP
SPU
31 | Pol__0032 | Magnetická vložka pro odlučovače nečistot. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Reflex Exferro D 125 /168,3 | [24 empty] | POP
SPU
32 | Pol__0033 | Teplovodní ohřívač vzduchu,základní žaluzie, výkon 15 kW, průtok vzduchu 2200 m3/h, připojení3/4",, 230V, IP44, Tm 80/60°C, Vz 20°C, konzola | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | KA15-Z-1: Teplovodní ohřívač vzduchu Kalormax základní žaluzie, výkon 15 kW, průtok vzduchu 2200 m3/h, připojení | [24 empty] | POP | KA15-Z-1: Teplovodní ohřívač vzduchu Kalormax základní žaluzie, výkon 15 kW, průtok vzduchu 2200 m3/h, připojení
|  | 3/4", 230V, IP44, Tm 80/60°C, Vz 20°C | [24 empty] | POP
|  | , konzola, 4heat, s.r.o. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_06 | D + M Úprava a doplňování vody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | Pol__0034 | Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav, asoustav chladicí vody.Šířka (mm): 293; Výška (mm): 230; Hmotnost (kg): 1,7; DN připojení: R 1/2, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | R 1/2; Fillset FKV | [24 empty] | POP
SPU
34 | Pol__0035 | kulový kohout DN 20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | Pol__0036 | vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | Pol__0037 | filtr hrubých nečistot DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | Pol__0038 | tlakoměr typ 312, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | Pol__0039 | pojistný ventil DN 15, otevírací tlak 400 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | Pol__0040 | vypuštění otopné soustavy (12 m3), proplach k odstranění mech. Nečistot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | Pol__0041 | Předčištění - obsahuje jednorázové naplnění, jednorázové dávkování neutrálních dispergátorů - 6 kg, (objem soustavy 12 m3), doprava, práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [24 empty] | POP
SPU
41 | Pol__0042 | Proplach a finální ošetření - obsahuje:- proplach pomocí přenosné reverzní osmózy, antiscalant-, Inhibitor 30 kg- práce a doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [24 empty] | POP
SPU
42 | Pol__0043 | zásobní nádrž z ušlechtilé oceli o objemu 100l, membránové čerpadlo, 2x digitální manometr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [24 empty] | POP
SPU
43 | Pol__0044 | kanystr 20 l s osmotickou vodou a inhibitorem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle nabídky FIPEKO | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_07 | D + M Větrání kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | Pol__0045 | přívod větracího vzduchu, spiro potrubí fí 400 | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_08 | D + M Čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | Pol__0046 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 84W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 25-60 NASTAVENÍ KONST., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=2,2m3/h, H=40kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 25-60, 230V, 50Hz, 84W | [24 empty] | POP
SPU
46 | Pol__0047 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 84W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 25-60 NASTAVENÍ PROP. TLAK, , PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=2,46m3/h, H=50kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 25-60, 230V, 50Hz, 84W | [24 empty] | POP
SPU
47 | Pol__0048 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 34W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 25-60 NASTAVENÍPROP. TLAK,, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=0,7m3/h, H=45kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-60, 230V, 50Hz, 34W | [24 empty] | POP
SPU
48 | Pol__0049 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 171W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 32-100 NASTAVENÍ PROP., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=4,5m3/h, H=60kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 32-100, 230V, 50Hz, 171W | [24 empty] | POP
SPU
49 | Pol__0050 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO PŘÍRUBOVÉ, 230V, 50Hz, 359W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 40-100F, NASTAVENÍ PROP. TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=7,75m3/h, H=65kPa s modulem pro ovládání a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | signalizaci ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 40-100F, 230V, 50Hz, 359W | [24 empty] | POP
SPU
50 | Pol__0051 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO PŘÍRUBOVÉ, 230V, 50Hz, 427W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 40-120F, NASTAVENÍ PROP. TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=11,2m3/h, H=75kPa s modulem pro ovládání a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | signalizaci ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 40-120F, 230V, 50Hz, 427W | [24 empty] | POP
SPU
51 | Pol__0052 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 34W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 25-60 NASTAVENÍ KONST., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=0,9m3/h, H=25kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-60, 230V, 50Hz, 34W | [24 empty] | POP
SPU
52 | Pol__0053 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 171W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 32-100 NASTAVENÍ PROP., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=3,45m3/h, H=50kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 32-100, 230V, 50Hz, 171W | [24 empty] | POP
SPU
53 | Pol__0054 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 34W, S FCÍ AUTOADAPT, VELIKOST 25-60 NASTAVENÍ KONST., TLAK, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=0,6m3/h, H=25kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-60, 230V, 50Hz, 34W | [24 empty] | POP
SPU
54 | Pol__0055 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 267W, VELIKOST 40-80F NASTAVENÍ KONST. TLAK,, PŘEDPOKLÁDANÝ PRAC. BOD Q=8,6m3/h, H=40kPa s modulem pro ovládání a signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 1 40-80F, 230V, 50Hz, 267W | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 730_09 | D + M Armatury přírubové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | Pol__0056 | mezipřírubová uzavírací klapka DN65, protipříruby | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | Pol__0057 | mezipřírubová uzavírací klapka DN80, protipříruby | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | Pol__0058 | mezipřírubová zpětná klapka DN 65, protipříruby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | Pol__0059 | mezipřírubová zpětná klapka DN 80, protipříruby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | Pol__0060 | filtr přírubový DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
60 | Pol__0061 | filtr přírubový DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | Pol__0062 | ruční regulační ventil DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | Pol__0063 | protipříruby DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | Pol__0064 | protipříruby DN 125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_10 | D + M Armatury závitové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
64 | Pol__0065 | kulový kohout DN 50 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | Pol__0066 | kulový kohout DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | Pol__0067 | kulový kohout DN 32 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
67 | Pol__0068 | kulový kohout DN 25 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | Pol__0069 | vypouštěcí kohout, DN 15 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
69 | Pol__0070 | vyvažovací ventil DN 20, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
70 | Pol__0071 | vyvažovací ventil DN 32, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | Pol__0072 | vyvažovací ventil DN 40, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
72 | Pol__0073 | vyvažovací ventil DN 50, měřící vsuvky, bez vypouštění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | Pol__0074 | automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | Pol__0075 | filtr závitový DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | Pol__0076 | filtr závitový DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
76 | Pol__0077 | filtr závitový DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
77 | Pol__0078 | filtr závitový DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | Pol__0079 | zpětný ventil závitový DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | Pol__0080 | zpětný ventil závitový DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
80 | Pol__0081 | zpětný ventil závitový DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | Pol__0082 | zpětný ventil závitový DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | Pol__0083 | teploměr do potrubí TR 60-60, rozsah 0-120 °C, jímka 65 mm, návarek G15 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | Pol__0084 | tlakoměr typ 312, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_11 | D + M Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | Pol__0086 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | Pol__0087 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | Pol__0088 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 32 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | Pol__0089 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 25 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | Pol__0090 | Ocelová trubka závitová běžná, včetně fitinek DN 20 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | Pol__0091 | ocelová trubka bezešvá DN 65, včetně fitinek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | Pol__0092 | ocelová trubka bezešvá DN 80, včetně fitinek | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | Pol__0093 | ocelová trubka bezešvá DN 100, včetně fitinek | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | Pol__0094 | ocelová trubka bezešvá DN 125, včetně fitinek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_12 | D + M Izolace a nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | Pol__0095 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 133x80 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
94 | Pol__0096 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 108x80 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
95 | Pol__0097 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 89x50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
96 | Pol__0098 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 76x50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
97 | Pol__0099 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 60x40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
98 | Pol__0100 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 49x40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
99 | Pol__0101 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 42x30 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
100 | Pol__0102 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 35x30 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
101 | Pol__0103 | potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií 35x30 (izolace stávajícího rozvodu do VZT, strojovny) | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Rockwool PIPO ALS | [24 empty] | POP
SPU
102 | Pol__0104 | základní nátěr potrubí pod izolaci do DN 125 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | Pol__0105 | dvojnásobný nátěr vrchní, potrubí do Dn 32 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_13 | D + M Ventily a pohony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
104 | Pol__0106 | třícestný ventil závitový,DN 20, kvs 2,5, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
105 | Pol__0107 | třícestný ventil závitový,DN 25, kvs 6,3, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
106 | Pol__0108 | třícestný ventil závitový,DN 32, kvs 10, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
107 | Pol__0109 | třícestný ventil závitový,DN 40, kvs 16, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
108 | Pol__0110 | třícestný ventil závitový,DN 50, kvs 25, s pohonem, ovládání 0-10 V DC, napájení 24V AC (ovládací, napětí konzultovat s MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
109 | Pol__0111 | kulový kohout DN50, s el. pohonem, 24V AC, ON/OFF | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_14 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
110 | Pol__0112 | kotel ocelový Viessmann Paromatr Simplex 405 kW | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | Pol__0113 | tlakový hořák | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
112 | Pol__0114 | rozdělovač, sběrač DN 200, 4,5 m | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | Pol__0115 | hydraulický vyrovnávač tlaků typ VI, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
114 | Pol__0116 | čerpadla , armatury (9 topných větví, do DN 100) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
115 | Pol__0117 | demontáž potrubí do DN 150 včetně izolace | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
116 | Pol__0118 | vzt potrubí v kotelně | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
117 | Pol__0119 | kouřovod DN 300 | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
118 | Pol__0120 | ostatní strojní zařízení (bezexpanzní doplňovací systém, úpravna vody,…) | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
119 | Pol__0121 | otopná litinová tělesa včetně armatur | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 730_ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
120 | Pol__0122 | doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
121 | Pol__0123 | revize spalinových cest | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
122 | Pol__0124 | Topná a tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
123 | Pol__0125 | montážní a úpevňovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
124 | Pol__0126 | požární dohled po svařování, 8 hod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
125 | Pol__0127 | přenosné lešení h=4m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
126 | Pol__0128 | prostupy a drážky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
127 | Pol__0129 | uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
128 | Pol__0130 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
129 | Pol__0131 | popisné štítky větví a výstražné cedule | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
130 | Pol__0132 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu