### Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky

Specifikace předmětu plnění

### Preventivní technické kontroly a pravidelné servisní služby

- Provádění preventivních kontrol a servisních služeb požadovaných výrobcem a vycházející z platné legislativy včetně ČSN

Kompresorová stanice

- Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení

- Kontrola funkčnosti kompresorů

- Kontrola napnutí klínových řemenů kompresorů

- Výměna vzduchových filtrů kompresorů

- Promazání ložisek kompresorů

- Kontrola funkce adsorpčního sušiče

- Dotažení svorek řídící skříně adsorpčního sušiče

- Vyčištění tlumiče hluku adsorpčního sušiče

- Výměna filtrovacích prvků adsorpčního sušiče

- Výměna vložky hrubého a mikrobiálního filtru

- Výměna náplně sušicího prostředku

- Provedení zápisu do provozního deníku zařízení

- Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů

Vakuová stanice

- Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení

- Kontrola funkčnosti vývěv

- Vyčištění vývěv

- Promazání ložisek vývěv

- Výměna vložky mikrobiálního filtru

- Provedení zápisu do provozního deníku zařízení

- Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů

Lahvová stanice O2, N2O, CO2

- Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení

- Provedení zápisu do provozního deníku zařízení

- Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů

Součástí preventivních kontrol a pravidelného servisu zařízení je i dodání spotřebního materiálu nutného pro kvalitní provedení uvedených servisních činností, jako jsou např. maziva, oleje, čisticí prostředky a podobně.