## List1
Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky
Harmonogram preventivních kontrol a pravidelných servisních služeb v letech 2023 - 2025
umístění | popis činnosti | typ zařízení | počet kusů | 2023 | 2024 | 2025
Kompresorová stanice | Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení |  | 1 | X | X | X
| Kontrola funkčnosti kompresorů | KAESER SM12 | 3 | X | X | X
| Kontrola napnutí klínových řemenů kompresorů |  | 3 | X | X | X
| Výměna vzduchových filtrů kompresorů |  | 3 | X | X | X
| Promazání ložisek kompresorů |  | 3 | X | X | X
| Kontrola funkce adsorpčního sušiče | KSI ATM - AP9 | 2 | X | X | X
| Dotažení svorek řídící skříně adsorpčního sušiče |  | 2 | X | X | X
| Vyčištění tlumiče hluku adsorpčního sušiče |  | 2 | X | X | X
| Výměna filtrovacích prvků adsorpčního sušiče | FE-ATM-AP9 | 10 | X | X | X
| Výměna vložky hrubého a mikrobiálního filtru | F70 SE | 2 | X | X | X
| Provedení zápisu do provozního deníku zařízení |  | 1 | X | X | X
| Kompletní servis kompresorů po 6000mth nebo 24 měs. |  | 3 | X |  | X
| Výměna sady funkčních dílů adsorpčního sušiče 24 měs. |  | 2 | X |  | X
| Výměna náplně sušicího prostředku 48 měs. |  | 2 | X
| Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů 36 měs. |  | 1 | X
Vakuová stanice | Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení |  | 1 | X | X | X
| Kontrola funkčnosti vývěv | MILS EVISA E300 | 3 | X | X | X
| Vyčištění vývěv |  | 3 | X | X | X
| Promazání ložisek vývěv |  | 3 | X | X | X
| Výměna vložky mikrobiálního filtru | FD 1200 DP | 2 | X | X | X
| Provedení zápisu do provozního deníku zařízení |  | 1 | X | X | X
| Výměna sady funkčních dílů vývěv 24 měs. |  | 3 | X |  | X
| Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů 36 měs. |  | 1 | X
Lahvová stanice O2 | Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení |  | 1 | X | X | X
| Provedení zápisu do provozního deníku zařízení |  | 1 | X | X | X
| Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů 36 měs. |  | 1 | X
Lahvová stanice N2O | Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení |  | 1 | X | X | X
| Provedení zápisu do provozního deníku zařízení |  | 1 | X | X | X
| Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů 36 měs. |  | 1 | X
Lahvová stanice CO2 | Kontrola těsnosti spojů a jejich dotažení |  | 1 | X | X | X
| Provedení zápisu do provozního deníku zařízení |  | 1 | X | X | X
| Zajištění provozní revize rozvodů medicinálních plynů 36 měs. |  | 1 | X