## Rozpočet
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Domov Hvězda - úprava havarijního stavu kotelny Hvězdlice
Objekt: Kotelna
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | 611325R | Zednické práce pří rozvodech | kpl | 1 |  | 0
2 | 612111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových | m2 | 86 |  | 0
3 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 18.1 |  | 0
4 | 63245553R | Potěr perlitocementový tl do 30 mm | m2 | 18.1 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
5 | 94910111R | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 60 |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
6 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0.945 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
7 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 18.1 |  | 0
8 | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 19 |  | 0
9 | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2 |  | 0
10 | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 18.1 |  | 0
11 | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 20.815 |  | 0
12 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 361.3 |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
13 | 78401R | malířské práce | kpl | 1 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
14 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 98 |  | 0
15 | RKW.32034 | Potrubní pouzdra z minerální vlny s Al fólií, vnitřní D 22mm, tl.izolace 20mm | m | 10 |  | 0
16 | RKW.32041 | Potrubní pouzdra z minerální vlny s Al fólií, vnitřní D 42mm, tl.izolace 40mm | m | 20 |  | 0
17 | RKW.17479 | Potrubní pouzdra z minerální vlny s Al fólií, vnitřní D 28mm, tl.izolace 40mm | m | 8 |  | 0
18 | RKW.17467 | Potrubní pouzdra z minerální vlny s Al fólií, vnitřní D 35mm, tl.izolace 40mm | m | 16 |  | 0
19 | RKW.14772 | Potrubní pouzdra z minerální vlny s Al fólií, vnitřní D 60mm, tl.izolace 50mm | m | 4 |  | 0
20 | RKW.1972 | Potrubní pouzdra z minerální vlny s Al fólií, vnitřní D 76mm, tl.izolace 50mm | m | 40 |  | 0
21 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 385.538 |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
22 | 7210001R | Napojení do stávající kanalizace | kpl | 2 |  | 0
23 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací do DN 40 | m | 50 |  | 0
24 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 50 |  | 0
25 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 275.3 |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
26 | 722171936R | Napojení na stávající rozvod | kus | 3 |  | 0
27 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 10 |  | 0
28 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | m | 10 |  | 0
29 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | m | 20 |  | 0
30 | 722229103 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ | kus | 1 |  | 0
31 | GCM.R140Y049 | Ventil 1"x1" pojistný, závitový, mosaz | kus | 1 |  | 0
32 | 722229104 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4" ostatní typ | kus | 1 |  | 0
33 | 55121268 | Ventil 1 1/4"x1 1/4", pojistný, závitový, mosaz | kus | 1 |  | 0
34 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 2 |  | 0
35 | 55111226 | Kulový kohout FF1/2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 2 |  | 0
36 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | kus | 2 |  | 0
37 | 55111230 | Kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 2 |  | 0
38 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" | kus | 4 |  | 0
39 | 55118683 | Zpětný ventil 5/4", kovová vložka, vnitřní závit, voda, mosaz | kus | 1 |  | 0
40 | 55111290 | Kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 3 |  | 0
41 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 40 |  | 0
42 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 355.1 |  | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
43 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN15 | m | 2 |  | 0
44 | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN20 | m | 6 |  | 0
45 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované DN25 | m | 12 |  | 0
46 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé svař. D 57x3,2 mm | m | 20 |  | 0
47 | 723150369 | Chránička D 89x3,6 mm | m | 0.7 |  | 0
48 | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 | kus | 4 |  | 0
49 | 723190253 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 | kus | 1 |  | 0
50 | 723219101 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 40 ostatní typ | kus | 2 |  | 0
51 | 42260782R | Filtr závitový plynový DN40/RP 1 1/4 | kus | 1 |  | 0
52 | 422607821R | Uzávěr bezpečnostní havarijní, bez proudu zavřeno, BAP DN40 | kus | 1 |  | 0
53 | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2" ostatní typ | kus | 2 |  | 0
54 | 55138952 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN42 T 185°C, 1/2" žlutý | kus | 2 |  | 0
55 | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ | kus | 4 |  | 0
56 | 55138953 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN42 T 185°C, 3/4" žlutý | kus | 4 |  | 0
57 | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ | kus | 1 |  | 0
58 | 55138954 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C, 1" žlutý | kus | 1 |  | 0
59 | 73322001R | Napojení na sáv.rozvod | kpl | 1 |  | 0
60 | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 595.19 |  | 0
| 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0
61 | 73201001R | Montáž a uvedení zařízení pro doplňování | kpl | 1 |  | 0
62 | 732020001R | Oddělovací člen pro doplňovací systémy Rp1/2", s vodoměrem , max 10bar, 60°C | soubor | 1 |  | 0
63 | 732020002R | Automatické doplňovací zařízení 3/4" x 1/2", vč.řídící jednotky, max 10bar , 90°C, 230V | soubor | 1 |  | 0
64 | 732020003R | Změkčovací zařízení, bez náplně,max 8bar, 40°C | soubor | 1 |  | 0
65 | 732020005R | Náplň pro změkčování | soubor | 2 |  | 0
66 | 732020004R | Sada GH pro měření tvrdosti | soubor | 1 |  | 0
67 | 73201003R | Montáž a uvedení do provozu zařízení pro změkčování | kpl | 1 |  | 0
68 | 732010035R | Plnění nádoby katexovou pryskyřicí | kpl | 1 |  | 0
69 | 732030001R | Automatický změkčovací filtr, 1", Q=3,0m3/h, kapacita 200 m3 x °dH, objem katexu 50L | soubor | 1 |  | 0
70 | 732030002R | Vířivý filtr mechanických nečistot 1“ | soubor | 1 |  | 0
71 | 732030007R | Montážní blok s manometry 1" | soubor | 1 |  | 0
72 | 732030003R | Pár připojovacích flexi hadic G1" | soubor | 1 |  | 0
73 | 732030005R | Tabletovaná regenerační sůl 25 kg | soubor | 1 |  | 0
74 | 732030006 | Solná nádoba 75LR | soubor | 1 |  | 0
75 | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu do 1000 litrů | soubor | 1 |  | 0
76 | 7240100001R | Stacionární kondenzační zásobníkový ohřívač vody s přímým ohřevem, 31,3 kW, 380l, třída ErP, spotřeba plynu=3,1m3/h | kus | 1 |  | 0
77 | 724233013 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l | soubor | 1 |  | 0
78 | RFX.6830100 | Kulový kohout 3/4" se zajištěním | kus | 1 |  | 0
79 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  | 0
80 | GRS.97993209 | Čerpadlo oběhové cirkulační elektronické DN25, výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV | kus | 1 |  | 0
81 | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % | 3027.495 |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
81 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW | soubor | 4 |  | 0
82 | 7310100002R | Závěsný plynový kondenzační kotel, 7,7-42,2kW, hliníkový výměník + CU okruh, řízení Opentherm | kus | 4 |  | 0
83 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 2153.56 |  | 0
| 731a | Ústřední vytápění - regulace |  |  |  | 0
84 | 73122009R | Montáž regulace a uvedení do provozu, kabeláž | kpl | 1 |  | 0
85 | 73110006R | Převodník OCI,pro integraci topných kotlů a regulátorů kotlů s OpenTherm do sběrnice LPB. | kus | 4 |  | 0
86 | 73110007R | Regulátor ekvitermní, 2 stupňový kotel, směšovaný topný okruh, TUV, 1 multifuknční výstup, komunikace LPB | kus | 1 |  | 0
87 | 73110008R | Svorky pro regulátor | kus | 1 |  | 0
88 | 73410041R | Rozšiřující modul regulátoru, pro druhý směšovaný nebo čerpadlový topný okruh | kus | 1 |  | 0
89 | 73410042R | Svorky pro rozšiřující modul | kus | 1 |  | 0
90 | 73110018R | Kabel pro rozšířující modul, délka 0,4m | kus | 1 |  | 0
91 | 73410055R | Ovládací panel - obslužná jednotka | kus | 1 |  | 0
92 | 73110056R | Krytka obslužné jednotky | kus | 1 |  | 0
93 | 73410043R | Kabel pro ovládací panem, délka 1,0m | kus | 1 |  | 0
94 | 73410053R | Příložní teplotní čidlo | kus | 3 |  | 0
95 | 73410052R | Venkovní čidlo teploty | kus | 1 |  | 0
96 | 731100131R | Externí displej k poruchové signalizaci | kus | 1 |  | 0
97 | 73110013R | Sada poruchové signalizace pro zdroje tepla -poruchová signalizace, zdroj 24V DC, čidlo tlaku 0-10V, čidlo zaplavení, čidlo teploty prostoru NTC, čidlo teploty v systému NTC | kus | 1 |  | 0
98 | 73110015R | Detektor plynu | kus | 1 |  | 0
99 | 731100151R | Detektor CO | kus | 1 |  | 0
100 | 73110014R | Webový server - pro dálkové ovládání a monitorování regulátorů RVS, RVD přes internet, USB nebo lokální síť. Verze pro 16 přístrojů | kus | 1 |  | 0
101 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 2549.34 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
102 | 732112232R | Montáž - rozdělovač sdružený hydraulický DN80 závitový | kus | 1 |  | 0
103 | 732R01 | rozdělovač-sběrač závitový, Q=8m3/h vč.izolace s Al fólií a stojanů | soubor | 1 |  | 0
104 | 732113103R | Montáž - vyrovnávač dynamických tlaků DN65 | kus | 1 |  | 0
105 | 732002R | vyrovnávač dynamických tlaků přírubový Q=8 m3/hod vč.izolace s Al fólií | kus | 1 |  | 0
106 | 732331624.RFX | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 l | soubor | 1 |  | 0
107 | RFX.6830200 | Kulový kohout 1" se zajištěním | kus | 1 |  | 0
108 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0
109 | GRS.97924270 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápěn | kus | 1 |  | 0
110 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  | 0
111 | GRS.99411165 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění | kus | 1 |  | 0
112 | 73422004R | Montáž neutraliz.boxu | kus | 1 |  | 0
113 | 73410014R | Neutralizační box do 350 kW, včetně náplně | kus | 1 |  | 0
114 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1732.564 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
115 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové černé DN 20 | m | 8 |  | 0
116 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé DN 25 | m | 6 |  | 0
117 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové černé DN 50 | m | 4 |  | 0
118 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké spojované svařováním D 76x3,2 | m | 40 |  | 0
119 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 18 |  | 0
120 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 40 |  | 0
121 | 733220002R | Napojení na sáv.rozvod | kus | 6 |  | 0
122 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 844.2 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
123 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 12 |  | 0
124 | GCM.R608Y014 | Kohout 3/4" vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, mosaz | kus | 12 |  | 0
125 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | kus | 4 |  | 0
126 | GCM.R140Y023 | Ventil 3/4"x3/4" pojistný, závitový, mosaz | kus | 4 |  | 0
127 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 16 |  | 0
128 | GCM.R250X004 | Klový kohout FF3/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 8 |  | 0
129 | GCM.R60Y004 | Zpětný ventil 3/4", kovová vložka, vnitřní závit, voda, mosaz | kus | 4 |  | 0
130 | 734010001 | Separátor kalů s magnetem 3/4˝ | kus | 4 |  | 0
131 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 6 |  | 0
132 | GCM.R250X005 | Kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 4 |  | 0
133 | GCM.R60Y005 | Zpětný ventil 1", kovová vložka, vnitřní závit, voda, mosaz | kus | 1 |  | 0
134 | 55129512 | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C, 1" | kus | 1 |  | 0
135 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 10 |  | 0
136 | GCM.R250X008 | Kulový kohout FF2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 6 |  | 0
137 | 55121202 | Zpětný ventil 2", kovová vložka, vnitřní závit, voda, mosaz | kus | 2 |  | 0
138 | 55129500 | Filtr 2x vnitřní závit, PN30, T 110°C, 2" | kus | 2 |  | 0
139 | 734209119 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 | kus | 2 |  | 0
140 | GCM.R250X009 | Kulový kohout FF1 1/2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | kus | 2 |  | 0
141 | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 2 |  | 0
142 | 55128854 | Třícestný směšovací ventil DN40, 6/4", mosaz, Kvs=25 | kus | 2 |  | 0
143 | 55128849R1 | Servopohon pro směšovací ventil 3-bodový, vč. kabelu 1,5 m, 230 V, 30 s, 6 Nm | kus | 2 |  | 0
144 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 6 |  | 0
145 | IVR.TA6312010 | Teploměr BI 100, 100mm, +120°C, zadní, délka jímky 100mm, bimetalový, pro topení, plast | kus | 6 |  | 0
146 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 4 |  | 0
147 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 4 |  | 0
148 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0
149 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 931.47 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
150 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 10 |  | 0
151 | 76710001R | Ocelové doplňkové konstrukce | kg | 10 |  | 0
152 | 76710002R | Ocelové nosné konstrukce | kpl | 1 |  | 0
153 | 998767201 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 262.149 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
154 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 58 |  | 0
155 | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm | m | 40 |  | 0
156 | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 40 |  | 0
157 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 40 |  | 0
| ost | Ostatní |  |  |  | 0
158 | 001 | Revize komínu, spalinové cesty | kpl | 1 |  | 0
159 | 002 | Revize tlakových nádob | kus | 2 |  | 0
160 | 003 | Odkouření kotlů a ohřívače, kaskáda | kpl | 1 |  | 0
161 | 005 | Elektromontážní práce - silnoproud | kpl | 1 |  | 0
162 | 72322001 | Revize kotelny, provozní řád | kpl | 1 |  | 0
163 | 72322002 | Vybavení kotelny (lékárnička, hasicí přístroj, svítilna...) | kpl | 1 |  | 0
164 | 73122010 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
165 | 73322001 | Demontážní práce v kotelně | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0