## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4b
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NemocniceTGM Hodonín, PD modernizace OS | [24 empty] | STA
O: | D.1.4b | Vzduchotechnika, chlazení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Vzduchotechnika, chlazení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: |  | Vzduchotechnika, chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41091.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | Venkovní kondenzační jednotka | kpl | 1 |  | 0 | [20 empty] | POL1_1
|  | Venkovní kondenzační jednotka pro systém s přímým výparem a proměnlivým průtokem chladiva , SPLIT systém Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem,kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým | [24 empty] | POP | Venkovní kondenzační jednotka pro systém s přímým výparem a proměnlivým průtokem chladiva , SPLIT systém Skříňová plechová konstrukce s práškově povrstveným povlakem,kde jsou výkonné kompresory v tichém provedení s předplněným ekologickým
chladivem R32.Jednotka je vybavena topením kompresoru a regulací pro zimní provoz. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je Cu potrubím naplněným chladivem a opatřeným tepelnou izolací, expanzní ventil součástí, plynulá regulace výkonu,
hluk max 46 dBA, Qch= 2,5 kW, Qt= 2,8 kW, Pi= 0,62 kW, rozměr jednotky 290x541x663mm (hloubka x výška x šířka), hmotnost 23 kg, rozteč konzol: 450x330 mm Příslušenství: prokabelování mezi vnitřní a venkovní jednotkou (4x1,5), DX řídící modul, zimní výbava.
Provozní rozsah chlazení: venkovní te = -10 až 46°C, provozní rozsah topení: venkovní te = -15 až 24°C
Dodávka včetně montáže
Číslo položky na výkrese: 1.1
Ve výkresech: 301319_6738_11_02_R0
1
SPU
|  | Vnitřní jednotka nástěnná | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11316.37 | 11316.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
|  | Vnitřní jednotka nástěnná pro Split systém, rozměr jednotky 222x270x834mm (hloubka x výška x šířka) příslušenství: IR ovladač | [24 empty] | POP | Vnitřní jednotka nástěnná pro Split systém, rozměr jednotky 222x270x834mm (hloubka x výška x šířka) příslušenství: IR ovladač
Dodávka včetně montáže
Číslo položky na výkrese: 1.2
Ve výkresech: 301319_6738_11_02_R0
1
SPU
|  | Cu potrubí chladiva | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 968.54 | 7748.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
|  | rozvod plynu Ø6,35mm izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK, Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce | [24 empty] | POP
Dodávka včetně montáže
Ve výkresech: 301319_6738_11_02_R0
7
|  | Cu potrubí chladiva | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 968.54 | 7748.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
rozvod kapaliny Ø9,52mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK, Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 60 min. požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce
Dodávka včetně montáže
|  | Ve výkresech: 301319_6738_11_02_R0 | [24 empty] | SPU
7
|  | Nosná konstrukce pro osazení jednotky na fasádě objektu (konzoly) | kpl | 1 | [13 empty] | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
|  | RAL nosné konstrukce dle barvy fasády | [24 empty] | POP | RAL nosné konstrukce dle barvy fasády
Dodávka včetně montáže
Ve výkresech: 301319_6738_11_02_R0
1
SPU
|  | Tlaková zkouška chladivových okruhů | kpl | 1 | [13 empty] | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
SPU
|  | Ohebná hadice DN 315, lehká, flexibilní hadice | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 513.71 | 3595.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
|  | Ohebná hadice DN 315, lehká, flexibilní hadice, stěna: vlnovec, čirá, PU (polyuretan, esterová báze), síla cca 0,4 - 0,75 mm, výztuž: ocelová spirála, odvod statické elektřiny uzemněním spirály - napojení 7 ks odvodních kanálů v OS | [24 empty] | POP
Dodávka včetně montáže
Číslo položky na výkrese: -
Ve výkresech: -
1,0*7
|  | Zpětná montáž laminárních výustí | kpl | 2 | [13 empty] | Vlastní | Indiv
|  | Prostup přes fasádu pro chladivo do 0,01 m2 | kpl | 1 | [13 empty] | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
SPU
|  | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 734.94 | 7349.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
|  | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191. | [24 empty] | POP | Čtyřhranné a kruhové potrubí ocelové pozinkované z pozinkovaného plechu, s diagonálním vyztužením, z pozinkovaných profilů a rohů z úhelníků. Třída těsnosti B dle EN12 237, Tloušťka plechu a tlaková třída podle DIN 24190/DIN 24191.
Úprava stávajících VZT rozvodů
Dodávka včetně montáže
|  | Typové závěsy a uchycení větracích potrubí | kg | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 193.15 | 1158.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
|  | Typové závěsy a uchycení větracích potrubí - standartní provedení Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, všechny nezbytné montážní lišty (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, | [24 empty] | POP
pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení potrubí na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).
Dodávka včetně montáže
potrubí*0,6=10*0,6
|  | Tmel silikonový | kg | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 453.52 | 1814.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Tmel silikonový (zdravotně nezávadný) - na dotěsnění po montáži
Dodávka včetně montáže
|  | potrubí*0,4=10*0,4 | [24 empty] | SPU
|  | Přesun hmot pro vzt zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 360.06 | 360.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | [7 empty] | POL1_1
SPU
POL1_1
| Celkem |  |  |  |  | #REF! | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu