Druh dokumentace:

DSP

Investor:

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Akce:

CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁNÍ

Místo:

Valtice

Odpovědný projektant:

Ing. Vlastimil Fabikovič

Svazek:

F.1.4.a. Ústřední vytápění

I. Technická zpráva

Obsah:

1. Účel a funkce

2. Zadávací údaje

3. Technické řešení

4. Montáž

5. Nátěry

6. Tepelné izolace

7. Stavební úpravy a ostatní požadavky

8. Elektroinstalace a MaR

9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

10. Přílohy

Označení:	ÚT

Archivní číslo: DSP13-118

Návaznost:

Říjen 2013

# Účel a funkce

Předmětem tohoto svazku je řešení zdroje tepla, vytápění budovy a skleníků a přípravy teplé vody.

# Zadávací údaje

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- podklady výrobců zařízení

- požadavky investora

- technické podmínky výrobce kotlů a ostatního zařízení

- ČSN EN 12 831, ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a ostatní související předpisy

# Technické řešení

Na základě výpočtu tepelných ztrát pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu te = -13 °C a předpokládané spotřeby teplé vody byl stanoven tepelný výkon nového zdroje. Následně byly navrženy otopné plochy.

Výkonové parametry:

tepelná ztráta objektu	41,7 kW

výkon kotle na réví	49,0 kW

výkon plyn. kotle	45,0 kW

provozní tlak 	100 kPa

Technické parametry:

vnější teplota	-12 °C

teplota topné vody OT	60 °C

teplota vratné vody OT	45 °C

dispoziční tlak OT	15 kPa

- Zdroj tepla

Jako zdroj tepla byl navržen bivalentní zdroj s kotlem na spalování réví a kondenzační plynový kotel. Součástí zdroje je i akumulační nádrž 1000 litrů. Zdroj bude umístěn v místnosti č. 1.10. Kotel na spalování réví je opatřen odtahovým ventilátorem s regulací otáček, odvod spalin je řešen kouřovodem 200 do komína 200.

Plynový kotel je spotřebič kategorie C, provoz je tedy nezávislý na vnitřním prostředí. Pro odkouření bude použito koaxiální potrubí o  80/125 mm, ukončeno  bude typovou hlavicí.

- Strojovna

V místnosti 1.10 bude umístěna strojovna, s rozdělovačem se třemi regulovanými okruhy, akumulační nádrž 1000 litrů, expanzomat a kombinovaný nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody 160 litrů.

Otopná tělesa a rozvody

Otopnou plochu budovy tvoří desková otopná tělesa a ve sklenících trubková otopná tělesa. Součástí deskových otopných těles bude regulační šroubení, termostatický ventil a termostatická hlavice. Ve sklenících bude na každé větvi osazen regulační ventil s ovládáním od prostorové teploty.

Rozvody otopné vody v budově budou z potrubí Alpex  16x2, přívody do skleníků budou z měděného potrubí a ve sklenících z ocelových trubek bezešvých. Vedení bude řádně zaizolované dle tabulky tepelných izolací ve výkrese ÚT-2: „Půdorys 1.NP,         řez A-A“.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody bude probíhat centrálně v kombinovaném nepřímo ohřívaném zásobníku teplé vody 160 litrů.  Ohřev je zabezpečován přednostně z akumulační nádrže a případě, nedostatečné teploty topná vody elektrickou spirálou.

Rozvody ZTI nejsou předmětem tohoto svazku.

- Zabezpečovací zařízení otopné soustavy dle ČSN 06 0830

Nad kotel na réví je je osazen pojistným ventilem nastaveným na 200 kPa. Součástí plynového kotle je pojistný ventil. Soustava je osazena expanzomatem           300 litrů. Minimální provozní přetlak otopné soustavy je 100 kPa.

Požadavky na kvalitu otopné vody

Voda pro první naplnění i pro dopouštění musí být čirá, bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních příměsí, nesmí být kyselá (pH nižší než 7), s minimální uhličitanovou tvrdostí (max. 2,5 mval/l). Při nedodržení výše uvedených požadavků může dojít k poškození čerpadla, výměníku popř. jiných komponentů kotle.

# Montáž

Montážní práce musí provádět oprávněná firma. Potrubí bude řádně vyspádováno  a odvzdušněno. Po provedení montáže nutno provést zkoušku těsnosti a po uvedení ÚT do provozu provozní zkoušky včetně nastavení regulace. Před napuštěním otopné soustavy je nutné její propláchnutí.

# Nátěry

Ocelová potrubí budou opatřena  2x základním nátěrem a ve sklenících 2x vrchním nátěrem.

# Tepelné izolace

Veškerá potrubí ÚT budou zaizolována izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu nebo minerální plsti. Tloušťky izolací budou použity dle tabulky ve výkresové dokumentaci.

# Stavební úpravy a ostatní požadavky

Budou provedeny drážky a průrazy v podlahách a ve stěnách, které musí být zednicky zapraveny. Požadavkem na svazek ZTI je odvod kondenzátu a přepadu pojistných ventilů od kondenzačního kotle. El. připojení rozvaděče kabelem             CYKY  3x2,5 mm2.

# Elektroinstalace a MaR

Popis řešení MaR

Pro řízení MaR je navržen volně programovatelný regulátor typu DDC. Jedná se o volně programovatelný regulátor s vlastní inteligencí, která umožňuje samostatné fungování bez nadřazeného systému. Tento může být dále napojen na nadřazený systém do PC. Nadřazený systém umožní komfortní ovládání celého systému MaR jak v místě obsluhy, tak s možností přístupu přes internet.

Na regulátory DDC jsou připojeny všechny provozní, alarmové a havarijní stavy strojovny. Pomocí společné zobrazovací jednotky bude možno prohlížet všechny datové body (vstupy a výstupy) včetně alarmových stavů. Alarmy budou archivovány v paměti regulátoru.

Regulace ÚT

Kotel na spalování réví bude při provozu natápět akumulační nádrž s přednostním hlídáním rosného bodu směšovacím ventilem se servopohonem. Pro zabezpečení dodávky tepla je systém doplněn plynovým kondenzačním kotlem, který bude v provozu pokud dojde  k poklesu teploty v akumulační nádrži bude pod 50 st.C a kotel na spalování révy vinné nebude v provozu.

Zásobník teplé užitkové vody bude natápěn z akumulační nádrže, při nízké teplotě akumulační nádrže bude dotápěn el. patronou.

Větev vytápění objektu bude řízena podle nastavené ekvitermní křivky s časovým programem, větve skleníku budou natápěny podle prostorových teplot.  .

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na technickou místnost a ÚT kladeny žádné speciální nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.

# Přílohy

Příloha 1: Výkaz výměr ÚT

Ing. Jiří Fabikovič