## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.1 | 1. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4a_1 | Zdravotně technické instalace - 1. fáze |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4b_1 | Vytápění - 1. FÁZE PRACÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4c_1 | Silnoproudá elektrotechnika - fáze 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4d_1 | Slaboproudé elektroinstalace - fáze 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4e_1 | Rozvody medicinálních plynů_1.FÁZE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4f_1 | Vzduchotechnika a chlazení - fáze 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4h_1 | EPS a nouzový zvukový systém - fáze 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.2 | 2. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4a_2 | Zdravotně technické instalace - fáze 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4b_2 | Vytápění - 2. FÁZE PRACÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4c_2 | Silnoproudá elektrotechnika - fáze 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4d_2 | Slaboproudé elektroinstalace - fáze 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4e_2 | Rozvody medicinálních plynů_2.FÁZE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4f_2 | Vzduchotechnika a chlazení - fáze 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4h_2 | EPS a nouzový zvukový systém - fáze 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.3 | 3. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4a_3 | Zdravotně technické instalace - fáze 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4b_3 | Vytápění - 3. FÁZE PRACÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4c_3 | Silnoproudá elektrotechnika - fáze 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4d_3 | Slaboproudé elektroinstalace - fáze 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4e_3 | Rozvody medicinálních plynů_3.FÁZE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4f_3 | Vzduchotechnika a chlazení _ fáze 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4g_3 | Měření a regulace - fáze 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.02.4h_3 | EPS a nouzový zvukový systém - fáze 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: TOMIC/N010.. - NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3
#POPO | Popis objektu: SO 02_1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.1 - 1. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4a_1 - Zdravotně technické instalace - 1. fáze
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4b_1 - Vytápění - 1. FÁZE PRACÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4c_1 - Silnoproudá elektrotechnika - fáze 1
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4d_1 - Slaboproudé elektroinstalace - fáze 1
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4e_1 - Rozvody medicinálních plynů_1.FÁZE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4f_1 - Vzduchotechnika a chlazení - fáze 1
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4h_1 - EPS a nouzový zvukový systém - fáze 1
#POPO | Popis objektu: SO 02_2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.2 - 2. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4a_2 - Zdravotně technické instalace - fáze 2
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4b_2 - Vytápění - 2. FÁZE PRACÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4c_2 - Silnoproudá elektrotechnika - fáze 2
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4d_2 - Slaboproudé elektroinstalace - fáze 2
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4e_2 - Rozvody medicinálních plynů_2.FÁZE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4f_2 - Vzduchotechnika a chlazení - fáze 2
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4h_2 - EPS a nouzový zvukový systém - fáze 2
#POPO | Popis objektu: SO 02_3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.3 - 3. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4a_3 - Zdravotně technické instalace - fáze 3
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4b_3 - Vytápění - 3. FÁZE PRACÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4c_3 - Silnoproudá elektrotechnika - fáze 3
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4d_3 - Slaboproudé elektroinstalace - fáze 3
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4e_3 - Rozvody medicinálních plynů_3.FÁZE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4f_3 - Vzduchotechnika a chlazení _ fáze 3
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4g_3 - Měření a regulace - fáze 3
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.02.4h_3 - EPS a nouzový zvukový systém - fáze 3
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Elektromontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 994 | Požární ochrana |  |  | HSV |  |  | 0
| OST | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 1. | Úprava stávající VZT |  |  | PSV |  |  | 0
| 2. | Chlazení VRV |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728.2 | Rozvody stlačeného vzduchu |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 751 | Ocelové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766_INT | Vybavení interiéru |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 768 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 785 | Tapety |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| 1 | EPS |  |  | MON |  |  | 0
| 1 | Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  | MON |  |  | 0
| 1. | Úprava stávající VZT |  |  | MON |  |  | 0
| 11 | NZS |  |  | MON |  |  | 0
| 12 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| 16 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| 18 | Elektronická kontrola vstrupu (EKV) |  |  | MON |  |  | 0
| 18 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| 19 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| 1a. | Zdroj chladu pro přímý chladič |  |  | MON |  |  | 0
| 2 | Konzole a příchytný materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 2. | Chlazení VRV |  |  | MON |  |  | 0
| 20 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  | MON |  |  | 0
| 24 | E P S |  |  | MON |  |  | 0
| 26 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  | MON |  |  | 0
| 3 | Oxid dusný |  |  | MON |  |  | 0
| 3 | Ventilové krabice |  |  | MON |  |  | 0
| 3. | Demontáže stávajících VZT zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| 30 | E P S |  |  | MON |  |  | 0
| 30 | NZS |  |  | MON |  |  | 0
| 32 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  | MON |  |  | 0
| 35 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | MON |  |  | 0
| 35 | S K |  |  | MON |  |  | 0
| 36 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | MON |  |  | 0
| 36 | NZS |  |  | MON |  |  | 0
| 37 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  | MON |  |  | 0
| 39 | JČ |  |  | MON |  |  | 0
| 4 | Alarmový systém |  |  | MON |  |  | 0
| 4 | Ventilové krabice |  |  | MON |  |  | 0
| 4 | Zkoušky, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| 4. | Protipožární ucpávky |  |  | MON |  |  | 0
| 40 | S K |  |  | MON |  |  | 0
| 41 | SZ |  |  | MON |  |  | 0
| 42 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | MON |  |  | 0
| 44 | JČ |  |  | MON |  |  | 0
| 46 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | MON |  |  | 0
| 46 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  | MON |  |  | 0
| 46 | KZ |  |  | MON |  |  | 0
| 49 | S K |  |  | MON |  |  | 0
| 5 | Alarmový systém |  |  | MON |  |  | 0
| 5 | Konzole a příchytný materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 5. | Zkoušky a zaregulování |  |  | MON |  |  | 0
| 52 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | MON |  |  | 0
| 53 | JČ |  |  | MON |  |  | 0
| 55 | SZ |  |  | MON |  |  | 0
| 6 | Jednotný čas (JČ) |  |  | MON |  |  | 0
| 6 | Konzole a příchytný materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 60 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  | MON |  |  | 0
| 7 | Jednotný čas (JČ) |  |  | MON |  |  | 0
| 7 | NZS |  |  | MON |  |  | 0
| 7 | Zkoušky, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| 8 | Signalizační zařízení (SZ) |  |  | MON |  |  | 0
| 8 | Zkoušky, ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| 9 | Signalizační zařízení (SZ) |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M36_01 | Zařízení č.1 - monitorování nové VZT |  |  | MON |  |  | 0
| M36_02 | Zařízení č.2 - chlazení stávající VZT2 |  |  | MON |  |  | 0
| M36_03 | Řídící systém, SW, rozváděč MaR |  |  | MON |  |  | 0
| M39_01 | Mediplyny - kyslík _rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 02_1 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
4 | 005124010R | Koordinační činnost | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby | [24 empty] | POP |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
|  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | [24 empty] | POP |  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
|  | Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace | [24 empty] | POP
SPU
5 | 005111021RI | Inženýrská činnost | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu | [24 empty] | POP |  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu
|  | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | [24 empty] | POP
|  | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | [24 empty] | POP
|  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | [24 empty] | POP |  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
|  | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | [24 empty] | POP
|  | Fotodokumentace průběhu výstavby | [24 empty] | POP
|  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD | [24 empty] | POP |  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
|  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat | [24 empty] | POP |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat
|  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | [24 empty] | POP |  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
|  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | [24 empty] | POP |  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
|  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | [24 empty] | POP
|  | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | [24 empty] | POP
SPU
6 | VN_01 | Stavebně - technický průzkum | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
8 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
SPU
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | [24 empty] | POP
|  | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | [24 empty] | POP
|  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém | [24 empty] | POP |  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém
|  | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | [24 empty] | POP
SPU
10 | 126 | Náklady na pojištění stavby a bankovní garance | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | 14 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
12 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, v tištěné i digitální podobě s přesným, zakreslením veškerých rozvodů TZB pro budoucí potřeby uživatele v případě rozšíření objektu či | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [24 empty] | POP
SPU
13 | ON_14 | Finanční rezerva | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování bude definováno objednatelem. Rozsah čerpání je specifikován ve výběrovém řízení. Každý z účastníků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou URČENOU ZADAVATELEM : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.1 | 1. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  |  |  |  | 7.92 | [5 empty] | DIL
2 | 393031151R00 | Zazdívka výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 1 m2, vč. provázání se stávajícím zdivem | m3 | 0.6461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 1.16 |  | Vlastní | Indiv | 12.256 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,825*2,27*1,15 |  | 0.6461 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.63 |  | 0 |  |  |  |  | 244.01 | [5 empty] | DIL
3 | 342261213RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 59.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05167 | 3.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 86.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(12,575+2,725*2+0,15*2+0,875*2-0,6+0,475+1,3) |  | 72.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,6+1,4*2,6*2+0,9*2,0) |  | -12.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 342261213RS4 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 31.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05174 | 1.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 45.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(3,6+3,35*2) |  | 35.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.36 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 342263320R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.71 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 44.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.01 | 45.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,4+9,8+26,5 |  | 64.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(4,2*2,4+3,0*4,2) |  | -22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(1,425+1,5+0,825+3,75) |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.01 | 11.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,7+2,0+3,7+2,0 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 6.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.58 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0+2,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(1,425+1,5+0,825+3,75) |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.43 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,7+3,7 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,8 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 34201632_050 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 50mm | m2 | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(0,6+0,3) |  | 3.06 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 34201632_125 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 125mm | m2 | 22.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(5,7+0,8) |  | 22.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 34201632_150 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm | m2 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,8 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 342091021R99 | Zapravení otvoru plochy do 4 m2 v SDK příčce tl. 150mm | m2 | 2.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.3 | 10.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,05 |  | 2.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 342261350RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.350 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, instalační | m2 | 10.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 15.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*3,2 |  | 10.88 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd.. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 34299_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 56.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 15.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,4+9,8+26,5 |  | 64.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,7+2,0+3,7+2,0 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(4,2*2,4+3,0*4,2) |  | -22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(1,425+1,5+0,825+3,75) |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.64 |  | 0 |  |  |  |  | 118.93 | [5 empty] | DIL
21 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 4.1055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.28 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.71398 | 2.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | po vybouraných příčkách : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,15*5*1,15 |  | 2.9325 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,2*1,15 |  | 0.782 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,1*1,15 |  | 0.391 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 17.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.18 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,4+2,67*2)*1,15 |  | 17.802 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 97.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 4.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.84 | 81.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,45+0,3) |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1) |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 81,052 |  | 81.052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.1842 | 10.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,95*4+1,5*2+1,5*4*2+2,05*4*2) |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 4.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.61 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3107, 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3111,112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 9.7452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.362 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | plocha po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,45+0,3)/100*10 |  | 0.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1)/100*10 |  | 1.415 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 81,052/100*10 |  | 8.1052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 6.7966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(2,6+1,3+2,025*2+0,9)*1,15 |  | 1.5266 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(0,5+0,2+0,6+0,25) |  | 5.27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 97.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 11.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plocha po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,45+0,3) |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1) |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 81,052 |  | 81.052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.16 |  | 0 |  |  |  |  | 92.36 | [5 empty] | DIL
29 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.213 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,055 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 631319151R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.7 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,055 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.82 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,055 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.01091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 15.231 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*2,099*1,3/1000 |  | 0.01091 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 632411150RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 42.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 4.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.47 | 19.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 632415102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 111.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.34 | 38.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 632443212R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 127.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 1.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.01 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1*3 |  | 57.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4*3 |  | 22.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9*3 |  | 47.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 631421311R0X | Oprava bet. ploch opravným betonem v 30-ti% plochy, vč. penetrace | m2 | 111.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 1.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 26.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 17.2787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 4.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,975+1,175*2+5,7)*1,15 |  | 17.2787 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 24.78 | [5 empty] | DIL
38 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 115.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 24.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 115,8 |  | 115.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.71 | [5 empty] | DIL
39 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 115.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.31 | 35.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8+2,5+9,8 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,7+3,7 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0+2,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,8+10,1 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,4+22,6 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.158 | 3.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kotvení vyšetřovacích svítidel (stropních i nástěnných) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*6 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 95_03.1 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... | m2 | 231.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 115,8*2 |  | 231.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 95_04 | Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami | m2 | 57.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 115,8*0,5 |  | 57.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
46 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.08 |  |  |  |  | 90.45 | [5 empty] | DIL
47 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 0.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24105 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.153 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
|  | ÚT - Zapravení kapsy po dopojování otopných těles : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10*0,25*0,25 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.77 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [24 empty] | SPI
|  | Prostup (300x200 mm) skrze strop nad 1.pp včetně zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 423321113R00 | Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, , | m3 | 0.00693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5921 | 0.02 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 5.333 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu, | [24 empty] | SPI
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,3*0,04*0,04*3,14*1,15 |  | 0.00693 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0.05 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.7 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 970056080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.789 | 7.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 767584502RXX | DMT + ZM skládaných podhledů, 100% využití stávajících kazet, nosná kce roštu stávající | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 14.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | požadavek profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,0+2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 793521519RAA | D + M protipožární ucpávky ve stropech plochy do 0,25m2, ( parametry - viz PD ) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00653 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 8.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 956_001 | Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
55 | 956_001M | Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající, materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
56 | 956_002 | Provedení všech otvorů (prostupů) pro průchod VZT potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 956_003 | Utěsnění a začištění průchodů VZT zařízení prostupující stěnami | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 956_004 | Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
59 | 956_004M | Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
60 | 956_005 | Úprava pro přemístění otopného tělesa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | • V rámci 1.fáze prací, po přemístění OT v chodbě 1.NP před gynekologickoporodním oddělením ze stupačky č.11 na stupačku č. 13, krýt stupačku a nové napojení tělesa sádrokartonovým krytem v rozsahu od podlahy po strop (cca 1,3x3m) | [24 empty] | POP |  | • V rámci 1.fáze prací, po přemístění OT v chodbě 1.NP před gynekologickoporodním oddělením ze stupačky č.11 na stupačku č. 13, krýt stupačku a nové napojení tělesa sádrokartonovým krytem v rozsahu od podlahy po strop (cca 1,3x3m)
SPU
61 | 956_006 | Přemístění - Stávající hasící přístroj umístěný na podlaze zavěsit na zeď | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
62 | 972054241R30 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. nad 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.837 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Prostup (300x200 mm) skrze strop nad 1.pp včetně zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Výpomoc s drobnými stavebními pracemi (vrtání, zapravování omítek, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 95-01M | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ), materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 38.12 |  |  |  |  | 305.19 | [5 empty] | DIL
65 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.05625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 6.436 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,25*0,5 |  | 0.05625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 4.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.204 | 0.86 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.25 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,4*2,67-1,1*2,0) |  | 4.208 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.98 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 10.88 | 9.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,6+3,9+3,5)*0,09 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 7.2 | 26.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,8+12,7+8,9)*0,09 |  | 3.636 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 69.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.87 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.33 | 22.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 4.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 4.83 | 21.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,6+3,9+3,5)*0,09 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,8+12,7+8,9)*0,09 |  | 3.636 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.15 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*2,075 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.09 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.94 | 11.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,0*5+0,9*2,0*3) |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.28 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.718 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,0*2 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
76 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 17.2787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9 | 15.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,975+1,175*2+5,7)*1,15 |  | 17.2787 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 970241250R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.25 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 974042554R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.19 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.929 | 5.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,7 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 81.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.73 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 21.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3107, 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3111,112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,95*4+1,5*2+1,5*4*2+2,05*4*2) |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,5+12,575+2,25+0,65+6,1+3,75+1,625+1,625+4,075+0,325+0,45) |  | 111.9525 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,05+0,9*2,025+1,775*2,6+1,45*2,05*4+1,5*0,95*2) |  | -23.6375 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,9*1,625 |  | -3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,4+1,1*2) |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*1,625 |  | -3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,4+1,1*2) |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,6*(3,0+0,45+0,3) |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1) |  | -14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72,74/100*5 |  | 3.637 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 81.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.13 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.22 | 17.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 81,052 |  | 81.052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.12 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.48 | 7.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,45+0,3) |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1) |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 42.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.21 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.51 | 21.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,35*9,675+2,85*6,975-0,45*0,6) |  | 42.345 | [22 empty] | VV | 0
SPU
83 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 42.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,35*9,675+2,85*6,975-0,45*0,6) |  | 42.345 | [22 empty] | VV | 0
SPU
84 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 65.2913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 16.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1, B10, B12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,0*2,55+(4,225-2,55)*4,65-0,3*0,475) |  | 22.9462 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,35*9,675+2,85*6,975-0,45*0,6) |  | 42.345 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 34.1775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.27 | 9.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1, B10, B12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,65*3,45 |  | 16.0425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,65*3,9 |  | 18.135 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 14.8175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.281 | 4.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1, B10, B12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,55*1,35 |  | 3.4425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2*2,8 |  | 8.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(0,825+0,325) |  | 2.415 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 962084110R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl.10 cm | m2 | 15.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.1 | 1.55 |  | Vlastní | Kalkul | 0.358 | 5.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(2,3+2,25) |  | 15.47 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 962084115R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl.15 cm | m2 | 79.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.05 | 0.15 | 11.96 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 28.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(4,225+0,15*2+3,9+3,45+4,65*2+2,85+2,075+2,1-1,1) |  | 92.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*3+0,7*2,0*5) |  | -12.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 962084120R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl. 20 cm | m2 | 5.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.2 | 1.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,1+0,5) |  | 5.44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
90 | 962084125R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl. 25 cm | m2 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.25 | 0.51 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,6 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
SPU
91 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 15.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | posuvné dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3,9 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*3,4 |  | 4.59 | [22 empty] | VV | 0
SPU
92 | 965_B07 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STATIVU A VYŠETŘOVACÍHO SVÍTIDLA, - odvoz a likvidace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
93 | 965_B08 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE, - odvoz a likvidace | m2 | 17.3625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(4,225+3,9+3,45) |  | 17.3625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
94 | 965048150RAY | Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev | m2 | 69.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 11.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 60.7762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 3.34 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B3, B6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,0*2,55+(4,225-2,55)*4,65-0,3*0,475) |  | 22.9462 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2,55 |  | 0.8925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*1,35 |  | 3.4425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2*2,8 |  | 8.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(0,825+0,325) |  | 2.415 | [22 empty] | VV | 0
|  | 18,8 |  | 18.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,075*1,6 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
96 | 971033531SDK | Vybourání otv. SDK příčka. pl.4 m2, tl.15 cm vč. vyřezání, zapravení a úpravy nosných profilů | m2 | 3.3919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0.27 | 0.92 |  | Vlastní | Indiv | 0.71 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,775*2,025+0,9*2,025 |  | 3.3919 | [22 empty] | VV | 0
SPU
97 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41.58 | [5 empty] | DIL
98 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 21.9757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.892 | 41.58 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,47,48,49,51,52,53, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54,55,56,57,58,59,60,61,66,75,87,88,89,90,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 21,97574 |  | 21.9757 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 994-HP | D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
100 | 994-PÚ | D + M protipožárních ucpávek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 994-T | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBŘ | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 7.76 | [5 empty] | DIL
102 | 711212002R02 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x, kompletní řešení dle PD | m2 | 19.899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 7.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | za obkladem - cca 30% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,33/100*30 |  | 8.499 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
104 | 712_011 | Rozebrání střešního pláště ploché střechy (HI z PVC) + zpětná montáž, - odvoz a likvidace demontovatelného materiálu | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | rozebrání střešního pláště ploché střechy (HI z PVC) + zpětná montáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | společné pro fázi 1 až 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
105 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 8.17 | [5 empty] | DIL
106 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.08 | 3.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07 | 3.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
108 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 17.2787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.04 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,975+1,175*2+5,7)*1,15 |  | 17.2787 | [22 empty] | VV | 0
SPU
109 | 713191221XX | Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu | m2 | 13.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(12,575+2,725*2+0,15*2+0,875*2-0,6+0,475+1,3) |  | 7.3312 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(3,6+3,35*2) |  | 3.5535 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,15*2*3,2 |  | 2.208 | [22 empty] | VV | 0
SPU
110 | 631514492R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; vlákna: podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa; RtF: A1 | m2 | 47.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1*1,02 |  | 19.482 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4*1,02 |  | 7.548 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*1,02 |  | 4.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9*1,02 |  | 16.218 | [22 empty] | VV | 0
SPU
111 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 751 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
112 | 767_01_OK | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | společné pro fázi 1 až 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | osazení ocelové konstrukce pro chladící jednotku, pomocná roznášecí ocel : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 767_01a | D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební lepidla atd... | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | společné pro fázi 1 až 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | osazení ocelové konstrukce pro chladící jednotku, pomocná roznášecí ocel : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
114 | T/01 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - manuálně posuvné po stěně, kompletně dle výkresu D.1.02.1-502 - Výpis truhlářských výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | T/03 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D.1.02.1-502 - Výpis truhlářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
116 | T/GK | D + M zřízení generálního klíče, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
117 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766_INT | Vybavení interiéru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
118 | Pol. 101a | D + M Pracovní linka se skříní, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | Pol. 101b | D + M Pracovní linka se skříní, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | Pol. 401a | D + M Obklad stěny, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
121 | Pol. 401b | D + M Obklad stěny, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
122 | Z_01 | D + M Stěna vnitřní z Al profilů 2400/2670 - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
123 | Z_03 | D + M Dveře do sprchového koutu 1625/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
124 | Z_06 | D + M Sada madel pro WC imobilních pacientů pevné 800mm, sklopné 900mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
125 | Z_07 | D + M Madlo pro WC pacientů, nástěnné, sklopné dl. 800mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
126 | Z_08 | D + M Opěrné madlo pevné horizintální dl. 600mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
127 | Z_09 | D + M Opěrné madlo pevné svislé dl. 500mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
128 | Z_10 | D + M Opěrné madlo na chodbách z ocelové trubky, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | m | 12.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
129 | Z_12 | D + M Zrcadlo vlepené do obkladu 2000/600, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
130 | Z_14 | D + M Vnitřní stěna z Al profilů, el. posuv otvor 1500/2600, dveře 1400/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
131 | Z_17 | D + M dveřní práh z nerez plechu, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | bm | 2.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9+1,75 |  | 2.65 | [22 empty] | VV | 0
SPU
132 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.73 | [5 empty] | DIL
133 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 22.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.87 | 19.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,2*2,4+3,0*4,2) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
134 | 595959601H | Kazeta 600/600 hygienická - specifikace dle PD | m2 | 26.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,2*2,4+3,0*4,2)*1,15 |  | 26.082 | [22 empty] | VV | 0
SPU
135 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
136 | T/1/SDK 150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm posuvná, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D.1.02.1-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
137 | T/3,4/SDK150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - - D.1.02.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 768 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
138 | P_01 | D + M stropní plastový difůzor pro odvětrání medicinálních plynů DN 150mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
139 | P_02 | D + M ochrana rohů plast 50/50/1500, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
140 | P_03 | D + M ochranný pás š. 200mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | m | 12.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
141 | P_04 | D + M ochranný pás š. 200mm - 2x, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | m | 26.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 13,225*2 |  | 26.45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
142 | P_05 | D + M orientační systém, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO 02 – Orientační systém (výpis plastových výrobků – P/5) – tabulky vnitřního orientačního systému | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 190/190 (mm) označení poschodí 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/60 označení místnosti 22 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/160 označení pracovny lékaře, kanceláře 2 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 210/260 tabulka do výtahu 2 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 700/80 závěsná směrová tabule 3 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 1100/650 hlavní orientační tabule 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/120 označení místnosti 29 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 300/200 rozpis pacientů na sesterny 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 100/100 piktogram 15 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 40/20 označení dveří 34 ks | [24 empty] | POP
|  | • Fóliový popis 1600/300 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Obal pro evakuační plán 3 ks | [24 empty] | POP
|  | • Lišta pro rozpisy služeb 1 ks | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 55.02 | [5 empty] | DIL
143 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 115.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.02 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
144 | 776491001K | Montáž klínku | m | 103.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,6*2+2,725*2+0,1*2-0,9)+12,575*2+2,9*2+1,35*2-(1,4+1,4+0,9*2+1,3+2,4))*1,1 |  | 41.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*4+1,625*4-0,9*2)*1,1 |  | 19.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,95*4+4,075*2+3,75*2-(0,9+1,4)*2)*1,1 |  | 42.735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
145 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu | m | 103.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,6*2+2,725*2+0,1*2-0,9)+12,575*2+2,9*2+1,35*2-(1,4+1,4+0,9*2+1,3+2,4))*1,1 |  | 41.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*4+1,625*4-0,9*2)*1,1 |  | 19.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,95*4+4,075*2+3,75*2-(0,9+1,4)*2)*1,1 |  | 42.735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
146 | 776520010RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 60.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.05 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1 |  | 19.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
147 | 776520030RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 54.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.96 | 52.7 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
148 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 69.0324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,9*1,15 |  | 18.285 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,0*1,15 |  | 44.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,95*4+4,075*2+3,75*2-(0,9+1,4)*2)*1,1/100*12*1,15 |  | 5.8974 | [22 empty] | VV | 0
SPU
149 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 118.4673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,6*2+2,725*2+0,1*2-0,9)+12,575*2+2,9*2+1,35*2-(1,4+1,4+0,9*2+1,3+2,4))*1,1*1,15 |  | 47.1845 | [22 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*4+1,625*4-0,9*2)*1,1*1,15 |  | 22.1375 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,95*4+4,075*2+3,75*2-(0,9+1,4)*2)*1,1*1,15 |  | 49.1452 | [22 empty] | VV | 0
SPU
150 | PVC | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 62.5871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,1*1,15 |  | 21.965 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,4*1,15 |  | 34.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,6*2+2,725*2+0,1*2-0,9)+12,575*2+2,9*2+1,35*2-(1,4+1,4+0,9*2+1,3+2,4))*1,1/100*12*1,15 |  | 5.6621 | [22 empty] | VV | 0
SPU
151 | PVC _02 | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, protiskluzné | m2 | 15.7665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4*1,15 |  | 8.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*4+1,625*4-0,9*2)*1,1/100*12*1,15 |  | 2.6565 | [22 empty] | VV | 0
SPU
152 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 35.69 | [5 empty] | DIL
153 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 9.3489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,33*0,33 |  | 9.3489 | [22 empty] | VV | 0
SPU
154 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,33 |  | 28.33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
155 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 9.3489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.12 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,33*0,33 |  | 9.3489 | [22 empty] | VV | 0
SPU
156 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 28.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 33.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3107, 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,625+3,2*2) |  | 15.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,9*2 |  | -3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3111,112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,625+3,2*2) |  | 15.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,9*2 |  | -3.42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
157 | 5976010XX | Lišta nerez pro obklady | m | 10.7512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,33*0,33*1,15 |  | 10.7512 | [22 empty] | VV | 0
SPU
158 | 597813565RX | Obkládačka - dle PD | m2 | 32.5795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,33*1,15 |  | 32.5795 | [22 empty] | VV | 0
SPU
159 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
160 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 78.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 34299_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,045 |  | 56.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-401 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,2*2,4+3,0*4,2) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
161 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 420.2311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.13 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | výměra - viz položka 34299_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,045 |  | 56.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(2,6+1,3+2,025*2+0,9)*1,15 |  | 1.5266 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(0,5+0,2+0,6+0,25) |  | 5.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,45+0,3) |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1) |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,5+12,575+2,25+0,65+6,1+3,75+1,625+1,625+4,075+0,325+0,45) |  | 111.9525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,95*4+1,5*2+1,5*4*2+2,05*4*2) |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*1,625 |  | -3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,4+1,1*2) |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*1,625 |  | -3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,4+1,1*2) |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*(3,0+0,45+0,3) |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*(0,825+1,6*2+2,075*2-1,1) |  | -14.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 72,74/100*5 |  | 3.637 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK příčky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*2*(12,575+2,725*2+0,15*2+0,875*2-0,6+0,475+1,3) |  | 140.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*2*(3,6+3,35*2) |  | 67.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,6+0,3) |  | 2.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(5,7+0,8) |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*0,8 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,05*2 |  | 4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*2*3,2 |  | 21.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3107, 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3111,112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,625 |  | 3.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,4+1,1*2) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | -28,33 |  | -28.33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
162 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [24 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | ostatní dotčené prostory - bude upřesněno dle skutečného rozsahu poškození : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
163 | Č/01 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1900, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
164 | Č/02 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/2025, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
165 | Č/03 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1625, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | Č/04 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1625, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
167 | Č/05 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
168 | Č/06 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1750, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 89.04 | [5 empty] | DIL
169 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 39.3632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 11.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,50,62,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 39,36319 |  | 39.3632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 39.3632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 19.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,50,62,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 39,36319 |  | 39.3632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 747.9006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,50,62,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 747,90061 |  | 747.9006 | [22 empty] | VV | 0
SPU
172 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 39.3632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.942 | 37.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,50,62,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 39,36319 |  | 39.3632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
173 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 196.8159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 21.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,50,62,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 196,81595 |  | 196.8159 | [22 empty] | VV | 0
SPU
174 | 979990107R99 | Poplatek za skládku suti - směsná suť | t | 39.3632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,50,62,65,66,67,68,69,71,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,95,96, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 39,36319 |  | 39.3632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4a_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4a_1 | Zdravotně technické instalace - 1. fáze | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 721 00-0000VD | Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 721100906RV1 | Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 721 00-0015VD | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení stavby, dodávka a montáž | soub | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 721 00-0010VD | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 2*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 721153204R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 721153205R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 50 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 721153207R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 63 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 721153210R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, , přechodů a čistících kusů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 721152206R00 | Potrubí PE svařované odpadní - svislé a zavěšené, D 75 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 721152208R00 | Potrubí PE svařované odpadní - svislé a zavěšené, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 721 00-9152VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 721 00-9153VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721 00-2902VD | Dvířka SDK, hliníkový rám, SDK imperegnované, revizní, dodávka a montáž | soub | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 14+15+8+4+24+20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85 |  | 85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 14+15+8+4+24+20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85 |  | 85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 722 00-0002VD | Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně, dodávek a montáže | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 722 00-3065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 722 00-0011VD | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, stálotvará hadice, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 722132115R00 | Potrubí ocel vně/vni pozinkované DN25, d28x1,5, lisovaný spoj, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, spojů a přechodů | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 722151113R00 | Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*72 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 722151114R00 | Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*26 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 722151115R00 | Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 722151116R00 | Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 722151117R00 | Potrubí nerez D 42 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*32 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 722151118R00 | Potrubí nerez D 54 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00253 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 722151119R00 | Potrubí nerez D 76 x 2,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00299 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 722 18-9001VD | Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava, Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*72 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*26 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 722 18-0053VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*32 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 722 18-0054VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d54/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 722 18-0055VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d76/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 722 18-8001VD | Příplatek pro izolace armatur z min.vlny, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 3+4+7+3+1+1+6+1+2+2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 722 00-9033VD | Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G1", dodávka a, montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 722236513R00 | Filtr vodovodní, do potrubí,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 722 00-9001VD | Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 722 00-9004VD | Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G5/4", dodávka a montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 722 00-9005VD | Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G6/4", dodávka a montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 722 00-9015VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou | armat | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 722236342R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 15, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 722236343R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 20, dodávka a montáž | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 722236344R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 25, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 722236345R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 32, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 722236346R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 40, dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 722236347R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 722236348R00 | Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 65, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 722236341R00 | Ventil vypouštěcí pro uzavírací a vyvažovací ventily, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1+2+1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 8+72+26+20+6+32+16+30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 210 |  | 210 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 8+72+26+20+6+32+16+30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 210 |  | 210 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
64 | 725 00-1000VD | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 5*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 725 00-0003VD | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, , dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 725845111RV1 | Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční, sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 725 23-0200VD | Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, vodorovný odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", prostorově úsporný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 725860215R00 | Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, prostorově úsporný, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 725860212R00 | Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, včetně odtokové soupravy,, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 725825111R00 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, chrom, keramická kartuše, lékařská páka - prodloužená ovládací, páka, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 725017122R00 | Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
76 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, otvor pro stojánkovou baterii, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 725 11-0300VD | Montážní prvek pro závěsné WC, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu, bílá, dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 725014131RT1 | Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 725014141RV1 | Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko duraplast, oddálené pleumatické, splachování, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 725835111RT2 | Baterie vanová nástěnná ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy, ruční sprcha, sprchová hadice,, včetně příslušenství komplet, dodávka a montáž | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 725010305VD | Vana porodní,bílá, kompozitní materiál, komplet včetně příslušenství, samonosná, pro umístěna na, podlahu ke stěně, dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.056 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 767995101RV1 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže | kg | 547.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,5*(14+15+8+4+24+20) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(8+72+26+20+6+32+16+30) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 547,5 |  | 547.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
87 | 974031154RV1 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až, 15x15cm, včetně zapravení | m | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02749 | 6.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,80*(14+15+8+4+24+20) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,80*(8+72+26+20+6+32+16+30) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 236 |  | 236 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 970051200RV1 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0785 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,35*(8)+0,35*(1*4) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4b_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4b_1 | Vytápění - 1. FÁZE PRACÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | OST001001 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | OST001003 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | tun | 0.364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | OST001004 | Proplach nového systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | OST001007 | Dokumenatce skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | OST001008 | Zaregulování otopné soustavy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
7 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
8 | 733111102 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
9 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
10 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
11 | 733985601 | Napojení na stávající rozvody DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
12 | 733985602 | Napojení na stávající rozvody DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
13 | 733985701 | Zaslepení potrubí | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
14 | 733987401 | Zamražení potrubí | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
15 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 426.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
17 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
18 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
19 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
20 | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
21 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 146.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
22 | 734003001 | Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | 734003002 | Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs-0,86 přímý/rohový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | 734003003 | Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10, přímé/rohové s vypouštěním | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 734003004 | Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15, přímé/rohové s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 734003005 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
28 | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
29 | 735110914 | Stažení otopného tělesa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
30 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
31 | 735119140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
32 | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
33 | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
34 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
35 | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
36 | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
37 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
38 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 713.712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
39 | 735001006 | Deskové ocelové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením, tři desky, h=600 mm,, l=1000 mm - CL 30/6100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | 735002001 | Deskové ocelové otopné těleso klasické provedení s bočním připojením, tři desky, h=600 mm, l=900 mm, - KL 33/6090 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
42 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 9.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
43 | 767001001 | Dodávka KDK | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | 783601321 | Odrezivění článkových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
45 | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
46 | 783601421 | Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
47 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
48 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
49 | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
50 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4c_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4c_1 | Silnoproudá elektrotechnika - fáze 1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | ELE0001 | Rozvaděč ROS13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vč.montáže,doplňků,konstr.návrhu u výrobce,nastavení,vyzkoušení,zprac.dokumentace, dopravy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | ELE0002 | Svítidlo A3D včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | ELE0003 | Svítidlo D včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | ELE0004 | Svítidlo E včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | ELE0005 | Svítidlo E3d včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | ELE0006 | Svítidlo F včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | ELE0007 | Svítidlo G včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | ELE0008 | Svítidlo N3 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | ELE0009 | DALI repeater | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | ELE0010 | Napáječ pro LED pásek 50W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | ELE0011 | Spínač m45, řaz. 1 včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | ELE0012 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1 včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | ELE0013 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 vč.montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | ELE0014 | Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1 vč.montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | ELE0015 | Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 vč.montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | ELE0016 | Zásuvka pro zdravotnictví, bílá včetně montáže | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | ELE0017 | Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá, signalizace provozu včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | ELE0018 | Zásuvka modul 45x45 žlutá, signalizace provozu včetně montáže | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.03.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | ELE0019 | Zásuvka pro zdravotnictví, vyrovnání potenciálu modul 45x45 včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | ELE0020 | Zásuvka pro zdravotnictví, vyrovnání potenciálu včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | ELE0021 | Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 250x220 vč.montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | ELE0022 | Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | ELE0023 | Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | ELE0024 | Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | ELE0025 | Parapetní kanál hliníkový 105/50 včetně příslušenství a montáže, nutno vzorkovat architektem | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | ELE0026 | Kabelový žlab drátěný 60x200 včetně montáže | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | ELE0027 | Svorka na uzemnění, FeZn včetně montáže | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | ELE0028 | Ukončení vodiče 16 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-201 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | ELE0029 | Ukončení kabelu 5x4 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-201 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | ELE0030 | Ukončení kabelu 5x10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-201 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | ELE0031 | Ukončení kabelu 5x25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-201 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | ELE0032 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 včetně montáže | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | ELE0033 | Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 včetně montáže | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | ELE0034 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 220 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 220 |  | 220 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | ELE0035 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže | m | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 590 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 590 |  | 590 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | ELE0036 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 včetně montáže | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | ELE0037 | Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x16 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | ELE0038 | Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x25 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | ELE0039 | Vodič H07V-U (CY) 4 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 350 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 400 |  | 400 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | ELE0040 | Vodič H07V-U (CY) 16 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | ELE0041 | Revize | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | ELE0042 | Průzkumné práce celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | ELE0043 | Demontáž stávajících rozvaděčů, svítidel, elektrozařízení | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | ELE0044 | Likvidace odpadu celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | ELE0045 | práce nepředvídané, neobsažené v cenících | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | ELE0046 | Dokumentace dílenská a výrobní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tato dokumentace se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podrobnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | ELE0047 | Stanovisko TIČR | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | ELE0048 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | ELE0049 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | ELE0050 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | ELE0051 | Uvedení do provozu soustav ZIS, kontrola. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4d_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4d_1 | Slaboproudé elektroinstalace - fáze 1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a ráměčku, na omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 3 | Zásuvka 2RJ45 kompletní vč. nosné masky a ráměčku, na omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 4 | Zvonkové IP tablo 3 tlačítkové, vč. alfanum. klávesnice, pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 5 | Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, | m | 549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 18 | Elektronická kontrola vstrupu (EKV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 19 | datový koncentrátor - řídici jednotka. RS485. LAN 10/100 Mb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 20 | bezkontaktni čtečka WLF. zalitá .proxy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 21 | nerez montážni plech pod WLF | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 22 | zdroj 230VAC/12VDC/2A, aku 7,2Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 23 | Práce technika - oživení HW prvků se SW základnou | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 28 | Trubka ohebná pod omítku ?16mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 29 | Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 30 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen, vč. příchytek, hmoždinek a vrutů | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 31 | Krabice univers. KU68 vč. víčka | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 32 | Krabice univers. KU68 vč. svorkovnice a víčka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 33 | Krabice KO 97 vč. víčka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 34 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x10mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 35 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 36 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 37 | Kabelový žlab MARS 62/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod. | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 38 | Koleno "62", vč. víka a spojek | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 39 | Kabelový žlab kovový 125/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod. | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 40 | Kabelový žlab kovový 250/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 41 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 42 | Štítek kabelový | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 46 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 47 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 48 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 49 | S K |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 50 | -S Kabelová forma UTP kabelu | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 51 | -S Měření kabelu, zpacování protokolu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 52 | -S Revize SK vč. zpracování protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 53 | JČ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 54 | -S Revize zařízení vč. zpracování protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 55 | SZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 56 | Demontáž stávajícího zařízení vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 57 | Uprava a znovu nastavení původního SZ do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 58 | -S Revize zařízení vč. zpracování protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 6 | Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 7 | jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, průměr číselníku 30 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 60 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 61 | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 62 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | 63 | Značení trasy vedení | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 64 | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 65 | -S Převzetí prostor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 66 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 8 | Signalizační zařízení (SZ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 10 | Zásuvka rozvodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 11 | Napáječ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 12 | Signalizační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 13 | Táhlo nouzového volání | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 14 | Svítidlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 15 | Naprogramování a oživení zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 16 | Kontrola provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 17 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 9 | Hlavní ústředna stolní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4e_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4e_1 | Rozvody medicinálních plynů_1.FÁZE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M39_01 | Mediplyny - kyslík _rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | MED101 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | MED102 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | MED103 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | MED104 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "10x2g" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "25x2g" 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "25x4g" 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 170 |  | 170 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | MED105 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | MED106 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | MED107 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | MED108 | Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | MED109 | Dodávka a montáž rychlospojka kyslíku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí, doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | MED110 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | MED111 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o, technologickém postupu pájení trubek | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | MED112 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | MED113 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | MED114 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 728.2 | Rozvody stlačeného vzduchu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | MED201 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | MED202 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | MED203 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | MED204 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "10x2g" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "20x2g" 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "25x4g" 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 160 |  | 160 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | MED205 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | MED206 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | MED207 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | MED208 | Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | MED209 | Dodávka a montáž rychlospojka stlačeného vzduchu, připojení musí být specifické pro daný plyn,, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | MED210 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | MED211 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o, technologickém postupu pájení trubek | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | MED212 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | MED213 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | MED214 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Ventilové krabice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | MED301 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV G3/4"-2x, (připojení 18x1),, vstupní místo NIST-2x, kontrolní manometr-2x, čidlo klinického alarmu-2x. Provedení viz. výkres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | číslo D.1.02.4e-104. | [24 empty] | POP
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Alarmový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | MED401 | Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-101" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Konzole a příchytný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | MED501 | Konzola (podpěra) pro 1xCu8x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "20:1m" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | MED502 | Konzola (podpěra) pro 1xCu12x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "45:1m" 45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | MED503 | Konzola (podpěra) pro 1xCu18x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "50:1,5m" 34 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | MED601 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup, pr. 30mm/délka 150mm SDK, příčka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "4x1ks" 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | MED602 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm SDK, příčka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 7 | Zkoušky, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | MED701 | Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím, protokolem dodavatele o provedených zkouškách | HZS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "8x1hodina" 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | MED702 | Zahájení a vedení stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka, stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | MED703 | Ukončení a předání stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací, protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | MED704 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | MED705 | Demontáž stávajících rozvodů medicinálních plynů v části stavebních úprav 1.NP křídla C3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "4x1hodina" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4f_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4f_1 | Vzduchotechnika a chlazení - fáze 1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1. | Úprava stávající VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.04 | Regulátor konstantního průtoku 400x300, 1650m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
2 | 1.06 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel,, 200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
3 | 1.07 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA), , s horizont. vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
4 | 1.08 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel, 100, - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
5 | 1.13 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | 1.14 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | 1.15 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | 1.16 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | 1.17 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | 1.18 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | 1.19 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | 1.20 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | 1.21 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | 1.22 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | 1.23 | SPIRO Potrubí přechod f 250/ 200, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | 1.24 | SPIRO Potrubí f 225, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | 1.25 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | 1.27 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
19 | 1.28 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | [24 empty] | POP
SPU
20 | 1.36_01 | do obvodu 1890/ 40% tvarovek, Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | 1.36_02 | do obvodu 1500/ 40% tvarovek, Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 1.36_03 | do obvodu 1050/ 40% tvarovek, Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | [24 empty] | POP
SPU
23 | 1.37_01 | do obvodu 1500/ 40% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 1.37_02 | do obvodu 1050/ 40% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 1.38 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | M01 | Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 - 1. Fáze | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2. | Chlazení VRV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | Systém sproměnným průtokem chladiva po dokončení 3. fáze se bude skládat z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 7 ks vnitřních výparníkových jednotek. | [24 empty] | POP | Systém sproměnným průtokem chladiva po dokončení 3. fáze se bude skládat z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 7 ks vnitřních výparníkových jednotek.
|  | S chladivem R410A | [24 empty] | POP
|  | Venkovní jednotka bude montovaná až v 3. fázi | [24 empty] | POP
|  | Ostatní vnitřní jednotky jsou montované v 2. a 3. fázi | [24 empty] | POP
27 | M02 | Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1. | Úprava stávající VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 1.39 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré přívodní, potrubí | m2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2. | Chlazení VRV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | Systém sproměnným průtokem chladiva po dokončení 3. fáze se bude skládat z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 7 ks vnitřních výparníkových jednotek. | [24 empty] | POP | Systém sproměnným průtokem chladiva po dokončení 3. fáze se bude skládat z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 7 ks vnitřních výparníkových jednotek.
|  | S chladivem R410A | [24 empty] | POP
|  | Venkovní jednotka bude montovaná až v 3. fázi | [24 empty] | POP
|  | Ostatní vnitřní jednotky jsou montované v 2. a 3. fázi | [24 empty] | POP
29 | 2.03 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W. Jmenovitý výkon Qch=3,6kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 29/37dBA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 2.03.1 | Infra ovladač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | [24 empty] | POP
|  | Pouze napojení jednotek na chladivové potrubí a vyvedení do chodby | [24 empty] | POP
SPU
31 | Pol__0030 | f 12,7, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pouze napojení jednotek na chladivové potrubí a vyvedení do chodby | [24 empty] | POP
SPU
32 | Pol__0031 | f 6,4, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Pouze napojení jednotek na chladivové potrubí a vyvedení do chodby | [24 empty] | POP
SPU
33 | 2.13 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 3. | Demontáže stávajících VZT zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | Demontáž vč. ekologické likvidace stávajícího vzt. zařízení | [24 empty] | POP
34 | Pol__0033 | Čistý nástavec 318x318 - filtrační vložka H13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | Pol__0034 | Čistý nástavec 623x623 - filtrační vložka H13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | Pol__0035 | Vířivá vyústka 600x600 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | Pol__0036 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | Pol__0037 | Ohebné hadice 250, 160, 100 | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | Pol__0038 | Potrubí Spiro f 250, 100 | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | Pol__0039 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_1 D.1.02.4h_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 1. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4h_1 | EPS a nouzový zvukový systém - fáze 1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Optický kouřový hlásič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 3 | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 4 | Elektronika tlačítka s oddělovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 5 | Skříň tlačítka červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 6 | V/V modul 4in/2out | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 7 | Skříň pro V/V modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 11 | NZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 12 | Podhledový reproduktor 9/6/3W, v souladu s EN 54-24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 16 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 17 | Trubka ohebná pod omítku ?16mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 18 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen vč., příchytek nebo pod omítkou | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 19 | Krabice univers. KU68 vč. víčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 20 | Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností při požáru se zachováním integrity kabelové, trasy P90-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 21 | Kabelový žlab MARS 62/50 s integrovanou spojkou, P45-R, vč. víka, nosníků, hmoždinek, vrutů, apod., a montáže | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 22 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 26 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 27 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 28 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 29 | Forma kabelova do 5x2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 30 | E P S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 31 | - Demontáž stávajících hlásičů, montáž do nových pozic | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 32 | - Úprava stávající smyčky do funkčního stavu vč. kabelů a ostatního materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 33 | Měření kontinuity smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 34 | -S Revize EPS vč. vystavení protokolu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 35 | Přeprogramování ústředny, síťování | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 36 | NZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 37 | -S Zhotovení kruhových otvorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 38 | Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 39 | Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 40 | -S Revize NZS vč. vystavení protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 42 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 43 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 44 | Značení trasy vedení | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 45 | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 46 | -S Převzetí prostor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 47 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 48 | Uzemění kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
4 | 005124010R | Koordinační činnost | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby | [24 empty] | POP |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
|  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | [24 empty] | POP |  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
|  | Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace | [24 empty] | POP
SPU
5 | 005111021RI | Inženýrská činnost | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu | [24 empty] | POP |  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu
|  | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | [24 empty] | POP
|  | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | [24 empty] | POP
|  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | [24 empty] | POP |  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
|  | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | [24 empty] | POP
|  | Fotodokumentace průběhu výstavby | [24 empty] | POP
|  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD | [24 empty] | POP |  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
|  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat | [24 empty] | POP |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat
|  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | [24 empty] | POP |  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
|  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | [24 empty] | POP |  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
|  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | [24 empty] | POP
|  | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | [24 empty] | POP
SPU
6 | VN_01 | Stavebně - technický průzkum | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
8 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
SPU
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | [24 empty] | POP
|  | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | [24 empty] | POP
|  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém | [24 empty] | POP |  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém
|  | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | [24 empty] | POP
SPU
10 | 126 | Náklady na pojištění stavby a bankovní garance | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | 14 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
12 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, v tištěné i digitální podobě s přesným, zakreslením veškerých rozvodů TZB pro budoucí potřeby uživatele v případě rozšíření objektu či | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [24 empty] | POP
SPU
13 | ON_14 | Finanční rezerva | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování bude definováno objednatelem. Rozsah čerpání je specifikován ve výběrovém řízení. Každý z účastníků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou URČENOU ZADAVATELEM : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.2 | 2. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 | [5 empty] | DIL
2 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24884 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.621 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,1*2 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.31 |  | 0 |  |  |  |  | 116.97 | [5 empty] | DIL
3 | 342261213RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 19.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05167 | 1.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 28.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(2,0+1,9+3,0) |  | 23.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 342261213RS4 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 9.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05174 | 0.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 13.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,45+1,9) |  | 11.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.36 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 342263320R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.71 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 34.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.01 | 35.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,9+22,1+3,7 |  | 32.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*5,35 |  | 2.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.01 | 2.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 8.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.43 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,7 |  | 3.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*5,35 |  | 2.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,9 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 34201632_100 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm | m2 | 2.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(0,375+0,4) |  | 2.635 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 34201632_200I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 200mm, impr | m2 | 5.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,7) |  | 5.78 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 342261207RA3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.200 mm, desky tl.12,5 mm, minerál tl.18 cm | m2 | 7.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 10.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,7+0,45) |  | 7.31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 342261217RA3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.250 mm, desky standardtl.12,5 mm, minerál tl.18 cm | m2 | 5.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 7.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,1+0,475) |  | 5.355 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd.. | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 34299_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 37.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 10.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,9+22,1+3,7 |  | 32.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*5,35 |  | 2.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.22 |  | 0 |  |  |  |  | 79.9 | [5 empty] | DIL
19 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 3.519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.24 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.71 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | po vybouraných příčkách : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,15*4*1,15 |  | 2.346 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,2*1,15 |  | 0.782 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,1*1,15 |  | 0.391 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 11.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.18 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2+2,1*4)*1,15 |  | 11.96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 75.0048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 3.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.84 | 63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,3+0,15+0,9-0,85+0,9+1,6+0,75) |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,90475 |  | 66.9048 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 4.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.18 | 5.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,2*3*2+2,05*3*2) |  | 4.875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 3.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.61 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(0,2+0,2+1,5) |  | 3.61 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 7.5005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.362 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | plocha po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,3+0,15+0,9-0,85+0,9+1,6+0,75)/100*10 |  | 0.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0/100*10 |  | -0.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,90475/100*10 |  | 6.6905 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 1.6905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(0,1*2+0,15)*2*1,15 |  | 1.6905 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plocha po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,3+0,15+0,9-0,85+0,9+1,6+0,75) |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  |  |  |  | 50.87 | [5 empty] | DIL
27 | 632411150RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 1.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.47 | 5.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 632415102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 35.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.34 | 12.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 632443212R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.01 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*3 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9*3 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4*3 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 631421311R0X | Oprava bet. ploch opravným betonem v 30-ti% plochy, vč. penetrace | m2 | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 9.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*3 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9*3 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4*3 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 86.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 23.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+3,0*2+4,825+1,575*2+0,8)*1,15 |  | 19.7512 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,90475 |  | 66.9048 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 7.62 | [5 empty] | DIL
32 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 35.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 7.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,6 |  | 35.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.06 | [5 empty] | DIL
33 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 35.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.31 | 11.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6+3,7 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 95_03.1 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... | m2 | 71.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,6*2 |  | 71.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 95_04 | Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami | m2 | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,6*0,5 |  | 17.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
39 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.06 |  |  |  |  | 35.84 | [5 empty] | DIL
40 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 0.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24105 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.15 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
|  | ÚT - Zapravení kapsy po dopojování otopných těles : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*0,25 |  | 0.125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.77 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [24 empty] | SPI
|  | Prostup (300x200 mm) skrze strop nad 1.pp včetně zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 423321113R00 | Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, , | m3 | 0.00347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5921 | 0.01 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 5.33 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu, | [24 empty] | SPI
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*0,04*0,04*3,14*1,15 |  | 0.00347 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0.03 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.7 | 5.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 970056080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.79 | 3.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 767584502RXX | DMT + ZM skládaných podhledů, 100% využití stávajících kazet, nosná kce roštu stávající | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | požadavek profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 793521519RAA | D + M protipožární ucpávky ve stropech plochy do 0,25m2, ( parametry - viz PD ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00653 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 955001_Pozn3 | STÁVAJÍCÍ SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKU ČÁSTEČNĚ ROZEBRAT A PO REALIZACI ROZVODŮ UT ZNOVU ZAKLOPIT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 956_001 | Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
49 | 956_001M | Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající, materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
50 | 956_002 | Provedení všech otvorů (prostupů) pro průchod VZT potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 956_003 | Utěsnění a začištění průchodů VZT zařízení prostupující stěnami | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 956_004 | Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
53 | 956_004M | Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
54 | 972054241R30 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. nad 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.837 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Prostup (300x200 mm) skrze strop nad 1.pp včetně zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Výpomoc s drobnými stavebními pracemi (vrtání, zapravování omítek, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 95-01M | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ), materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 16.78 |  |  |  |  | 130.76 | [5 empty] | DIL
57 | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm | m2 | 2.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.134 | 0.34 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.207 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(0,35+0,4) |  | 2.55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.02 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 10.88 | 9.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,2+1,5+1,5+1,5+1,1)*0,09 |  | 0.918 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.29 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.33 | 7.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 0.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 4.83 | 4.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,2+1,5+1,5+1,5+1,1)*0,09 |  | 0.918 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.15 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2+1,5+1,5 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.94 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,0*3) |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.14 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.72 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,0*1 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 19.7512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9 | 17.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+3,0*2+4,825+1,575*2+0,8)*1,15 |  | 19.7512 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 974042554R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.1 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.93 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 69.9048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.22 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 18.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,2*3*2+2,05*3*2) |  | 4.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(0,2+0,2+1,5) |  | 3.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,2+0,2+1,5+1,85+2,4+0,35+0,45*2+5,35+2,1*2+3,45+0,45+(5,15-(1,55+1,7))) |  | 75.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,2*2,05*3) |  | -12.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*(1,5+0,2*2) |  | -3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,495/100*5 |  | 2.9247 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 66.9048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.94 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.22 | 14.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,90475 |  | 66.9048 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.55 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.48 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,3+0,15+0,9-0,85+0,9+1,6+0,75) |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.51 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 24.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 6.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1, B5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,0*2,25+(7,6-2,25)*3,1+0,6*1,575-(0,35*0,4+0,175*0,4)) |  | 24.07 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 962084110R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl.10 cm | m2 | 1.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.1 | 0.15 |  | Vlastní | Kalkul | 0.36 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,45 |  | 1.53 | [22 empty] | VV | 0
SPU
76 | 962084115R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl.15 cm | m2 | 33.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.15 | 5.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 12.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč.příčky tl. 175mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(0,4+1,4-0,575+1,6*3+2,075+0,15+0,2+0,15+0,15+0,9+0,15+1,3) |  | 37.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*3 |  | -4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 962084120R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl. 20 cm | m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.2 | 1.7 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,6+0,9) |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 965048150RAY | Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 3.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 29.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.61 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 14.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2+1,5+1,5 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,0*2,25+(7,6-2,25)*3,1+0,6*1,575-(0,35*0,4+0,175*0,4)) |  | 24.07 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 971033531SDK | Vybourání otv. SDK příčka. pl.4 m2, tl.15 cm vč. vyřezání, zapravení a úpravy nosných profilů | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.55 |  | Vlastní | Indiv | 0.71 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,025 |  | 2.025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.38 | [5 empty] | DIL
82 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 10.2406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.892 | 19.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,40,41,42,44,45,46,47,48, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49,50,51,52,53,57,65,75,76,77,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,24058 |  | 10.2406 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 994-PÚ | D + M protipožárních ucpávek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.44 | [5 empty] | DIL
84 | 711212002R02 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x, kompletní řešení dle PD | m2 | 6.263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | za obkladem - cca 30% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,21/100*30 |  | 3.363 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.43 | [5 empty] | DIL
86 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.08 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 32.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.04 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-902 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,6*1,15 |  | 32.89 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 713191221XX | Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu | m2 | 5.4309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(2,0+1,9+3,0) |  | 2.3805 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,45+1,9) |  | 1.1558 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2*1,15*(1,7+0,45) |  | 0.989 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*1,15*(1,1+0,475) |  | 0.90563 | [22 empty] | VV | 0
SPU
90 | 631514492R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; vlákna: podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa; RtF: A1 | m2 | 12.852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,02 |  | 4.386 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9*1,02 |  | 2.958 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4*1,02 |  | 5.508 | [22 empty] | VV | 0
SPU
91 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
92 | T/04 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB., kompletně dle výkresu D.1.02.1-502 - Výpis truhlářských výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | T/GK | D + M zřízení generálního klíče, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | T_01 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - manuálně posuvné po stěně, kompletně dle výkresu D.1.02.1-502 - Výpis truhlářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
95 | T_02 | D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - manuálně posuvné po stěně, kompletně dle výkresu D.1.02.1-502 - Výpis truhlářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766_INT | Vybavení interiéru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
97 | Pol. 102 | D + M Pracovní linka, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
98 | Z/02 | D + M Vnitřní dveře z hliníkových profilů, jednokřídlové, 900/2050mm - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
99 | Z/11 | D + M Opěrné madlo dl. 400mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
100 | Z/13 | D + M Zrcadlo vlepené do obkladu 1700/600, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
101 | Z/17 | D + M dveřní práh z nerez plechu, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | bm | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
103 | T/1/SDK 150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm posuvná, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D.1.02.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
104 | T/2/SDK 150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm posuvná, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D.1.02.1-501 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
105 | T/3,4/SDK150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - - D.1.02.1-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 768 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | P_01 | D + M stropní plastový difůzor pro odvětrání medicinálních plynů DN 150mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
107 | P_05 | D + M orientační systém, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO 02 – Orientační systém (výpis plastových výrobků – P/5) – tabulky vnitřního orientačního systému | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 190/190 (mm) označení poschodí 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/60 označení místnosti 22 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/160 označení pracovny lékaře, kanceláře 2 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 210/260 tabulka do výtahu 2 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 700/80 závěsná směrová tabule 3 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 1100/650 hlavní orientační tabule 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/120 označení místnosti 29 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 300/200 rozpis pacientů na sesterny 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 100/100 piktogram 15 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 40/20 označení dveří 34 ks | [24 empty] | POP
|  | • Fóliový popis 1600/300 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Obal pro evakuační plán 3 ks | [24 empty] | POP
|  | • Lišta pro rozpisy služeb 1 ks | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 21.93 | [5 empty] | DIL
108 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 35.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.02 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
109 | 776491001K | Montáž klínku | m | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+3,45*2-(0,9+0,9)+1,85*2+1,9*2-(0,9+0,8)) |  | 15.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*2+1,5*2-0,8)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,35*2+0,4*2+0,35*2+2,05*2+3,1*2-0,9*3) |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
110 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu | m | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+3,45*2-(0,9+0,9)+1,85*2+1,9*2-(0,9+0,8)) |  | 15.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*2+1,5*2-0,8)*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,35*2+0,4*2+0,35*2+2,05*2+3,1*2-0,9*3) |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
111 | 776520010RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
112 | 776520030RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 22.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.96 | 21.22 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 28.1474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,4*1,15 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7*1,15 |  | 19.205 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,35*2+0,4*2+0,35*2+2,05*2+3,1*2-0,9*3)/100*12*1,15 |  | 2.7324 | [22 empty] | VV | 0
SPU
114 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 47.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+3,45*2-(0,9+0,9)+1,85*2+1,9*2-(0,9+0,8))*1,15 |  | 17.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*2+1,5*2-0,8)*1,1*1,15 |  | 7.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,35*2+0,4*2+0,35*2+2,05*2+3,1*2-0,9*3)*1,15 |  | 22.77 | [22 empty] | VV | 0
SPU
115 | PVC | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 14.2738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,15 |  | 4.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3*1,15 |  | 7.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*2+3,45*2-(0,9+0,9)+1,85*2+1,9*2-(0,9+0,8))/100*12*1,15 |  | 2.0838 | [22 empty] | VV | 0
SPU
116 | PVC _02 | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, protiskluzné | m2 | 4.2458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9*1,15 |  | 3.335 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*2+1,5*2-0,8)*1,1/100*12*1,15 |  | 0.9108 | [22 empty] | VV | 0
SPU
117 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 14.12 | [5 empty] | DIL
118 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 3.6993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,21*0,33 |  | 3.6993 | [22 empty] | VV | 0
SPU
119 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 11.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,21 |  | 11.21 | [22 empty] | VV | 0
SPU
120 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 3.6993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.12 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,21*0,33 |  | 3.6993 | [22 empty] | VV | 0
SPU
121 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 11.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 13.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(0,2+0,2+1,5) |  | 3.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,3+1,7+1,9) |  | 9.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,9 |  | -1.71 | [22 empty] | VV | 0
SPU
122 | 5976010XX | Lišta nerez pro obklady | m | 4.2542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,21*0,33*1,15 |  | 4.2542 | [22 empty] | VV | 0
SPU
123 | 597813565RX | Obkládačka - dle PD | m2 | 12.8915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,21*1,15 |  | 12.8915 | [22 empty] | VV | 0
SPU
124 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
125 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 37.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,9+22,1+3,7 |  | 32.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*5,35 |  | 2.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 37.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.02.1-402 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,9+22,1+3,7 |  | 32.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*5,35 |  | 2.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
127 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [24 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | ostatní dotčené prostory - bude upřesněno dle skutečného rozsahu poškození : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | Č/07 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1425, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
129 | Č/08 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1650, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
130 | Č/15 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/2275, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
131 | Č/16 | D + M Roleta interiérová zatěmňovací 1200/2050, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.11 | [5 empty] | DIL
132 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 16.8457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 4.72 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,54,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,84570 |  | 16.8457 | [22 empty] | VV | 0
SPU
133 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 16.8457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 8.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,54,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,84570 |  | 16.8457 | [22 empty] | VV | 0
SPU
134 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 320.0683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,54,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 320,06831 |  | 320.0683 | [22 empty] | VV | 0
SPU
135 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 16.8457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.942 | 15.87 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,54,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,84570 |  | 16.8457 | [22 empty] | VV | 0
SPU
136 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 84.2285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 9.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,54,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 84,22850 |  | 84.2285 | [22 empty] | VV | 0
SPU
137 | 979990107R99 | Poplatek za skládku suti - směsná suť | t | 16.8457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43,54,57,58,59,61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,84570 |  | 16.8457 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4a_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4a_2 | Zdravotně technické instalace - fáze 2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 721 00-0000VD | Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 721100906RV1 | Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 721 00-0015VD | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení stavby, dodávka a montáž | soub | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 721 00-0010VD | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 2*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 721153204R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 721153205R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 50 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 721153210R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, , přechodů a čistících kusů | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 721152206R00 | Potrubí PE svařované odpadní - svislé a zavěšené, D 75 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 721152208R00 | Potrubí PE svařované odpadní - svislé a zavěšené, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 721 00-9152VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 721 00-9153VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 721 00-2902VD | Dvířka SDK, hliníkový rám, SDK imperegnované, revizní, dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 25+5+5+10+18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 25+5+5+10+18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 722 00-0011VD | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 722151113R00 | Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 722151114R00 | Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 28+12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 28+12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 725 00-1000VD | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 725 00-0003VD | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, , dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", prostorově úsporný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 725860215R00 | Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, prostorově úsporný, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 725825111R00 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, chrom, keramická kartuše, lékařská páka - prodloužená ovládací, páka, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 725017122R00 | Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 725 11-0300VD | Montážní prvek pro závěsné WC, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu, bílá, dodávka a montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 725014131RT1 | Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | 767995101RV1 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže | kg | 174.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,5*(25+5+5+10+18) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(28+12) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 174,5 |  | 174.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
46 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 974031154RV1 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až, 15x15cm, včetně zapravení | m | 82.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02749 | 2.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,80*(25+5+5+10+18) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,80*(28+12) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 82,4 |  | 82.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 970051200RV1 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0785 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,35*(4) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4b_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4b_2 | Vytápění - 2. FÁZE PRACÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | OST001001 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | OST001003 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | tun | 0.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | OST001004 | Proplach nového systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | OST001005 | Drobné zednické výpomoci (bez zapravení) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | OST001007 | Dokumenatce skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | OST001008 | Zaregulování otopné soustavy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 713909001 | Montáž tepelné izolace z PE | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
8 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 15.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
9 | 713001001 | Izolace z pěnového polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí D 15 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | 713001002 | Izolace z pěnového polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí D 18 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
12 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
13 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
14 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
15 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
16 | 733985701 | Zaslepení potrubí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
17 | 733987401 | Zamražení potrubí | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
18 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 232.488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
20 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
21 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
22 | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
23 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
24 | 734002001 | Připojovací armatura DN 15 Kvs - 0,75 rohová s možností vypouštění | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 734003001 | Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 734003003 | Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10, přímé/rohové s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | 734003005 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
29 | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
30 | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
31 | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
32 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
33 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
34 | 735161811 | Demontáž otopného tělesa trubkového do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.0135 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
35 | 735164521 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
36 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
37 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 314.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
38 | 735003001 | Deskové ocelové otopné těleso v hygienickém provedení se spodním připojením, jedna deska, h=600 mm,, l=600 mm - CL.VK 10/6060 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
39 | 735003002 | Deskové ocelové otopné těleso v hygienickém provedení se spodním připojením, dvě desky, h=600 mm,, l=800 mm - CL.VK 20/6080 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
41 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
42 | 767001001 | Dodávka KDK | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4c_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4c_2 | Silnoproudá elektrotechnika - fáze 2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | ELE0001 | Svítidlo B6 včetně mont.,přísluš. a popl.za likvidaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | ELE0002 | Svítidlo D včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | ELE0003 | Svítidlo E včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | ELE0004 | Svítidlo E3 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | ELE0005 | Svítidlo F včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | ELE0006 | Svítidlo H3 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | ELE0007 | Svítidlo N1 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | ELE0008 | Svítidlo N3 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | ELE0009 | Napáječ pro LED pásek 50W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | ELE0010 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1 včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | ELE0011 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6 včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | ELE0012 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | ELE0013 | Zásuvka pro zdravotnictví, bílá včetně montáže | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | ELE0014 | Zásuvka pro zdravotnictví, zelená včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | ELE0015 | Zásuvka pro zdravotnictví, vyrovnání potenciálu včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | ELE0016 | Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 250x220 vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | ELE0017 | Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | ELE0018 | Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | ELE0019 | Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | ELE0020 | Svorka na uzemnění, FeZn včetně montáže | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | ELE0021 | Ukončení vodiče 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-201 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | ELE0022 | Ukončení kabelu 5x4 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-201 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | ELE0023 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | ELE0024 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 360 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | ELE0025 | Vodič H07V-U (CY) 4 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | ELE0026 | Vodič H07V-U (CY) 16 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-122, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | ELE0027 | Revize | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | ELE0028 | Průzkumné práce celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | ELE0029 | Demontáž stávajících rozvaděčů, svítidel, elektrozařízení | h | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | ELE0030 | Likvidace odpadu celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | ELE0031 | práce nepředvídané, neobsažené v cenících | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | ELE0032 | Dokumentace dílenská a výrobní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | Tato dokumentace se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podrobnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | ELE0033 | Stanovisko TIČR | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | ELE0034 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | ELE0035 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | ELE0036 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4d_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4d_2 | Slaboproudé elektroinstalace - fáze 2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a ráměčku, na omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 3 | Zásuvka 2RJ45 kompletní vč. nosné masky a ráměčku, na omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 4 | Zvonkové IP tablo 3 tlačítkové, vč. alfanum. klávesnice, pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 5 | Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, | m | 481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 6 | AccesPoint WiFi vč. servisní podpory a licence na 3 roky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 19 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 20 | Trubka ohebná pod omítku ?16mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 21 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen, vč. příchytek, hmoždinek a vrutů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 22 | Krabice univers. KU68 vč. víčka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 23 | Krabice univers. KU68 vč. svorkovnice a víčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 24 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x10mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 25 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 26 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 27 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 28 | Štítek kabelový | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 32 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 33 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 34 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 35 | S K |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 36 | -S Kabelová forma UTP kabelu | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 37 | -S Měření kabelu, zpacování protokolu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 38 | -S Revize SK vč. zpracování protokolu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 39 | JČ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 40 | -S Revize zařízení vč. zpracování protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 41 | SZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 42 | Demontáž stávajícího zařízení vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 43 | Uprava a znovu nastavení původního SZ do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 44 | -S Revize zařízení vč. zpracování protokolu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 46 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 47 | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 48 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 49 | Značení trasy vedení | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 50 | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 51 | -S Převzetí prostor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 52 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 7 | Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 8 | jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, průměr číselníku 30 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 9 | Signalizační zařízení (SZ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 10 | Signalizační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 11 | Táhlo nouzového volání | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 12 | Svítidlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 13 | Naprogramování a oživení zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 14 | Kontrola provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 15 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4e_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4e_2 | Rozvody medicinálních plynů_2.FÁZE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M39_01 | Mediplyny - kyslík _rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | MED101 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | MED102 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "6x2g" 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | MED103 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | MED104 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | MED105 | Napojení na stávající rozvod realizovaný v 1. fázi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | MED106 | Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel, musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | MED107 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | MED108 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o, technologickém postupu pájení trubek | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | MED109 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "v.č. D.1.02.4e-102" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | MED110 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Konzole a příchytný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | MED201 | Konzola (podpěra) pro 1xCu8x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "6:1m" 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | MED301 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup, pr. 30mm/délka 150mm SDK, příčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Zkoušky, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | MED401 | Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím, protokolem dodavatele o provedených zkouškách | HZS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | "8x1hodina" 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4f_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4f_2 | Vzduchotechnika a chlazení - fáze 2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1. | Úprava stávající VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.38 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 1.39 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré přívodní, potrubí | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | M01 | Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 1.12 | Talířový ventil kovový přívodní f 125 vč zděře | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
5 | 1.13 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | 1.14 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | 1.17 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | 1.18 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | 1.25 | SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | 1.26 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | 1.27 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | 1.28 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | 1.36 | do obvodu 1050/ 40% tvarovek, Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 2. | Chlazení VRV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 2.04 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 28/35dBA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 2.04.1 | Infra ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 2.06 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=1,7kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 26/34dBA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 2.06.1 | Infra ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 2.07.1 | f 12,7, Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Pouze napojení jednotek na chladivové potrubí a vyvedení do chodby | [24 empty] | POP
SPU
19 | 2.07.2 | f 6,4, Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Pouze napojení jednotek na chladivové potrubí a vyvedení do chodby | [24 empty] | POP
SPU
20 | 2.13 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | M02 | Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 3. | Demontáže stávajících VZT zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | Pol__0021 | Potrubní ventolátor Mixvent TD 500/160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | Pol__0022 | Talířový ventil kovový odvodní f 160, 125, 100, vč. zděře | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | Pol__0023 | Ohebné hadice 200, 160, 125, 100 | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | Pol__0024 | Potrubí Spiro f 200, 160, 125, 100 | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_2 D.1.02.4h_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_2 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 2. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4h_2 | EPS a nouzový zvukový systém - fáze 2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Optický kouřový hlásič | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 3 | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 12 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 13 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen vč., příchytek nebo pod omítkou | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 14 | Elektroinstlační rozvodná krabice s funkční odolností při požáru se zachováním integrity kabelové, trasy P90-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 15 | Kabelový žlab kovový 62/50 s integrovanou spojkou, P45-R, vč. víka, nosníků, hmoždinek, vrutů,, apod. a montáže | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 16 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 20 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 21 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 22 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 23 | Forma kabelova do 5x2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 24 | E P S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 25 | - Demontáž stávajících hlásičů, montáž do nových pozic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 26 | - Úprava stávající smyčky do funkčního stavu vč. kabelů a ostatního materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 27 | Měření kontinuity smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 28 | -S Revize EPS vč. vystavení protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 29 | Přeprogramování ústředny, síťování | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 30 | NZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 31 | Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 32 | Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 33 | -S Revize NZS vč. vystavení protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 35 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 36 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 37 | Značení trasy vedení | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 38 | -S Převzetí prostor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 39 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 7 | NZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 8 | Skříňkový reproduktor 9/6/3W, montáž na zeď (EN54) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
4 | 005124010R | Koordinační činnost | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby | [24 empty] | POP |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
|  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | [24 empty] | POP |  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
|  | Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace | [24 empty] | POP
SPU
5 | 005111021RI | Inženýrská činnost | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu | [24 empty] | POP |  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu
|  | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | [24 empty] | POP
|  | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | [24 empty] | POP
|  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | [24 empty] | POP |  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
|  | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | [24 empty] | POP
|  | Fotodokumentace průběhu výstavby | [24 empty] | POP
|  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD | [24 empty] | POP |  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
|  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat | [24 empty] | POP |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat
|  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | [24 empty] | POP |  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
|  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | [24 empty] | POP |  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
|  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | [24 empty] | POP
|  | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | [24 empty] | POP
SPU
6 | VN_01 | Stavebně - technický průzkum | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
8 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
SPU
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | [24 empty] | POP
|  | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. | [24 empty] | POP
|  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém | [24 empty] | POP |  | Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém
|  | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | [24 empty] | POP
SPU
10 | 126 | Náklady na pojištění stavby a bankovní garance | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | 14 | Výrobní a dílenská dokumentace | hod | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
12 | 19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, v tištěné i digitální podobě s přesným, zakreslením veškerých rozvodů TZB pro budoucí potřeby uživatele v případě rozšíření objektu či | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [24 empty] | POP
SPU
13 | ON_14 | Finanční rezerva | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční (rozpočtové) rezervy. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování bude definováno objednatelem. Rozsah čerpání je specifikován ve výběrovém řízení. Každý z účastníků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou URČENOU ZADAVATELEM : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.3 | 3. FÁZE PRACÍ - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + PBŘ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.89 |  | 0 |  |  |  |  | 71.02 | [5 empty] | DIL
2 | 317168122R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02575 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.3175 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 317168124R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03493 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.3375 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.04563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 6.87 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,08*0,08*1,2*1,15 |  | 0.00883 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,1*1,6*1,15*2 |  | 0.0368 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 317944311R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm | t | 0.01567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 20.6 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,94*1,2*2/1000 |  | 0.01426 | [22 empty] | VV | 0
|  | pásovina cca 10% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,01416/100*10 |  | 0.00142 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 317944311RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 | t | 0.05871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 20.6 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,34*1,6*2/1000*2 |  | 0.05338 | [22 empty] | VV | 0
|  | pásovina cca 10% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,05338/100*10 |  | 0.00534 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 0.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23976 | 0.23 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.033 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,4*1,15 |  | 0.966 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 342248144R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu | m2 | 27.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12269 | 3.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.56 | 15.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,8+0,8+1,5+1,75+0,65+0,15+3,2) |  | 33.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+1,5*2,6) |  | -5.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.22 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*3 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.9568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.22 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,08*1,2*1,15 |  | 0.2208 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,1*1,6*1,15*2 |  | 0.736 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 1.4352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.89 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [24 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,08*1,2*1,15*1,5 |  | 0.3312 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,1*1,6*1,15*2*1,5 |  | 1.104 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 399381001R00 | D + M roznášecího bet. bloku pod válcované nosníky, výztuž, bednění, odbednění | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 30.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.93 | 47.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.46 |  | 0 |  |  |  |  | 146.01 | [5 empty] | DIL
13 | 342261213RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 12.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05167 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 17.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(1,65+2,25+0,65) |  | 15.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,6 |  | -3.12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 342261213RS4 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 16.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05174 | 0.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.45 | 23.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(3,35+1,5) |  | 16.49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.36 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 342263320R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.71 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 61.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 1.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.01 | 62.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 44,6+11,6+11,6+32,0+15,3 |  | 115.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*4,9+2,4*2,4) |  | -11.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1500/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(3,0*5,94+1,5*7,68) |  | -29.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1200/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -10,8*1,2 |  | -12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | čelo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,3 |  | 0.455 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.01 | 10.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6+2,0+3,2+1,8 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 4.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.58 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0+1,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | čelo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,3 |  | 0.455 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.43 | 2.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6+3,2 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 15.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 4.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6-4,92*1,2 |  | 5.696 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,3-2,4*2,4 |  | 9.54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 34201632_200I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 200mm, impr | m2 | 10.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*3,2 |  | 10.88 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd.. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 34299_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 72.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 20.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 44,6+11,6+11,6+32,0+15,3 |  | 115.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | čelo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,3 |  | 0.455 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*4,9+2,4*2,4) |  | -11.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1500/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(10,8*1,2+3,0*5,94+1,5*7,68) |  | -42.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6+2,0+3,2+1,8 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.62 |  | 0 |  |  |  |  | 296.76 | [5 empty] | DIL
27 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 2.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.71 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | po vybouraných příčkách : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,15*4*1,15 |  | 2.346 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 39.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.18 | 7.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,0*4+2,6*8+1,2*4+0,8*1)*1,15 |  | 39.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 272.2151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 12.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.84 | 228.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,8+0,8+1,5+1,75+0,65+0,15+3,2)*2 |  | 65.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+1,5*2,6)*2 |  | -11 | [22 empty] | VV | 0
|  | obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,9*(1,6+3,2) |  | -9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,9 |  | 1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3118 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,0+0,525+0,775+0,525-0,15+12,0-(3,675+0,775)+0,325*4+1,95+2,1+3,0*2+1,9+0,3+0,2+1,3+1,3+0,65) |  | 89.8425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,9*2,0+1,2*2,0+1,2*1,8+1,2*1,8) |  | -10.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | C137, C138 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,5+3,2) |  | 6.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | C136, C135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(3,85*4+3,9*2+3,6*2) |  | 91.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*2,05*4+1,3*2,6+2,6*2,025) |  | -20.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | C134, C133 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,05*1,5 |  | -1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(2,0+5,7*2-1,65) |  | 38.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,2*2,6) |  | -9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3132 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(3,9+3,85+0,525*2) |  | 29.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,05 |  | -3.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2525/100*5 |  | 12.9626 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 12.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.43 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.18 | 14.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,5*6*2+2,05*6*2)*1,15 |  | 12.2475 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 17.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.61 | 10.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3137, 138 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,5+3,2-0,1) |  | 8.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,9 |  | -1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*0,1 |  | 0.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3133, 134 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,6 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,5+1,1*2) |  | 0.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,6+3,2) |  | 9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,9 |  | -1.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 4.492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,4*1,15*2 |  | 1.932 | [22 empty] | VV | 0
|  | po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,6+1,0) |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 612481211RTX | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 27.2215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612421637R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 272,21513/100*10 |  | 27.2215 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 272.2151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 32.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 612421637R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 272,21513 |  | 272.2151 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3 |  | 0 |  |  |  |  | 99.98 | [5 empty] | DIL
35 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.53 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.21 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,055 |  | 0.209 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 631319151R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.7 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,055 |  | 0.209 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.82 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,055 |  | 0.209 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.01037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 15.23 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2,099*1,3/1000 |  | 0.01037 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 632411150RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 1.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.47 | 7.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 632415102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace | m2 | 145.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.34 | 49.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 89,6 |  | 89.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 632443212R00 | Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky | m2 | 45.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.01 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4*3 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*3 |  | 20.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*3 |  | 12.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 631421311R0X | Oprava bet. ploch opravným betonem v 30-ti% plochy, vč. penetrace | m2 | 145.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 2.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 34.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 89,6 |  | 89.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 24.0925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+2,1+2,0+2,15+2,0+2,15+2,85*2+1,8+0,65)*1,15 |  | 24.0925 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | DIL
44 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 126.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 783541111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 126,155 |  | 126.155 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 49.46 | [5 empty] | DIL
45 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 147.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.31 | 45.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0+3,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,8+6,0+32,2+11,6+32,0 |  | 87.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6+3,2 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0+1,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,2+14,1+15,1 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.16 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kotvení vyšetřovacích svítidel (stropních i nástěnných) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*6 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 95_03.1 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... | m2 | 294.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 147,1*2 |  | 294.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 95_04 | Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami | m2 | 73.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 147,1*0,5 |  | 73.55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
52 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.08 |  |  |  |  | 89.58 | [5 empty] | DIL
53 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 0.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24105 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.153 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI
|  | ÚT - Zapravení kapsy po dopojování otopných těles : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10*0,25*0,25 |  | 0.625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.77 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [24 empty] | SPI
|  | Prostup (300x200 mm) skrze strop nad 1.pp včetně zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 423321113R00 | Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, , | m3 | 0.00693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5921 | 0.02 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 5.333 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu, | [24 empty] | SPI
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,3*0,04*0,04*3,14*1,15 |  | 0.00693 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0.05 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.7 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 970056080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.01 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.789 | 7.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ÚT - 4 x prostup průměru 80 mm přes strop z 1.PP do 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 767584502RXX | DMT + ZM skládaných podhledů, 100% využití stávajících kazet, nosná kce roštu stávající | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 14.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | požadavek profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,0+2,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 793521519RAA | D + M protipožární ucpávky ve stropech plochy do 0,25m2, ( parametry - viz PD ) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00653 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 8.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 956_001 | Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
61 | 956_001M | Zednická výpomoc při napojení nového potrubí na stávající, materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
62 | 956_002 | Provedení všech otvorů (prostupů) pro průchod VZT potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 956_003 | Utěsnění a začištění průchodů VZT zařízení prostupující stěnami | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odhad - bude upřesněno dle upřesnění požadavku profesí : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 956_004 | Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
65 | 956_004M | Výpomocné práce při montáž vzduchotechniky - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
66 | 956_006 | Přemístění - Stávající hasící přístroj umístěný na podlaze zavěsit na zeď | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
67 | 972054241R30 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. nad 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.837 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Prostup (300x200 mm) skrze strop nad 1.pp včetně zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Výpomoc s drobnými stavebními pracemi (vrtání, zapravování omítek, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 95-01M | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ), materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 32.04 |  |  |  |  | 343.81 | [5 empty] | DIL
70 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 16.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.204 | 3.46 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.25 | 4.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*2,85*2 |  | 19.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*1,95*2 |  | -5.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,6*2,025 |  | 5.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.49 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 10.88 | 7.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,7+3,8)*0,09 |  | 0.675 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.06 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 7.2 | 6.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,4*0,09 |  | 0.936 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.64 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.33 | 42.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 118,8 |  | 118.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 1.611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 4.83 | 7.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,7+3,8)*0,09 |  | 0.675 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,4*0,09 |  | 0.936 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.15 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
76 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.94 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,0*3) |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.14 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.72 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,0 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 24.0925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9 | 21.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+2,1+2,0+2,15+2,0+2,15+2,85*2+1,8+0,65)*1,15 |  | 24.0925 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 10.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.43 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.715 | 7.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*1,15 |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,6*1,15*2 |  | 7.36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 974042554R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 12.673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.42 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.93 | 11.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,12+2,0+1,2+2,85+2,85)*1,15 |  | 12.673 | [22 empty] | VV | 0
SPU
83 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 236.3445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 10.87 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 61.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903, 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,5*6*2+2,05*6*2)*1,15 |  | 12.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3118 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,0+0,525+0,775+0,525-0,15+12,0-(3,675+0,775)+0,325*4+1,95+2,1+3,0*2+1,9+0,3+0,2+1,3+1,3+0,65) |  | 89.8425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,9*2,0+1,2*2,0+1,2*1,8+1,2*1,8) |  | -10.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | C137, C138 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,5+3,2) |  | 6.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | C136, C135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(3,85*4+3,9*2+3,6*2) |  | 91.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*2,05*4+1,3*2,6+2,6*2,025) |  | -20.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | C134, C133 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,05*1,5 |  | -1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(2,0+5,7*2-1,65) |  | 38.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,2*2,6) |  | -9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3132 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(3,9+3,85+0,525*2) |  | 29.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,05 |  | -3.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 225,09/100*5 |  | 11.2545 | [22 empty] | VV | 0
SPU
84 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 236.3445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 3.31 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.22 | 52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903, 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,5*6*2+2,05*6*2)*1,15 |  | 12.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3118 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,0+0,525+0,775+0,525-0,15+12,0-(3,675+0,775)+0,325*4+1,95+2,1+3,0*2+1,9+0,3+0,2+1,3+1,3+0,65) |  | 89.8425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,9*2,0+1,2*2,0+1,2*1,8+1,2*1,8) |  | -10.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | C137, C138 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,5+3,2) |  | 6.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | C136, C135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(3,85*4+3,9*2+3,6*2) |  | 91.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*2,05*4+1,3*2,6+2,6*2,025) |  | -20.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | C134, C133 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,05*1,5 |  | -1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(2,0+5,7*2-1,65) |  | 38.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,2*2,6) |  | -9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3132 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(3,9+3,85+0,525*2) |  | 29.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,05 |  | -3.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 225,09/100*5 |  | 11.2545 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.17 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.48 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,6+1,0) |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 57.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.29 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.51 | 29.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*16,05+5,85*2,2+2,9*2,4-0,6*0,45+0,95*(2,1+0,15+1,8)) |  | 57.1125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 57.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.11 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 5.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*16,05+5,85*2,2+2,9*2,4-0,6*0,45+0,95*(2,1+0,15+1,8)) |  | 57.1125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 57.1125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.26 | 14.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,1*16,05+5,85*2,2+2,9*2,4-0,6*0,45+0,95*(2,1+0,15+1,8)) |  | 57.1125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 50.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.27 | 13.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-901 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,85*2,85 |  | 10.9725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,85*2,85 |  | 10.9725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,85*3,6 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,85*3,9 |  | 15.015 | [22 empty] | VV | 0
SPU
90 | 962084115R00 | Bourání příček deskových a sádrových tl.15 cm | m2 | 40.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.15 | 6.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 14.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných omítek, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*(2,9+3,2*2+0,65+1,6+0,15+1,6) |  | 45.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*2+0,7*2,0) |  | -5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
91 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 9.6925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | posuvné dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,95*2+0,8*2,0 |  | 7.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostatní : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,025 |  | 2.6325 | [22 empty] | VV | 0
SPU
92 | 965_B05 | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STATIVU MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ, - odvoz a likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
93 | 965048150RAY | Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 22.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 118,8 |  | 118.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
94 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 25.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.42 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 13.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8+2,85*(3,85*2) |  | 25.745 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 111.2 | [5 empty] | DIL
96 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 58.7717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.892 | 111.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,70,79,90, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 58,77170 |  | 58.7717 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
97 | 994-HP | D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 994-PÚ | D + M protipožárních ucpávek | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 994-T | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBŘ | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 7.92 | [5 empty] | DIL
100 | 711212002R02 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 1x, kompletní řešení dle PD | m2 | 20.3005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | za obkladem - cca 30% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,335/100*30 |  | 9.7005 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
101 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 4.1 | [5 empty] | DIL
102 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 19.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.08 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 19.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
104 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 24.0925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.04 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+2,1+2,0+2,15+2,0+2,15+2,85*2+1,8+0,65)*1,15 |  | 24.0925 | [22 empty] | VV | 0
SPU
105 | 713191221XX | Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu | m2 | 6.6413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,8+0,8+1,5+1,75+0,65+0,15+3,2) |  | 3.3982 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,65+2,25+0,65) |  | 1.5697 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(3,35+1,5) |  | 1.6732 | [22 empty] | VV | 0
SPU
106 | 631514492R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; vlákna: podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa; RtF: A1 | m2 | 19.482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4*1,02 |  | 4.488 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*1,02 |  | 6.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,02 |  | 3.876 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*1,02 |  | 4.182 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
108 | T/05 | D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D.1.02.1-502 - Výpis truhlářských výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
109 | T/GK | D + M zřízení generálního klíče, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
110 | TS/01 | Repase a úprava Stávající dveřní křídlo vnitřní dřevěné, 900 x 1970 mm - EI 30/DP3-C,S, kompletně dle D.1.02.1-502 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
111 | 998766202R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766_INT | Vybavení interiéru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
112 | Pol. 103 | D + M Pracovní linka s lékárnami, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
113 | Pol. 104 | D + M Pracovní linka, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
114 | Pol. 303 | D + M Stoly a kontejnery - Pult stanoviště sester, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | Pol. 405 | D + M Obklad stěny, viz PD interiéru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
116 | Z/04 | D + M Dveře do sprchového koutu 1600/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
117 | Z/05 | D + M Dveře do sprchového koutu 1500/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | Z/07 | D + M Madlo pro WC pacientů, nástěnné, sklopné dl. 800mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | Z/08 | D + M Opěrné madlo pevné horizintální dl. 600mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | Z/09 | D + M Opěrné madlo pevné svislé dl. 500mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
121 | Z/10 | D + M Opěrné madlo na chodbách z ocelové trubky, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | m | 1.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,9-12,575 |  | 1.325 | [22 empty] | VV | 0
SPU
122 | Z/12 | D + M Zrcadlo vlepené do obkladu 2000/600, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
123 | Z/14 | D + M Vnitřní stěna z Al profilů, el. posuv otvor 1500/2600, dveře 1400/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
124 | Z/15 | D + M Vnitřní stěna z Al profilů, el. posuv otvor 1300/2600, dveře 1200/2000, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
125 | Z/16 | D + M Vnitřní stěna z Al profilů, 1kř dveře 1200/2600, dveře 1300/2600, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
126 | Z/17 | D + M dveřní práh z nerez plechu, kompletně dle výkresu D.1.02.1-501 - Výpis výrobků - výrobky zámečnické | bm | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8+1,7+0,9 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
127 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 46.93 | [5 empty] | DIL
128 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 11.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.87 | 10.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*4,9+2,4*2,4) |  | 11.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
129 | 595959601H | Kazeta 600/600 hygienická - specifikace dle PD | m2 | 13.386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*4,9+2,4*2,4)*1,15 |  | 13.386 | [22 empty] | VV | 0
SPU
130 | 595959617 | Kazeta - 300/1500 - specifikace dle PD | m2 | 33.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1500/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,0*5,94+1,5*7,68)*1,15 |  | 33.741 | [22 empty] | VV | 0
SPU
131 | 595959618 | Kazeta - 300/1200 - specifikace dle PD | m2 | 14.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1200/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,8*1,2*1,15 |  | 14.904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
132 | 767584502R90 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr. nad 60x60 cm | m2 | 42.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 36.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1500/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,0*5,94+1,5*7,68) |  | 29.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1200/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,8*1,2 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
133 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
134 | T/5/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - - D.1.02.1-501 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 768 | Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
135 | P_01 | D + M stropní plastový difůzor pro odvětrání medicinálních plynů DN 150mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
136 | P_02 | D + M ochrana rohů plast 50/50/1500, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
137 | P_03 | D + M ochranný pás š. 200mm, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | m | 5.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17,8-12,575 |  | 5.225 | [22 empty] | VV | 0
SPU
138 | P_04 | D + M ochranný pás š. 200mm - 2x, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,775+0,525+0,7+0,6+1,2+1,3+1,8+0,8+0,25+0,45+1,75+0,15+0,45*2+0,55+0,35+4,05+2,0*2+5,7*2-(0,8*2+1,2+1,2*3+0,9*2)+1,0+2,55)*2 |  | -53.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 33,2*2 |  | 66.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
139 | P_05 | D + M orientační systém, kompletně dle výkresu D.1.02.1-503 - Výpis plastových výrobků | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO 02 – Orientační systém (výpis plastových výrobků – P/5) – tabulky vnitřního orientačního systému | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 190/190 (mm) označení poschodí 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/60 označení místnosti 22 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/160 označení pracovny lékaře, kanceláře 2 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 210/260 tabulka do výtahu 2 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 700/80 závěsná směrová tabule 3 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 1100/650 hlavní orientační tabule 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 160/120 označení místnosti 29 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 300/200 rozpis pacientů na sesterny 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 100/100 piktogram 15 ks | [24 empty] | POP
|  | • Vel. 40/20 označení dveří 34 ks | [24 empty] | POP
|  | • Fóliový popis 1600/300 1 ks | [24 empty] | POP
|  | • Obal pro evakuační plán 3 ks | [24 empty] | POP
|  | • Lišta pro rozpisy služeb 1 ks | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 45.7 | [5 empty] | DIL
140 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 149.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.02 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 89,6 |  | 89.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
141 | 776491001K | Montáž klínku | m | 111.7512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*2+1,5*2+3,2*2+1,6*2-0,8*2)*1,15 |  | 20.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,15+3,2+12,0*2+0,65+-3,675+2,65+0,65*2+1,5+0,45*4+2,0*2+1,05*2-(1,3+1,3+1,5+0,9+1,35+1,2+0,9+0,8+1,2))*1,15 |  | 32.0562 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,7*2+2,0*2-(1,2+0,9*2+1,2+1,3))*1,15 |  | 11.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,9*2+3,85*2+0,45*2-1,4+3,9*2+3,6*2+3,85*4-1,3*2-0,8)*1,15 |  | 48.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
142 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu | m | 111.7512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*2+1,5*2+3,2*2+1,6*2-0,8*2)*1,15 |  | 20.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,15+3,2+12,0*2+0,65+-3,675+2,65+0,65*2+1,5+0,45*4+2,0*2+1,05*2-(1,3+1,3+1,5+0,9+1,35+1,2+0,9+0,8+1,2))*1,15 |  | 32.0562 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,7*2+2,0*2-(1,2+0,9*2+1,2+1,3))*1,15 |  | 11.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,9*2+3,85*2+0,45*2-1,4+3,9*2+3,6*2+3,85*4-1,3*2-0,8)*1,15 |  | 48.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
143 | 776520010RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 104.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.09 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 89,6 |  | 89.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
144 | 776520030RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.05 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.96 | 42.72 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4 |  | 40.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
145 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 57.8404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*1,15 |  | 4.715 | [22 empty] | VV | 0
|  | C2 - PVC E : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4*1,15 |  | 46.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,9*2+3,85*2+0,45*2-1,4+3,9*2+3,6*2+3,85*4-1,3*2-0,8)*1,15/100*12*1,15 |  | 6.6654 | [22 empty] | VV | 0
SPU
146 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 114.7528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*2+1,5*2+3,2*2+1,6*2-0,8*2)*1,15*1,15 |  | 23.0115 | [22 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,15+3,2+12,0*2+0,65+-3,675+2,65+0,65*2+1,5+0,45*4+2,0*2+1,05*2-(1,3+1,3+1,5+0,9+1,35+1,2+0,9+0,8+1,2))*1,15 |  | 32.0562 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,7*2+2,0*2-(1,2+0,9*2+1,2+1,3))*1,15 |  | 11.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | C : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,9*2+3,85*2+0,45*2-1,4+3,9*2+3,6*2+3,85*4-1,3*2-0,8)*1,15 |  | 48.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
147 | PVC | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 131.3449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4*1,15 |  | 5.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 104,6*1,15 |  | 120.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,15+3,2+12,0*2+0,65+-3,675+2,65+0,65*2+1,5+0,45*4+2,0*2+1,05*2-(1,3+1,3+1,5+0,9+1,35+1,2+0,9+0,8+1,2))*1,15/100*12*1,15 |  | 4.4238 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,7*2+2,0*2-(1,2+0,9*2+1,2+1,3))*1,15/100*12*1,15 |  | 1.5711 | [22 empty] | VV | 0
SPU
148 | PVC _02 | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah, protiskluzné | m2 | 14.9514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*1,15 |  | 7.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,15 |  | 4.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,2*2+1,5*2+3,2*2+1,6*2-0,8*2)*1,15/100*12*1,15 |  | 2.7614 | [22 empty] | VV | 0
SPU
149 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 40.73 | [5 empty] | DIL
150 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 10.6706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,335*0,33 |  | 10.6706 | [22 empty] | VV | 0
SPU
151 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 32.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [24 empty] | POP
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,335 |  | 32.335 | [22 empty] | VV | 0
SPU
152 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 10.6706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.12 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,335*0,33 |  | 10.6706 | [22 empty] | VV | 0
SPU
153 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 32.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 37.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3137, 138 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,5+3,2-0,1) |  | 8.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,9 |  | -1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*0,1 |  | 0.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,5+3,2) |  | 8.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3133, 134 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,6 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,1 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,5+1,1*2) |  | 0.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,6+3,2) |  | 9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,9 |  | -1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,2 |  | 6.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
154 | 5976010XX | Lišta nerez pro obklady | m | 12.2711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,335*0,33*1,15 |  | 12.2711 | [22 empty] | VV | 0
SPU
155 | 597813565RX | Obkládačka - dle PD | m2 | 37.1853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,335*1,15 |  | 37.1853 | [22 empty] | VV | 0
SPU
156 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
157 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 126.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 34299_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72,215 |  | 72.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-403 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1500/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,0*5,94+1,5*7,68) |  | 29.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1200/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,8*1,2 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/600 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*4,9+2,4*2,4) |  | 11.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
158 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 472.8296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.15 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | výměra - viz položka 34299_01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72,215 |  | 72.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,8+0,8+1,5+1,75+0,65+0,15+3,2)*2 |  | 65.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,9*(1,6+3,2) |  | -9.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,9 |  | 1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | C3118 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,0+0,525+0,775+0,525-0,15+12,0-(3,675+0,775)+0,325*4+1,95+2,1+3,0*2+1,9+0,3+0,2+1,3+1,3+0,65) |  | 89.8425 | [22 empty] | VV | 0
|  | C137, C138 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,5+3,2) |  | 6.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | C136, C135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(3,85*4+3,9*2+3,6*2) |  | 91.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | C134, C133 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,6 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,05*1,5 |  | -1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(2,0+5,7*2-1,65) |  | 38.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3132 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(3,9+3,85+0,525*2) |  | 29.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2525/100*5 |  | 12.9626 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,5*6*2+2,05*6*2)*1,15 |  | 12.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,4*1,15*2 |  | 1.932 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK příčky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,65+2,25+0,65)*2 |  | 30.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(3,35+1,5)*2 |  | 32.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*3,2 |  | 10.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*(3,3+3,2+1,5) |  | -15.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | po odsekaných obkladech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.02.1-903 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,6+1,0) |  | 2.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
159 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [24 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | ostatní dotčené prostory - bude upřesněno dle skutečného rozsahu poškození : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
160 | 785411990R00 | D + M VELKOFORMÁTOVÁ FOTOTAPETA (2650 x 2500 mm). | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.163 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
161 | Č/09 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2200/1875, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
162 | Č/10 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2200/1725, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
163 | Č/11 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2200/1800, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
164 | Č/12 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1800, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
165 | Č/13 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1600, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | Č/14 | D + M žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová 2150/1775, kompletně dle výkresu D.1.02.1-505 - Výpis stínících prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.63 | [5 empty] | DIL
167 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 32.1098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 8.99 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,67,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 32,10976 |  | 32.1098 | [22 empty] | VV | 0
SPU
168 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 32.1098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 15.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,67,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 32,10976 |  | 32.1098 | [22 empty] | VV | 0
SPU
169 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 610.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,67,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 610,08537 |  | 610.0854 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 32.1098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.942 | 30.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,67,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 32,10976 |  | 32.1098 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 160.5488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.11 | 17.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,67,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 160,54878 |  | 160.5488 | [22 empty] | VV | 0
SPU
172 | 979990107R99 | Poplatek za skládku suti - směsná suť | t | 32.1098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,67,70,71,72,73,75,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 32,10976 |  | 32.1098 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4a_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4a_3 | Zdravotně technické instalace - fáze 3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 721 00-0000VD | Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 721100906RV1 | Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 721 00-0015VD | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního, řešení stavby, dodávka a montáž | soub | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 721 00-0010VD | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 2*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 721153204R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 40 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 721153205R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 50 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění,, přechodů a čistících kusů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 721153210R00 | Potrubí PE svařované, připojovací, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, , přechodů a čistících kusů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 721152206R00 | Potrubí PE svařované odpadní - svislé a zavěšené, D 75 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 721152208R00 | Potrubí PE svařované odpadní - svislé a zavěšené, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně, tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 721 00-9152VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 721 00-9153VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m,, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 721 00-2902VD | Dvířka SDK, hliníkový rám, SDK imperegnované, revizní, dodávka a montáž | soub | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 12+6+4+12+16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 12+6+4+12+16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 722 00-0011VD | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 722151113R00 | Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*34 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 722151114R00 | Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 722151115R00 | Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 722151116R00 | Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pitná voda, lisovaný spoj montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,, spojek, přechodů a těsnění | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00166 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*34 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska,, dodávka a montáž | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 34+28+12+16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 34+28+12+16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 725 00-1000VD | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 721 00-0009VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 725 00-0003VD | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, , dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 725845111RV1 | Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční, sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 725 23-0200VD | Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, vodorovný odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 725860202R00 | Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", prostorově úsporný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 725825111R00 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 725017122R00 | Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01421 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 725 11-0300VD | Montážní prvek pro závěsné WC, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu, bílá, dodávka a montáž | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 725014131RT1 | Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 767995101RV1 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže | kg | 255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,5*(12+6+4+12+16) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(34+28+12+16) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 255 |  | 255 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | 974031154RV1 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až, 15x15cm, včetně zapravení | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02749 | 3.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,80*(12+6+4+12+16) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,80*(34+28+12+16) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 112 |  | 112 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 970051200RV1 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0785 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,35*(3) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,05 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4b_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4b_3 | Vytápění - 3. FÁZE PRACÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | OST001001 | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | OST001002 | Mechanizace - lešení, žebříky | den | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | OST001003 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | tun | 0.171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | OST001004 | Proplach nového systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | OST001005 | Drobné zednické výpomoci (bez zapravení) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | OST001007 | Dokumenatce skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | OST001008 | Zaregulování otopné soustavy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | OST001009 | Zabezpečení stávajícíh otopných těles během rekonstrukce | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 713909001 | Montáž tepelné izolace z PE | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
10 | 713909002 | Montáž tepelné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
11 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 51.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
12 | 713001002 | Izolace z pěnového polyethylenu tl. 20 mm pro potrubí DN 10 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | 713003000 | Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 20 mm, DN 10, lmb = 0,036 W/m2K | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | 713003001 | Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 20 mm, DN 15, lmb = 0,036 W/m2K | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | 713003002 | Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 20 mm, DN 20, lmb = 0,036 W/m2K | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
17 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
18 | 733111102 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
19 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
20 | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
21 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
22 | 733985601 | Napojení na stávající rozvody DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
23 | 733985602 | Napojení na stávající rozvody DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
24 | 733985603 | Napojení na stávající rozvody DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
25 | 733985701 | Zaslepení potrubí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
26 | 733987401 | Zamražení potrubí | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
27 | 733987402 | Zaselpení stoupačky SO 16 v 1.NP | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
28 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 325.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
30 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
31 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
32 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
33 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
34 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
35 | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
36 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 83.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
37 | 734001001 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
38 | 734001002 | Kulový kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
39 | 734001003 | Kulový kohout DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | 734003001 | Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 10, Kvs-0,86 přímý/rohový | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
41 | 734003003 | Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 10, přímé/rohové s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
42 | 734003005 | Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
43 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
44 | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
45 | 735156910 | Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
46 | 735156920 | Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
47 | 735156930 | Tlakové zkoušky otopných těles třířadých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
48 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
49 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
50 | 735161812 | Demontáž otopného tělesa trubkového přes 1500 do 2680 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.0206 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
51 | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa přes 1340 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
52 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
53 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 222.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
54 | 735003002 | Deskové ocelové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením, dvě desky, h=600 mm,, l=900 mm - CL 20/6090 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
55 | 735005001 | Deskové ocelové otopné těleso klasické provedení s bočním připojením, tři desky, h=600 mm, l=1200 mm, - KL 33/6120 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
57 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
58 | 767001001 | Dodávka KDK | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
60 | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
61 | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4c_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4c_3 | Silnoproudá elektrotechnika - fáze 3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | ELE0001 | Svítidlo B3D včetně mont.,přísluš. a popl.za likvidaci | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | ELE0002 | Svítidlo E včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | ELE0003 | Svítidlo F včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | ELE0004 | Svítidlo G včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | ELE0005 | Svítidlo H1 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | ELE0006 | Svítidlo H2 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | ELE0007 | Svítidlo H4 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | ELE0008 | Svítidlo H5 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | ELE0009 | Svítidlo N1 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | ELE0010 | Svítidlo N2 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | ELE0011 | Svítidlo N3 včetně montáže a popl.za likvidaci | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | ELE0012 | DALI repeater | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-113, D.1.02.4c-003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | ELE0013 | Napáječ pro LED pásek 50W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | ELE0014 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1 včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | ELE0015 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | ELE0016 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6 včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | ELE0017 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | ELE0018 | Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So vč.montáže | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | ELE0019 | Zásuvka pro zdravotnictví, zelená včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | ELE0020 | Zásuvka pro zdravotnictví, bílá včetně montáže | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | ELE0021 | Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá, signalizace provozu včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | ELE0022 | Zásuvka modul 45x45 bílá včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | ELE0023 | Zásuvka modul 45x45 zelená včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | ELE0024 | Zásuvka modul 45x45 žlutá, signalizace provozuvčetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | ELE0025 | Zásuvka pro zdravotnictví, vyrovnání potenciálu modul 45x45 včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | ELE0026 | Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 250x220 vč.montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | ELE0027 | Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | ELE0028 | Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | ELE0029 | Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | ELE0030 | Parapetní kanál hliníkový 105/50 včetně příslušenství a montáže, nutno vzorkovat architektem | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | ELE0031 | Parapetní kanál 160/65 včetně příslušenství a montáže | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | ELE0032 | Svorka na uzemnění, FeZn včetně montáže | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | ELE0033 | Požární ucpávka protipožární pěna,kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | ELE0034 | Ukončení vodiče 16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-201, 005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | ELE0035 | Ukončení kabelu 4x10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-201, 005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | ELE0036 | Ukončení kabelu 5x10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-201, 005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | ELE0037 | Ukončení kabelu 5x4 | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-201, 005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | ELE0038 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 včetně montáže | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 280 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 280 |  | 280 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | ELE0039 | Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 včetně montáže | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | ELE0040 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže | m | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 930 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 930 |  | 930 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | ELE0041 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 520 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 520 |  | 520 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | ELE0042 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 včetně montáže | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | ELE0043 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x6 včetně montáže | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | ELE0044 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 včetně montáže | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-123, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | ELE0045 | Vodič H07V-U (CY) 4 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 230 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 360 |  | 360 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | ELE0046 | Vodič H07V-U (CY) 16 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. D.1.02.4c-121, D.1.02.4c-005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | ELE0047 | Revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | ELE0048 | Průzkumné práce celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | ELE0049 | Demontáž stávajících rozvaděčů, svítidel, elektrozařízení | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | ELE0050 | Likvidace odpadu celkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | ELE0051 | práce nepředvídané, neobsažené v cenících | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | ELE0052 | Dokumentace dílenská a výrobní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | Tato dokumentace se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podrobnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | ELE0053 | Stanovisko TIČR | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | ELE0054 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | ELE0055 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | ELE0056 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | ELE0057 | Uvedení do provozu soustav ZIS, kontrola. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4d_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4d_3 | Slaboproudé elektroinstalace - fáze 3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a ráměčku, na omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 3 | Zásuvka 2RJ45 kompletní vč. nosné masky a ráměčku, na omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 4 | Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, | m | 1005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 5 | AccesPoint WiFi vč. servisní podpory a licence na 3 roky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 18 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 19 | Trubka PVC do betonu 2323/LPE-1 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 20 | Trubka ohebná pod omítku ?16mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 21 | Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 22 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen, vč. příchytek, hmoždinek a vrutů | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 23 | Krabice univers. KU68 vč. víčka | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 24 | Krabice univers. KU68 vč. svorkovnice a víčka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 25 | Krabice KO 97 vč. víčka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 26 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x10mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 27 | Lišta vkládací bezhalogenová 20x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 28 | Lišta vkládací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 29 | Kabelový žlab kovový 62/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod. | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 30 | Koleno "62", vč. víka a spojek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 31 | Kabelový žlab kovový 125/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod. | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 32 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 33 | Štítek kabelový | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 37 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 38 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 39 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 40 | S K |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 41 | -S Kabelová forma UTP kabelu | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 42 | -S Měření kabelu, zpacování protokolu | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 43 | -S Revize SK vč. zpracování protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 44 | JČ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 45 | -S Revize zařízení vč. zpracování protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 46 | KZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 47 | Demontáž stávajícího zařízení vč. ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 48 | Uprava a znovu nastavení původního SZ do provozu, přesun původní ústředny na stanoviště sester | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 49 | Přesun nové ústředny na stanoviště sester | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 50 | -S Revize zařízení vč. zpracování protokolu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 52 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 53 | -S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 54 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 55 | Značení trasy vedení | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 56 | Zhotovení kruhových otvorů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 57 | -S Převzetí prostor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 58 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 6 | Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 7 | jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, MOBALine, průměr číselníku 30 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 8 | Signalizační zařízení (SZ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | 10 | Táhlo nouzového volání | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 11 | Svítidlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 12 | Naprogramování a oživení zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 13 | Kontrola provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 14 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 9 | Signalizační jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4e_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4e_3 | Rozvody medicinálních plynů_3.FÁZE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M39_01 | Mediplyny - kyslík _rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | MED101 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | MED102 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | MED103 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | MED104 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "5x2g" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "20x2g" 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "10x4g" 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | MED105 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | MED106 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | MED107 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | MED108 | Napojení na stávající rozvod realizovaný v 1. fázi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | MED109 | Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | MED110 | Dodávka a montáž rychlospojka kyslíku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí, doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | MED111 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | MED112 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o, technologickém postupu pájení trubek | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | MED113 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | MED114 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | MED115 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 728.2 | Rozvody stlačeného vzduchu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | MED201 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | MED202 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | MED203 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | MED204 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "5x2g" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "20x2g" 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "10x4g" 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | MED205 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | MED206 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | MED207 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | MED208 | Napojení na stávající rozvod realizovaný v 1. fázi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | MED209 | Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | MED210 | Dodávka a montáž rychlospojka stlačeného vzduchu, připojení musí být specifické pro daný plyn,, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | MED211 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | MED212 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o, technologickém postupu pájení trubek | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | MED213 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | MED214 | Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | MED215 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Oxid dusný |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | MED301 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | MED302 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | MED203 | Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "15x2g" 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | "5x4g" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | MED304 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního, základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103"1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | MED305 | Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | MED306 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | MED307 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o, technologickém postupu pájení trubek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | MED308 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | MED309 | Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Ventilové krabice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | MED401 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2, SV, N2O G3/4"-3x, (připojení 18x1),, vstupní místo NIST-3x, kontrolní manometr-3x, čidlo klinického alarmu-3x. Provedení viz. výkres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | číslo D.1.02.4e-104. | [24 empty] | POP
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Alarmový systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | MED501 | Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "v.č. D.1.02.4e-103" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 6 | Konzole a příchytný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
42 | MED601 | Konzola (podpěra) pro 1xCu8x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "10:1m" 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | MED602 | Konzola (podpěra) pro 1xCu12x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "55:1m" 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | MED603 | Konzola (podpěra) pro 1xCu18x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do, stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "25:1,5m" 17 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95_PR | Zednické přípomoci pro profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | MED701 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup, pr. 30mm/délka 150mm SDK, příčka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "4x1ks" 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | MED702 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup, pr. 30mm/délka 150mm, zdivo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | MED703 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm SDK, příčka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | MED704 | Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm, zdivo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "2x1ks" 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Zkoušky, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | MED801 | Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím, protokolem dodavatele o provedených zkouškách | HZS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "8x1hodina" 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | MED802 | Zahájení a vedení stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka, stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | MED803 | Ukončení a předání stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací, protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | MED804 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "1x1ks" 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | MED805 | Demontáž stávajících rozvodů medicinálních plynů v části stavebních úprav 1.NP křídla C3 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | "8x1hodina" 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4f_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4f_3 | Vzduchotechnika a chlazení _ fáze 3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1. | Úprava stávající VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.01 | Chladící komora s přímým výparníkem Qch celkové= 22,3kW, Qch citelné= 19,63kW, vzduch 32 /22°Ctyp, chladiva R410A, výparník sání 8°C, odpařování 6°C, eliminátor kapek. Vč. sifonu. Tlaková ztráta na | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přívodním vzduchu: chladič 85Pa, odlučovač kapek 39Pa. | [24 empty] | POP
|  | rozměry: Délka/Šírka/Výška 720/1080/760mm, na rámu 80mm a nožkách 160mm váha 150kg | [24 empty] | POP
|  | připojovací rozměry 900x580mm | [24 empty] | POP
SPU
2 | 1.01.1 | PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 25 mm pro podložení nožek | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh hygienické prov. 2x 5ks v, potrubí 1000x500-1000 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
4 | 1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh.4ks v potrubí 800x500-1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
5 | 1.07 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA), , s horizont. vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | 1.09 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 nastavitelných lamel, 55-180m3/h (max 39dBA),, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | 1.10 | Vyústka komfortní hliníková dvouřadá. přívodní 280x80 s regulací R1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | 1.11 | Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 400x80 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | 1.11a | Vyústka komfortní hliníková jednořadá odvodní 200x80 s regulací R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | 1.13 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | 1.16 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | 1.17 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | 1.21 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | 1.22 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | 1.25 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | 1.26 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | 1.27 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | 1.36.1 | do obvodu 3500/ 60% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 1.36.2 | do obvodu 1050/ 40% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 1.37.1 | do obvodu 3500/ 60% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | 1.37.2 | do obvodu 2630/ 50% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 1.37.3 | do obvodu 1050/ 40% tvarovek, Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 1.38 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | M01 | Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 1.39 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrobí, ve strojovně VZT a přívodní potrubí | m2 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1a. | Zdroj chladu pro přímý chladič |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=7,6 - 20,9 kW (min/nom/max), R410A, příkon 6,7kW, 400V,, doporučené jištění 30A, rozměry: 950x330, výška 1380, 110kg, 55dBA, chlazení od --20 do +48 °CMax | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | délka potrubí 75m, max. převýšení 30m. | [24 empty] | POP
SPU
27 | 1a.01.1 | sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu, modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 1a.01.2 | Připojovací rozhraní - komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 1a.01.3 | Kabelový ovladač pro monitoring | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 1a.01.4 | Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 1a.01.5 | Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 1a.02.1 | f 28,5, -Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 1a.02.2 | f 9,5, -Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, expanzním ventilem a příslušenstvím +, komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
35 | 1a.04 | SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek, pro průchod chladiva nad střechu a zabezpečení proti vodě | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
36 | 1a.05 | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zařízení 1a | kg | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | M2 | Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1a | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2. | Chlazení VRV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/tepelné čerpadlo, Qch=15,5kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 18kW (, ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 4,6kW, max. doporučené jištění 16A, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
39 | 2.01 | Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 2.02 | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch=2,2kW,, rozměry:575x575 výška 260,16,5kg, 25/290/32dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 2.02.1 | Infra ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 2.05 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,2kW, rozměry:795x266 výška 290,12kg,, 26/34dBA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 2.05.1 | Infra ovladač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 2.01.1 | f 19,1, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 2.01.2 | f 15,9, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 2.01.3 | f 12,7, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 2.01.4 | f 9,5, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 2.01.5 | f 6,4, - Měděné potrubí vč.chladivové izolace pryžové s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň BsS1 | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 2.08 | Doplnění hladiva R 410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | 2.10 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 20kW | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 2.12 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním ovladačem, komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
52 | 2.13 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | M3 | Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 3. | Demontáže stávajících VZT zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | Pol__0054 | Vířivá vyústka 600x600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | Pol__0055 | Talířový ventil kovový odvodní f 160, 125 vč. zděře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | Pol__0056 | Ohebné hadice 200, 160, 125, 100 | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | Pol__0057 | Potrubí Spiro f 200, 160 | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 4. | Protipožární ucpávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | Pol__0058 | Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 5. | Zkoušky a zaregulování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | Pol__0059 | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného, protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.Dva pracovníci á 12hod | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | 5.02 | Koordinace mezi jednotlivými fázemi a s ostatními profesemi | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | Pol__0061 | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot.Dva pracovníci á 20hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | Pol__0062 | Zaškolení obsluhy a údržbyJeden pracovník 8 hod | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4g_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4g_3 | Měření a regulace - fáze 3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M36_01 | Zařízení č.1 - monitorování nové VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Instalační kabel sdělovací, stíněný, | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | párovaný 2x2x0,8 mm | [24 empty] | POP
|  | třída reakce na oheň B2ca s1d1a1 | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys 1.NP) | [24 empty] | POP
SPU
2 | 02 | Silový kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | volně uložený | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys strojovny VZT) | [24 empty] | POP
SPU
3 | 03 | Vodič CY 6 zeleno-žlutý | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | volně uložený | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys 1.NP) | [24 empty] | POP
SPU
4 | 04 | Kabel sdělovací, STP, kat.6a | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | volně uložený | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže a ukončení RJ45 | [24 empty] | POP
|  | (půdorys 1.NP) | [24 empty] | POP
SPU
5 | 05 | Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pozinkovaný perforovaný plech | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys 1.NP) | [24 empty] | POP
SPU
6 | 06 | Trubka instalační ohebná D23 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pevně uložená | [24 empty] | POP
|  | materiál PVC | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys 1.NP) | [24 empty] | POP
SPU
7 | 07 | Datový konektor RJ45 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 400VAC, 16A, IP54 | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | ( k zařízení poř.č.1) | [24 empty] | POP
SPU
8 | 08 | Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | montáž malty | [24 empty] | POP
|  | (půdorys objektu) | [24 empty] | POP
SPU
9 | 09 | Zkoušky vrámci montáže | Nh | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oživení a odladění systému MaR | [24 empty] | POP
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (1Nh x 10 datových bodů) | [24 empty] | POP
SPU
10 | 10 | Uvedení do provozu | Nh | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (0,5Nh x 10 datových bodů) | [24 empty] | POP
SPU
11 | 11 | Koordinace sostatními profesemi | Nh | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (0,5Nh x 10 datových bodů) | [24 empty] | POP
SPU
12 | 12 | Zaučení obsluhy | Nh | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vypracování manuálu, školení | [24 empty] | POP
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (2Nh x 1 zařízení VZT) | [24 empty] | POP
SPU
13 | 13 | Spolupráce srevizním technikem | Nh | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (2Nh x 1 zařízení VZT) | [24 empty] | POP
SPU
14 | 14 | Revize | Nh | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | provedení revize, vypracování protokolu | [24 empty] | POP
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (5Nh x 1 zařízení VZT) | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | M36_02 | Zařízení č.2 - chlazení stávající VZT2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 1 | Kabel pro automatizaci JYTY 2x1 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | volně uložený | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys strojovny VZT) | [24 empty] | POP
SPU
16 | 2 | Zkoušky vrámci montáže | Nh | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oživení a odladění systému MaR | [24 empty] | POP
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (1Nh x 1 datových bodů) | [24 empty] | POP
SPU
17 | 3 | Uvedení do provozu | Nh | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (0,5Nh x 1 datových bodů) | [24 empty] | POP
SPU
18 | 4 | Koordinace sostatními profesemi | Nh | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (0,5Nh x 1 datových bodů) | [24 empty] | POP
SPU
19 | 5 | Zaučení obsluhy | Nh | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vypracování manuálu, školení | [24 empty] | POP
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (1Nh x 1 zařízení VZT) | [24 empty] | POP
SPU
20 | 6 | Spolupráce srevizním technikem | Nh | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (1Nh x 1 zařízení VZT) | [24 empty] | POP
SPU
21 | 7 | Revize | Nh | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | provedení revize, vypracování protokolu | [24 empty] | POP
|  | práce | [24 empty] | POP
|  | (2Nh x 1 zařízení VZT) | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | M36_03 | Řídící systém, SW, rozváděč MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 3 | Uživatelské programové vybavení | Nh | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro regulátory NR | [24 empty] | POP
|  | programovací nástroj vč. uživatelského SW | [24 empty] | POP
|  | SW vč. instalace do ŘS | [24 empty] | POP
|  | (soupis datových bodů zařízení - celkem 1) | [24 empty] | POP
SPU
23 | 4 | Uživatelské programové vybavení | Nh | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro vizualizaci na PC, samostatné obrazovky | [24 empty] | POP
|  | programovací nástroj vč. uživatelského SW | [24 empty] | POP
|  | SW vč. instalace do ŘS | [24 empty] | POP
|  | (soupis datových bodů zařízení - celkem 11) | [24 empty] | POP
SPU
24 | 5 | Nastavení parametů řídící centrály | Nh | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | vizualizace na stávající pracovní stanici ADS | [24 empty] | POP
|  | dynamizace technologických schéma | [24 empty] | POP
SPU
25 | 1 | Napájecí zdroj 24 VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | vstupní napětí 230 VAC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí 24 VDC/6A | [24 empty] | POP
|  | montáž na lišti DIN | [24 empty] | POP
|  | IP30 | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 | [24 empty] | POP
|  | (náplň rozváděče DT1.1) | [24 empty] | POP
SPU
26 | 2 | Komunikační převodník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | protokol Modbus RTU / Modbus TCP | [24 empty] | POP
|  | 1x RS485 tři svorky | [24 empty] | POP
|  | 1x RS232 9pin konektor | [24 empty] | POP
|  | 1x Ethernet 10/100 Base-T, RJ45 | [24 empty] | POP
|  | napájení 8-24 VAC, 12-35 VDC | [24 empty] | POP
|  | montáž na lišti DIN | [24 empty] | POP
|  | IP30 | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 | [24 empty] | POP
|  | (náplň rozváděče DT1.1) | [24 empty] | POP
SPU
27 | 6 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 400x600x200mm, dveře jednokřídlé, FAB | [24 empty] | POP
|  | termoreaktivní barva, odstín RAL 7032 | [24 empty] | POP
|  | přívody a vývody shora | [24 empty] | POP
|  | provedení podle ČSN EN 60439-1 | [24 empty] | POP
|  | krytí IP54 | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys strojovny VZT) | [24 empty] | POP
SPU
28 | 7 | Doplnění stávajícího rozváděče DT1: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | jednopólový jistič 10A/C | [24 empty] | POP
|  | jednopólový vypínač 230V / 16A | [24 empty] | POP
|  | přepěťová ochrana T3 (D) 230VAC | [24 empty] | POP
|  | materiál vč. montáže | [24 empty] | POP
|  | (půdorys strojovny VZT) | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02_3 D.1.02.4h_3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | TOMIC/N010.. | NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘIROZENÉHO PORODU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 | [24 empty] | STA
O: | SO 02_3 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP KŘÍDLA C3 - 3. FÁZE PRACÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.02.4h_3 | EPS a nouzový zvukový systém - fáze 3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Optický kouřový hlásič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 3 | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 12 | NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 13 | trubka ohebná pod omítku ?16mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 14 | Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen vč., příchytek nebo pod omítkou | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 15 | Krabice univers. KU68 vč. víčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 16 | Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 20 | C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 21 | Vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 22 | Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 23 | Forma kabelova do 5x2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 24 | E P S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 25 | - Demontáž stávajících hlásičů, montáž do nových pozic | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 26 | - Úprava stávající smyčky do funkčního stavu vč. kabelů a ostatního materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 27 | Měření kontinuity smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 28 | -S Revize EPS vč. vystavení protokolu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 29 | Přeprogramování ústředny, síťování | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 30 | NZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 31 | -S Zhotovení kruhových otvorů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 32 | Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 33 | Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 34 | -S Revize NZS vč. vystavení protokolu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 36 | C - 2 2 M - ROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 37 | Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu | ks | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 38 | Značení trasy vedení | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 39 | -S Převzetí prostor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 40 | -S Seznameni s projektem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 41 | Uzemění kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 7 | NZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 8 | Podhledový reproduktor 9/6/3W, v souladu s EN 54-24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu