## kalkulace ceny
Kalkulace nabídkové ceny části A veřejné zakázky
druh činnosti | místo výkonu činnosti | přepokládaný počet hodin za měsíc | cena za hodinu bez DPH | celková cena v Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy | celková cena v Kč vč. DPH za dobu trvání smlouvy | Poznámka
pravidelná kontrola systémů | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Údolní 35a |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
předsezónní provozní zkouška | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Údolní 35a |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
kontroly, revize a zkoušky | Žerotínovo náměstí 3 |  |  | 0 | 0 | zde dodavatel nic nevyplňuje, hodnoty se automaticky přenesou z dílčích tabulek za jednotlivé budovy
| Žerotínovo náměstí 1 |  |  | 0 | 0
| Údolní 35a |  |  | 0 | 0
| Cejl 73 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0
běžný zásah | Žerotínovo náměstí 3 | 30 |  | 0 | 0 | DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ POLE !
Žerotínovo náměstí 1
Údolní 35a
Cejl 73
havarijní zásah | Žerotínovo náměstí 3 | 5 |  | 0 | 0 | DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ POLE !
Žerotínovo náměstí 1
Údolní 35a
Cejl 73
CELKEM |  |  |  | 0 | 0

## Žero. 3_2023-2026
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize /kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Vytápění
Výměníková stanice (suterén 0018) - výkon 1.600kW | Výměník pro ÚT + TUV | B35TM 2x120/1P-SC-S | 216127882000005 216127882000006 | SWEP International AB | 2 | 2017 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Expanzní automat | TU 600.2, 600L | 20177000842 | IMI Penumatex Transfero TV connect | 1 | 2017 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Expanzomat | SD 50.10, 50L | 17 07 - 2090589 | Pneumatex AG | 1 | 2017 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Expanzomat | Streamline MN-80, 80L | B261121/16 | CIMM MN - 80 | 1 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/2026
[13 empty] | 0 | 0 | Vnitřní revize 09/2026
Příprava TUV
Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 38 | 2015 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
1.PP Výměníková stanice pro Solární systém | Výměník pro solární systém | DV800-50 | 10491 | Regulus | 1 | 2015 | 04/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka + Servis 04/2024, 04/2025, 04/2026
[7 empty] | 04/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Vyčistění výměníku + Zkouška těsnosti 04/2025
| Expanzomat | Aquafill SL025241S40J900, 25L | B46402799 | Regulus | 1 | 2014 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 04/2019 | 1x / 5 let |  |  | 0 |  |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2024
[7 empty] | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Vnitřní revize 09/2024
| Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501384 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 04/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
| Expanzomat | Aquafill SL100381S40J900, 100L | L35501383 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 04/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
| Expanzomat | Aquafill SL200481S40J900, 200L | L22501068 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 04/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
| Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500589 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 04/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
| Expanzomat | Aquafill SL300481S40J900, 300L | L23500588 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 04/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
1.PP Výměníková stanice 0018 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150313 H00506150319 | Regulus | 2 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2025
[7 empty] | - | 1x / 10 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
| Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500412 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
1.PP Strojovna ÚT 0022 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00506150318 H00504150310 | Regulus | 2 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2025
[7 empty] | - | 1x / 10 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
| Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L41500411 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
1.PP Strojovna ÚT 003 | Zásobník TUV | Solar Tank R2BC 1000L (z toho 1x EL.dohřev) | H00508130222 H00506150314 | Regulus | 2 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2025
[7 empty] | - | 1x / 10 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
| Expanzomat | Aquafill HW200462S40J900, 200L | L35505506 | Regulus | 1 | 2015 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2020 | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/2025
[7 empty] | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 09/2025
Měření a regulace
suterén | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 0018, 0022, 003, 004) |  | - | SAUTER | 1 | - | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER 09/2024, 09/2025, 09/2026)
Dveřní clony
Průjezd - Vstup | Dveřní clona (top.) | - | - | GEA LVZ, a.s. | 1 | 2013 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 09/2024, 09/2025, 09/2026
Celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za hodinu (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Říjen - Duben: 1 hodina / týden / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Květen - Září: 1 hodina / 2 týdny / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
Předsezónní provozní zkouška | [8 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Říjen / rok_před zahájením topné sezony: Spuštění a kontrola funkčnosti systému topení, seřízení všech radiátorů (hlavice, odvzdušnění); počet radiátorů: 572 kusů

## Žero. 1_2023-2026
Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do porvozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize /kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Vytápění
Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Výněník pro ÚT+TV | JAD X (K) 5,38 | 16N140002634001 | SECESPOL | 1 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/2026
[7 empty] | - | [5 empty] | 0 | 0 | Vnitřní revize 09/2026
| Expanzomat | Streamline MN-500L | 79211/16 | Pneumatex | 1 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/2026
[13 empty] | 0 | 0 | Vnitřní revize 09/2026
| Úpravna vody | AZK 1-AZK 6 | - | AZK Aqua | 1 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis 09/2024, 09/2025, 09/2026
Příprava TUV
Výměníková stanice (Snížené přízemí) | Zásobník TUV | OKC 200 | 20031407 | Dražice | 1 | 2020 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | - | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2025
| Expanzomat | Refix DD8 | 20V022182395 | Reflex | 1 | 2020 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | - | 1x / 5 let |  |  |  | 0 |  | 0 | Zkouška těsnosti 09/2025
| Zásobník TUV | Smart420 | A078797 | ACV | 1 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2026
[7 empty] | - | 1x / 10 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/2026
| Expanzomat | Refix DD18 | 16R051882787 | Reflex | 1 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Tlaková zkouška 09/2026
[7 empty] | - | [5 empty] | 0 | 0 | Vnitřní revize 09/2026
Školka (Přízemí) | Zásobník TUV/EL | OKCE 100L | 12020224 12046084 12046082 | DZ Dražice | 3 | 2012 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Expanzomat | CIMM 5 | ACS 5/026/0426768/11 ACS 5/131/1590685/11 ACS 5/131/1590675/11 | CIMM | 3 | 2011 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Zkouška těsnosti 09/2026
Měření a regulace
snížené přízemí | Jednotka měření a regulace, výměníková stanice 022A, strojovna VZT 023A |  | - | SAUTER | 1 | - | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (kontrola a seřízení MaR - provede dodavatel SAUTER 09/2024, 09/2025, 09/2026)
Celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za hodinu (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Říjen - Duben: 1 hodina / týden / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Květen - Září: 1 hodina / 2 týdny / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
Předsezónní provozní zkouška | [8 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Říjen / rok_před zahájením topné sezony: Spuštění a kontrola funkčnosti systému topení, seřízení všech radiátorů (hlavice, odvzdušnění); počet radiátorů: 261 kusů

## Údolní 35a_2023-2026
Budova na adrese Údolní 35a, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola | četnost/rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Vytápění, ohřev TUV - četnost revizních/kontrolních prohlídek
1.PP Plynová kotelna (3x do 50kW III. Kategorie) | Plynový kondenzační kotel | LUNA HT 1.450 P | C03590166 C03590162 | BAXI S.p.A. | 2 | 2011 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servisní prohlídka plynového zařízení - 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Plynová kotelna včetně plynového zařízení (plynovod) |  |  |  | 1 |  | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Odborná prohlídka plynové kotelny - 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2023 | 1x / 3 roky |  |  |  |  | 0 | 0 | Revize plynového zařízení - 09/2026
[7 empty] | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Čištění a kontrola spalinových cest - 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Zásobník TUV | RBC-1000 | H02205100161 | Regulus | 1 | 2011 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize - 09/2024, 09/2025, 09/2026
[7 empty] | 09/2021 | 1x / 5 let |  |  |  |  | 0 | 0 | Vnitřní prohlídka, čistění + Zkouška těsnosti 09/2026
| Expanzomat | REFLEX Refix DD25 | 18 T 1108 81663 18 T 1108 81661 | Reflex CZ | 2 | 2019 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize - 09/2024, 09/2025, 09/2026
Měření a regulace
1.PP - zařízení MaR, požárně bezpečnostní zařízení | Jednotka měření a regulace |  |  |  | 1 | 2011 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servisní prohlídka zařízení MaR - 09/2024, 09/2025, 09/2026
| Detektor hořlavých plynů |  | 1308010062 | Jablotron | 1 | 2011 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalibrační kontrola detektoru hořlavých plynů - 09/2024, 09/2025, 09/2026
Celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za hodinu (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Říjen - Duben: 1 hodina / týden / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Květen - Září: 1 hodina / 2 týdny / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
Předsezónní provozní zkouška | [8 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Říjen / rok_před zahájením topné sezony: Spuštění a kontrola funkčnosti systému topení, seřízení všech radiátorů (hlavice, odvzdušnění); počet radiátorů: 111 kusů

## Cejl 73_2023-2026
Budova na adrese Cejl 73, Brno
Umístění | Popis | Typ | Výrobní číslo | Výrobce | ks | Rok uvedení do provozu | Poslední revize/ kontrola | četnost revize/kontroly za rok | jednotková cena bez DPH | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH | Popis činnosti a termín provedení
Vytápění, TUV - četnost revizních/kontrolních prohlídek
1.PP - výměníková stanice | Výměník pro ÚT | JAD X 6.50.10 MF STA | 07 N 153 5001 | SECESPOL | 1 | 2007 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
[7 empty] | 02/2020 | - |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 02/25
[7 empty] | 09/2016 | - |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/25
| Výměník pro TV | JAD X 2.11 MF STA | 07 N 089 0011 | SECESPOL | 1 | 2007 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
[7 empty] | 02/2020 | - |  |  |  | 0 |  | 0 | Vnitřní revize 02/25
[7 empty] | 09/2016 | - |  |  |  | 0 |  | 0 | Tlaková zkouška 09/25
| Expanzomat | Reflex NG 140 | 19U42340563 | Reflex | 1 | 2019 | 02/2019 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | Zkouška těsnosti 02/24
[7 empty] | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
| Variomat 2-2/35 | VG-400 |  | Reflex | 1 | 2007 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/24, 09/25, 09/26
| Zásobník TUV | TUV-1000 | 7466 | Babiš-Dobas | 1 | 2007 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/24, 09/25, 09/26
Solární systém - četnost revizních/kontrolních prohlídek
Střecha | Solární deskové kolektory | KPS11+ | - | Regulus | 16 | 2016 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 09 v daném roce
1.PP - výměníková stanice | Zásobník TUV | RBC-750, 750l | H0270140222 H0270140225 | Regulus | 2 | 2014 | 09/2019 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | Vnitřní prohlídka a zkouška těsnosti 09/24
[7 empty] | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní prohlídka 09/24, 09/25, 09/26
| Expanzomat | SOLARVAREM MO32A-CE, 300l | L47201842 | VAREM | 1 | 2012 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
| Expanzomat | VVEF100, 100 | 3209 | GITRAL | 1 | 2013 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Provozní revize 09/24, 09/25, 09/26
Měření a regulace
1.PP , přízemí, 2.NP | Jednotka měření a regulace |  | - | SAUTER | 1 | 2008 | 09/2023 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 09 v daném roce.
Výměníková stanice
1.PP, místnost č. M6 | Výměníková stanice, M6 | - | - | - | 1 | 2008 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 09 v daném roce.
Dveřní clony
Přízemí - m.č. 002 (2 kusy) a m.č. 102 (1 kus) | Dveřní clona | VIENTO L/B2U2/121 | - | GEA LVZ, a.s. | 3 | 2008 | 09/2023 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Servis v měsíci 09 v daném roce.
Celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pravidelná kontrola systému
Pravidelná kontrola | [8 empty] | jednotková cena za hodinu (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Říjen - Duben: 1 hodina / týden / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Květen - Září: 1 hodina / 2 týdny / pracovní dny (07:30 - 13:00) [v ostatní pracovní dny provádí vizuální kontrolu systému zaměstnanci Údržby JMK]
Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Předsezónní provozní zkouška systému a zařízení
Předsezónní provozní zkouška | [8 empty] | jednotková cena (bez DPH) | celková cena za 10.-12.2023 bez DPH | celková cena za rok 2024 bez DPH | celková cena za rok 2025 bez DPH | celková cena za 1.-9.2026 bez DPH | celková cena za dobu plnění smlouvy bez DPH
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Říjen / rok_před zahájením topné sezony: Spuštění a kontrola funkčnosti systému topení, seřízení všech radiátorů (hlavice, odvzdušnění); počet radiátorů: 236 kusů

## pravidelná kontrola
minimální požadavky PRAVIDELNÝCH KONTROL SYSTÉMŮ
Poř.č. | Činnost | Poznámka
1. | PROVOZUSCHOPNOST VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC, CHOD SYSTÉMU, FUNKČNOST ZAŘÍZENÍ | zápis o provedené kontrole a prověření bodu 1 - 11 při každé návštěvě v určených časech
2. | TĚSNOST SYSTÉMU A ZAŘÍZENÍ, TLAK, ODVZDUŠNĚNÍ, DOPLNĚNÍ
3. | TLAKOVÉ NÁDOBY, SMĚSOVACÍ A UZAVÍRACÍ VENTILY
4. | HLUČNOST ZAŘÍZENÍ
5. | PŘÍVOD A ODVOD MÉDIA (OHŘEV TUV, ÚT), ÚKAPY
6. | MaR - SIGNALIZACE
7. | NEPORUŠENOST IZOLACE ELEKTROINSTALACE
8. | ČISTOTA STROJOVNY
9. | OSTATNÍ ČINNOSTI PODLE PROVOZNÍHO ŘÁDU, POKYNŮ VÝROBCE A PLATNÝCH NOREM A NAŘÍZENÍ
10. | VEDENÍ EVIDENCE A ZÁPIS O KONTROLE PROVOZU
11. | PŘEDÁNÍ INFORMACI O ZJIŠTĚNÝCH ZÁVADÁCH A NÁVRH ŘEŠENÍ (telefonicky nebo mailem)