TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – klimatizace OKBH“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka a montáž multisplitové klimatizační jednotky na oddělení OKBH, která bude opatřena dvěma vnitřními kazetovými jednotkami samostatně ovládanými pro místnost biochemických analyzátorů a místnost hematologie.

Vzhledem k tomu, že oddělení OKBH je nepřetržitě v provozu a místnosti jsou umístěné uprostřed budovy F, je nezbytné, aby venkovní klimatizační jednotka byla funkční i v zimním období.

Součásti dodávky bude přívodní silové napájení pro tuto jednotku z rozvaděče na stejném podlaží. Rovněž bude součástí dodávky napojení vývodu kondenzátu z vnitřních kazetových jednotek do odpadního potrubí budovy včetně veškerého instalačního materiálu a případného zpětného zapravení. Potrubí s chladivem mezi venkovní a vnitřními jednotkami povede přes ventilační šachtu ze střechy budovy F (4. NP) do místnosti analyzátorů budovy F ve 2. NP.  Protože potrubí s chladivem bude procházet i přes požárně oddělené úseky, je nutné zachovat toto požárně bezpečnostní řešení budovy. Výškový rozdíl mezi venkovní 4. NP (střecha budovy) a vnitřními jednotkami 2. NP je dle výkresové dokumentace 6.250 mm.

Zadavatel doporučuje, aby se uchazeč před podáním cenové nabídky zúčastnil prohlídky místa plnění.

Specifikace jednotek je uvedena níže.

A, Venkovní jednotka multisplit

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - inverter | ANO / NE |  |
| - provoz v zimním období | ANO / NE |  |
| - minimální výkon chlazení, cca 15,5 kW | ANO / NE |  |
| - maximální výkon chlazení, cca 20 kW | ANO / NE |  |
| - umístění na střeše budovy F | ANO / NE |  |
| - celoroční provoz | ANO / NE |  |
| - silový přívod z rozvaděče pro venkovní jednotku | ANO / NE |  |

B, Vnitřní kazetová jednotka (místnost s biochemickými analyzátory)

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - minimální výkon chlazení, cca 10 kW | ANO / NE |  |
| - maximální výkon chlazení, cca 14,5 kW | ANO / NE |  |
| - dálkový ovladač | ANO / NE |  |
| - rozsah nastavitelných hodnot, od 17 °C | ANO / NE |  |
| - nastavitelné provozní režimy | ANO / NE |  |
| - chlazení celoročně | ANO / NE |  |
| - nastavení úhlu lamel včetně aretace | ANO / NE |  |
| - plynulá regulace otáček - inverter | ANO / NE |  |
| - odvod kondenzátu včetně připojení a zapravení | ANO / NE |  |

C, Vnitřní kazetová jednotka (místnost hematologie)

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - minimální výkon chlazení, cca 3,5 kW | ANO / NE |  |
| - maximální výkon chlazení, cca 4 kW | ANO / NE |  |
| - dálkový ovladač | ANO / NE |  |
| - rozsah nastavitelných hodnot, od 17 °C | ANO / NE |  |
| - nastavitelné provozní režimy | ANO / NE |  |
| - chlazení celoročně | ANO / NE |  |
| - nastavení úhlu lamel včetně aretace | ANO / NE |  |
| - plynulá regulace otáček - inverter | ANO / NE |  |
| - odvod kondenzátu včetně připojení a zapravení | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)