## List1
Soupis prací
Název zakázky :
Nemocnice Břeclav – rekonstrukce stravovacího provozu
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Nabídnutá cena D+M Jednotková Kč bez DPH | Nabídnutá cena D+M Celkem Kč bez DPH
|  | Zařízení č.1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace kuchyně, jídelny a zázemí v 2.NP |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
1 | 1.01 | Centrální VZT jednotka ve skladbě: | ks | 1 |  | 0
|  | venkovní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily, mech.stabilita D1, |  |  |  | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1 (EN 1886), koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů TB3, |  |  |  | 0
|  | jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018 |  |  |  | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT |  |  |  | 0
|  | vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů plech-minerální vlna-plech, vodotěsně uzavřeno |  |  |  | 0
|  | panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, tloušťka panelu opláštění min 50 mm, pružné podložení jednotky |  |  |  | 0
|  | tlumiče hluku na sání a výfuku, protidešťové žaluzie na výfuku, motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), |  |  |  | 0
|  | ventilátory s volným oběžným kolem, vodní ohřívač, vodní chladič, filtrace M5 na přívodu, filtrace M5 a tukový omyvatelný filtr |  |  |  | 0
|  | na odvodu, glykolový okruh ZZT, tlumící vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku včetně napojení |  |  |  | 0
|  | na dýzu a vyvedení na plášť jednotky, servisní vypínače, vyhřívaná volná komora pro napojení výměníků, vč. Přímotopu |  |  |  | 0
|  | Transport na střechu jeřábem po jednotlivých dílech |  |  |  | 0
|  | Popis VZT jednotky je uveden v technické zprávě PD v odstavci 2.1 Standardy |  |  |  | 0
|  | Technické parametry jsou uvedené v Tabulce výkonů, která je součástí technické zprávy |  |  |  | 0
|  | před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
2 | 1.01a | Síto 2200 x 1000 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
3 | 1.02 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=200, 250 m3/h při 280 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=200, včetně zpětné klapky d=200 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
4 | 1.03 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=200, 300 m3/h při 275 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=200, včetně zpětné klapky d=200 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
5 | 1.04 | Samotahová hlavice d=250, pozink, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
6 | 1.05 | Samotahová hlavice d=200, pozink, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
7 | 1.06 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechu | ks | 70 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 70 |  |  |  | 0
8 | 1.07 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechu | ks | 72 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 72 |  |  |  | 0
9 | 1.08 | neobsazeno |  |  |  | 0
10 | 1.09 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 500 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
11 | 1.10 | Regulační klapka těsná ovl.rukou d=250 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
12 | 1.11 | Regulační klapka těsná ovl.rukou d=100 | ks | 6 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  |  | 0
13 | 1.12 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 1500 x 400 | ks | 3 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
14 | 1.13 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 1400 x 500 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
15 | 1.14 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 450 x 250 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
16 | 1.15 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 1000 x 500 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
17 | 1.16 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 250 x 315 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
18 | 1.17 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 900 x 500 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
19 | 1.18 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 400 x 315 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
20 | 1.19 | neobsazeno |  |  |  | 0
21 | 1.20 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 800 x 315 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
22 | 1.21 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 900 x 400 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
23 | 1.22 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 315 x 280 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
24 | 1.23 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 250 x 225 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
25 | 1.24 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 560 x 355 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
26 | 1.25 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 280 x 315 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
27 | 1.26 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 800 x 355 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
28 | 1.27 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 450 x 225 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
29 | 1.28 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 40, připojovací krabice | ks | 36 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 36 |  |  |  | 0
30 | 1.29 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 32, připojovací krabice | ks | 12 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  |  | 0
31 | 1.30 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 7 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  |  | 0
32 | 1.31 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
33 | 1.32 | Talířový ventil kovový přívodní d200 včetně rámečku | ks | 2 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
34 | 1.33 | Odsavač par celonerezový nástěnný 900 x 3300 (složeno ze 2 ks), výška 450 | ks | 1 |  | 0
|  | včetně nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, odtokového žlábku, regulační klapky |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
35 | 1.34 | Odsavač par celonerezový nástěnný 950 x 800, výška 450 | ks | 2 |  | 0
|  | včetně nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, odtokového žlábku, regulační klapky |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
36 | 1.35 | Odsavač par celonerezový prostorový 1000 x 1200, výška 450 | ks | 2 |  | 0
|  | včetně nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, odtokového žlábku, regulační klapky |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
37 | 1.36 | Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá odvodní 525 x 425, hliník, regulace | ks | 2 |  | 0
|  | včetně nerezových tukových filtrů, odtokové vaničky, odtokového žlábku, regulační klapky |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
38 | 1.37 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 40, připojovací krabice | ks | 5 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
39 | 1.38 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 32, připojovací krabice | ks | 5 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
40 | 1.39 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
41 | 1.40 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 3 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
42 | 1.41 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
43 | 1.42 | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku | ks | 3 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
44 | 1.43 | Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku | ks | 3 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
45 | 1.44 | Stěnová mřížka 300 x 150, rozteč lamel 20, hliník | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
46 | 1.45 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 | bm | 116 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 116 |  |  |  | 0
47 | 1.46 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 | bm | 40 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 40 |  |  |  | 0
48 | 1.47 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 | bm | 10 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  |  | 0
49 | 1.47a | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 100 | bm | 20 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 20 |  |  |  | 0
50 | 1.48 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 1360 |  | 0
|  | vyspádované potrubí bude vodotěsně zatmeleno |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1360 |  |  |  | 0
51 | 1.49 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C | m2 | 91 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 91 |  |  |  | 0
52 | 1.50 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 673 |  | 0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 673 |  |  |  | 0
53 | 1.51 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 290 |  | 0
|  | s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 290 |  |  |  | 0
54 | 1.52 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 611 |  | 0
|  | s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. páskou, oplechování pozink.plechem |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 611 |  |  |  | 0
55 | 1.53 | Ruční doplnění 30% směsi ethylenglykolu do systému ZZT - přes odbočku s ventilem na okruhu ZZT (dodávka ÚT) | l | 200 |  | 0
|  | 200 |  |  |  | 0
| 1.54-1.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
56 | 1.200 | Montážní materiál | kg | 1280 |  | 0
57 | 1.201 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 85 |  | 0
58 | 1.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
59 | 1.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
60 | 1.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 40 |  | 0
61 | 1.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0
62 | 1.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
63 | 1.207 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
64 | 1.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 8 |  | 0
65 | 1.209 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
66 | 1.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.2 – Teplovzdušné větrání a klimatizace zázemí v 1.NP |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
67 | 2.01 | Centrální VZT jednotka ve skladbě: | ks | 1 |  | 0
|  | vnitřní provedení, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily, mech.stabilita D2, |  |  |  | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L2 (EN 1886), koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, |  |  |  | 0
|  | vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, pružné podložení jednotky |  |  |  | 0
|  | jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018 |  |  |  | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT |  |  |  | 0
|  | vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů plech-minerální vlna-plech, vodotěsně uzavřeno |  |  |  | 0
|  | panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, tloušťka panelu opláštění min 50 mm |  |  |  | 0
|  | motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), ventilátory s volným oběžným kolem |  |  |  | 0
|  | vodní ohřívač, vodní chladič, filtrace M5 na přívodu, filtrace M5 na odvodu, deskový výměník ZZT |  |  |  | 0
|  | tlumící vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku včetně napojení |  |  |  | 0
|  | na dýzu a vyvedení na plášť jednotky, servisní vypínače |  |  |  | 0
|  | Transport do strojovny v 1.NP chodbou po komorách, složení na místě |  |  |  | 0
|  | Popis VZT jednotky je uveden v technické zprávě PD v odstavci 2.1 Standardy |  |  |  | 0
|  | Technické parametry jsou uvedené v Tabulce výkonů, která je součástí technické zprávy |  |  |  | 0
|  | před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
68 | 2.02 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=250, 650 m3/h při 280 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=250, včetně zpětné klapky d=250 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
69 | 2.03 | Potrubní diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=200, 250 m3/h při 230 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=200, včetně zpětné klapky d=200 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
70 | 2.04 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 900 x 500 pozink, široké lamely, rám, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
71 | 2.05 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 1000 x 500 pozink, široké lamely, rám, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
72 | 2.06 | Přetlaková žaluzie d=250, rám, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
73 | 2.07 | Přetlaková žaluzie d=200, rám, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
74 | 2.08 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechu | ks | 28 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Řezy |  |  |  | 0
|  | 28 |  |  |  | 0
75 | 2.09 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 315 x 250 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
76 | 2.10 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 200 x 200 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
77 | 2.11 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 160 x 315 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
78 | 2.12 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 450 x 160 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
79 | 2.13 | Regulační klapka těsná ovl.rukou 225 x 225 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
80 | 2.14 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 32, připojovací krabice | ks | 2 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
81 | 2.15 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice | ks | 5 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
82 | 2.16 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 7 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  |  | 0
83 | 2.17 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice | ks | 8 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 8 |  |  |  | 0
84 | 2.18 | Talířový ventil kovový přívodní d200 včetně rámečku | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
85 | 2.19 | Talířový ventil kovový přívodní d160 včetně rámečku | ks | 2 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
86 | 2.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d250, regulace, 600 x 32, připojovací krabice | ks | 2 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
87 | 2.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice | ks | 4 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
88 | 2.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice | ks | 7 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  |  | 0
89 | 2.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice | ks | 4 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
90 | 2.24 | Talířový ventil kovový odvodní d200 včetně rámečku | ks | 5 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
91 | 2.25 | Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
92 | 2.26 | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku | ks | 2 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
93 | 2.27 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254 | bm | 12 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  |  | 0
94 | 2.28 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 | bm | 62 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 62 |  |  |  | 0
95 | 2.29 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 | bm | 30 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 30 |  |  |  | 0
96 | 2.30 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 | bm | 30 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 30 |  |  |  | 0
97 | 2.31 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 446 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 446 |  |  |  | 0
98 | 2.32 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 89 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 89 |  |  |  | 0
99 | 2.33 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 224 |  | 0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 224 |  |  |  | 0
100 | 2.34 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 168 |  | 0
|  | s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP, Půdorys střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 168 |  |  |  | 0
101 | 2.35 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | m2 | 25 |  | 0
|  | včetně provedení protipožárních ucpávek |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 25 |  |  |  | 0
102 | 2.36 | Regulační klapka těsná ovl.rukou d=200 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
| 2.37-2.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
103 | 2.200 | Montážní materiál | kg | 400 |  | 0
104 | 2.201 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 50 |  | 0
105 | 2.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
106 | 2.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
107 | 2.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  | 0
108 | 2.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 6 |  | 0
109 | 2.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
110 | 2.207 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
111 | 2.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 6 |  | 0
112 | 2.209 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
113 | 2.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.3 – Dochlazování vybraných místností |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
114 | 3.01 | Vnitřní kazetová jednotka fancoil Qch=2,2-3,6kW, 2-trubkové provedení | ks | 5 |  | 0
|  | včetně čerpadla kondenzátu, elektroniky, ventilového vybavení - dvoucestný ventil 230V |  |  |  | 0
|  | připojení média včetně ohebných napojovacích hadic, uzavíracích armatur - dodávka ÚT |  |  |  | 0
|  | ovládání pomocí společného nástěnného ovladače, silové napojení – silnoproud |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
115 | 3.02 | Elektronické nástěnné ovládání s termostatem včetně releového modulu | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
116 | 3.03 | Propojení komunikační kabeláží vnitřních jednotek a ovladače, komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
| 3.04-3.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
117 | 3.200 | Montážní materiál | kg | 20 |  | 0
118 | 2.201 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 2 |  | 0
119 | 2.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
120 | 2.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
121 | 2.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0
122 | 2.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0
123 | 2.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
124 | 2.207 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
125 | 2.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2 |  | 0
126 | 2.209 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
127 | 2.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.4 – Celoroční přímé chlazení vybraných místností |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
128 | 4.01 | Venkovní kondenzační split jednotka Qch=4,6 kW, celoroční chlazení, kryt proti namrzání, SEER=6,4, R410a, m=60kg, | ks | 1 |  | 0
|  | Lp=44dB(A) v 1m |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
129 | 4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6 kW, včetně infraovládání a čerpadla kondenzátu, Lpmax=43 dB(A) ve vzdálenosti 1 m | ks | 1 |  | 0
|  | úprava termistoru jednotky pro zajištění chlazení na +15°C |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
130 | 4.03 | Předizolované chladivové Cu potrubí 6/12 včetně izolace, potrubí bude pájeno natvrdo pod ochrannou atmosférou dusíku | bm | 19 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP, Půdorys střechy |  |  |  | 0
|  | 19 |  |  |  | 0
131 | 4.04 | Doplnění chladiva R410 A | kg | 2 |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
132 | 4.05 | Propojení venkovní jednotky a vnitřní jednotky kabeláží | bm | 19 |  | 0
|  | 19 |  |  |  | 0
| 4.06-4.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
133 | 4.200 | Montážní materiál | kg | 30 |  | 0
134 | 4.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
135 | 4.202 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
136 | 4.203 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0
137 | 4.204 | Tlaková zkouška systému, vakuování, uvedení do provozu, komplexní zkoušky | hod | 8 |  | 0
138 | 4.205 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
139 | 4.206 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
140 | 4.207 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2 |  | 0
141 | 4.208 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
142 | 4.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.5 – Nárazové větrání vybraných místností |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
143 | 5.01 | Ventilátor potrubní radiální rozměr 600x350, průměr oběžného kola 350, 4 póly, 3-fázový, 1900 m3/h při 200 Pa, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. 2ks Pružných manžet |  |  |  | 0
|  | Ochranné relé 3x400V | ks | 1 |  | 0
|  | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 400 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
144 | 5.02 | Ventilátor potrubní diagonální 160, 300 m3/h při 170 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
145 | 5.02a | Regulační klapka těsná ovl.servopohonem d=160 (servo dodávka MaR) | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
| 5.03-5.05 | Neobsazeno |  |  |  | 0
146 | 5.06 | Ventilátor potrubní diagonální 125, 100 m3/h při 100 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=125, včetně zpětné klapky d=125 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
147 | 5.07 | Ventilátor potrubní diagonální 160, 100 m3/h při 225 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=160, včetně zpětné klapky d=160 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
148 | 5.08 | Ventilátor potrubní diagonální 160, 100 m3/h při 225 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=160, včetně zpětné klapky d=160 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
149 | 5.09 | Ventilátor potrubní diagonální 160, 100 m3/h při 225 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně regulační klapky těsné ovládané rukou d=160, včetně zpětné klapky d=160 |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
150 | 5.10 | Ventilátor potrubní radiální rozměr 600x350, průměr oběžného kola 350, 4 póly, 3-fázový, 1900 m3/h při 200 Pa, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. 2ks Pružných manžet |  |  |  | 0
|  | Ochranné relé 3x400V | ks | 1 |  | 0
|  | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 400 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
151 | 5.11 | Ventilátor potrubní radiální rozměr 600x350, průměr oběžného kola 350, 4 póly, 3-fázový, 1900 m3/h při 200 Pa, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. 2ks Pružných manžet |  |  |  | 0
|  | Ochranné relé 3x400V | ks | 1 |  | 0
|  | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 400 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
152 | 5.12 | Axiální nástěnný ventilátor 4-pólový, průměr oběžného kola 315, 3-fázový, 1000 m3/h při 65 Pa, Lwa=69 dB(A) | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
153 | 5.13 | Protidešťová žaluzie přetlaková hliníková 500 x 400 - výfuk, síto, rámeček | ks | 3 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
154 | 5.14 | Protidešťová žaluzie přetlaková hliníková 500 x 400 - sání, síto, rámeček | ks | 3 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, 2.NP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
155 | 5.15 | Protidešťová žaluzie pozink. d=200, síto, rámeček | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
156 | 5.16 | Protidešťová žaluzie pozink. d=125, síto, rámeček | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
157 | 5.17 | Samotahová hlavice d=160, pozink, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
158 | 5.18 | Protidešťová žaluzie přetlaková hliníková 315 x 315 - výfuk, síto, rámeček | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
159 | 5.19 | Protidešťová žaluzie přetlaková hliníková 315 x 315 - sání, síto, rámeček | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
160 | 5.20 | Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 2000, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechu | ks | 6 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  |  | 0
161 | 5.21 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechu | ks | 6 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  |  | 0
162 | 5.22 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000, v hygienickém provedení vč. děrovaného plechu | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
163 | 5.23 | Tlumič hluku kruhový d=160 - 1000 vč. děrovaného plechu | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
164 | 5.24 | Tlumič hluku kruhový d=200 - 1500 vč. děrovaného plechu | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
165 | 5.25 | Regulační klapka těsná ovl.rukou d=160 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys Střechy, Řezy |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
166 | 5.27 | Ochranné síto 1000 x 400 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
167 | 5.28 | Ochranné síto 800 x 400 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
168 | 5.29 | Ochranné síto 500 x 400 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
169 | 5.30 | Krycí mřížka d=200 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
170 | 5.31 | Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku | ks | 7 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  |  | 0
171 | 5.32 | Stěnová mřížka 300 x 100, rozteč lamel 20, hliník | ks | 4 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
172 | 5.33 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 | bm | 5 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
173 | 534 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160 | bm | 12 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  |  | 0
174 | 5.35 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127 | bm | 20 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 20 |  |  |  | 0
175 | 5.36 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 102 | bm | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
176 | 5.37 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 78 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 78 |  |  |  | 0
177 | 5.38 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 23 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 23 |  |  |  | 0
178 | 5.39 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 97 |  | 0
|  | s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP, Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 97 |  |  |  | 0
| 5.40-5.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
179 | 5.200 | Montážní materiál | kg | 100 |  | 0
180 | 5.201 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 10 |  | 0
181 | 5.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
182 | 5.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
183 | 5.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 20 |  | 0
184 | 5.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 6 |  | 0
185 | 5.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
186 | 5.207 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
187 | 5.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 2 |  | 0
188 | 5.209 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
189 | 5.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.6 – Demontáže stávající vzduchotechniky |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
|  | včetně ekologiké likvidace demontovaných zařízení |  |  |  | 0
190 | 6.01 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů včetně koncových elementů, hadic, regulačních klapek atp. |  |  |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4460 a více mm | bm | 78 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 3500 mm | bm | 46 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 2630 mm | bm | 208 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1890 mm | bm | 78 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1500 mm | bm | 59 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050 mm | bm | 78 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 650 mm | bm | 46 |  | 0
|  | Potrubí do průměru 400 mm | bm | 7 |  | 0
|  | Potrubí do průměru 200 mm | bm | 46 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží 1.PP, 1.NP, 2.NP, střecha |  |  |  | 0
191 | 6.02 | Demontáž stávajících protidešťových žaluzií | ks | 15 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží 1.NP, 2.NP, střecha |  |  |  | 0
|  | 15 |  |  |  | 0
192 | 6.03 | Demontáž stávajících stěnových mřížek | kpl | 19 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží 1.NP, 2.NP, střecha |  |  |  | 0
|  | 19 |  |  |  | 0
193 | 6.04 | Demontáž stávajících centrálních jednotek | kpl | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží 1.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
194 | 6.05 | Demontáž stávajících decentrálních jednotek (ventilátory apod.) | ks | 13 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží 1.NP, 2.NP, střecha |  |  |  | 0
|  | 13 |  |  |  | 0
195 | 6.06 | Demontáž stávajících hlavic a krycích stříšek na střeše | kpl | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží střecha |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
196 | 6.07 | Demontáž stávajícího odvodu od myček | kpl | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys demontáží 2.NP, střecha |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
|  | Skutečný rozsah demontáží prověří realizační firma na místě (po odkrytí podhledů) |  |  |  | 0
|  | Potrubí může obsahovat tuk - brát na to zřetel při demontáži |  |  |  | 0
197 | 6.08 | Přesun hmot a dopravné (% z ceny demontáže) | % | 10 |  | 0
198 | 6.09 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 10 |  | 0
|  | Zařízení č.7 – Větrání provizorního výdeje |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
199 | 7.01 | Vířivá vyústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
200 | 7.02 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvod, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice | ks | 1 |  | 0
|  | včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
201 | 7.03 | Demontáž a likvidace stávajících vyústek | kpl | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
201 | 7.04 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203 | bm | 4 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
| 7.05-7.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
202 | 7.200 | Montážní materiál | kg | 10 |  | 0
203 | 7.201 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 1 |  | 0
204 | 7.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
205 | 7.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
206 | 7.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5 |  | 0
207 | 7.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0
208 | 7.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0
209 | 7.207 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
210 | 7.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 1 |  | 0
211 | 7.209 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
212 | 7.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.8 – Zdroj chladu |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
213 | 8.01 | Výrobník studené vody s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem, Qch=311,1kW | ks | 1 |  | 0
|  | chladivo R410a, spád studené vody 6/12°C s 35% glykolu, bez hydraulického modulu |  |  |  | 0
|  | Přepravní m=1558kg, 2 chladící okruhy,4 spirálové kompresory, hladina akustického výkonu 84dB(A), hl.akustického tlaku v 10m 52,3 dB(A), flow switch |  |  |  | 0
|  | originální antivibrační podložky, EER=3,28, regulace výkonu 0/25/50/75/100%, tk=51°C, viktaulický protikus, rozměry 2420x800x1890 (d x š x v) |  |  |  | 0
|  | Komunikační protokol BACnet, softstartér |  |  |  | 0
|  | Transport chodbou do strojovny v 1.NP |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
214 | 8.02 | Vzduchem chlazený kondenzátor | ks | 1 |  | 0
|  | 6ks ventilátorů s EC motory, Qch=410,7 kW, 735 rpm, průtok vzduchu 94650 m3/h, vstupní tepl.vzduchu (teplota exteriéru) +35°C |  |  |  | 0
|  | Hladina akustického výkonu Lw=76dB(A), hladina akust.tlaku v 10m(Q=2) Lp=47dB(A) v 10m, m=916kg |  |  |  | 0
|  | včetně 2x plynulá regulace otáček ventilátoru vč.tlakového čidla, 2x rozvaděč včetně hlavního vypínače, prokabelování |  |  |  | 0
|  | antivibrační podložky, servisní vypínače pro každý ventilátor, umístění na střechu jeřábem |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys střechy |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
215 | 8.03 | Projektová dokumentace rozvodů chladiva - propojení výrobníku a kondenzátoru, zajistí dodavatel | ks | 1 |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
216 | 8.04 | Chladivové rozvody - kapalina+plyn, včetně propojení výrobníku a kondenzátoru | bm | 92 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, 2.NP, střechy |  |  |  | 0
|  | 92 |  |  |  | 0
217 | 8.05 | Další součásti chladivového okruhu - zpětné klapky, sifony, anakondy apod… které předepíše projekt | kpl | 1 |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
218 | 8.06 | Komunikační kabeláž včetně propojení | bm | 92 |  | 0
|  | 92 |  |  |  | 0
218 | 8.07 | Doplnění chladiva R410a do systému | kg | 160 |  | 0
|  | 160 |  |  |  | 0
219 | 8.08 | Doplnění olejové náplně | ks | 1 |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
220 | 8.09 | Ruční doplnění směsi 35% ethylenglykolu do rozvodů chladu - přes 500 litrové míchací zařízení (dodávka ÚT) | l | 3200 |  | 0
|  | propojení s rozvody chladu včetně dodávky hydraulického modulu a rozvodů chladu - dodávka rozvodů chladu respektive ÚT |  |  |  | 0
|  | 3200 |  |  |  | 0
| 8.10-8.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
221 | 8.200 | Montážní materiál | kg | 290 |  | 0
222 | 8.201 | Zaregulování, koordinace s MaR | hod | 10 |  | 0
223 | 8.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 2 |  | 0
224 | 8.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
225 | 8.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5 |  | 0
226 | 8.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0
227 | 8.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
228 | 8.207 | Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0
229 | 8.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 1 |  | 0
230 | 8.209 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
231 | 8.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.9 – Větrání CHÚC A |  |  | Cena celkem za zařízení (Kč bez DPH): | 0
232 | 9.01 | Ventilátor potrubní radiální rozměr 800x500, průměr oběžného kola 400, 6 pólů, 3-fázový, 3000 m3/h při 480 Pa, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. 2ks Pružných manžet, u ventilátoru nebude zapojena termoochrana - požární větrání |  |  |  | 0
|  | Ochranné relé 3x400V | ks | 1 |  | 0
|  | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 500 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
233 | 9.01a | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500 x 500 | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně servopohonu na 230 V s havarijní funkcí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
234 | 9.02 | Ventilátor potrubní radiální rozměr 800x500, průměr oběžného kola 400, 6 pólů, 3-fázový, 3000 m3/h při 480 Pa, | ks | 1 |  | 0
|  | vč. 2ks Pružných manžet, u ventilátoru nebude zapojena termoochrana - požární větrání |  |  |  | 0
|  | Ochranné relé 3x400V | ks | 1 |  | 0
|  | Regulační klapka těsná ovl.rukou 500 x 500 | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  |  | 0
235 | 9.02a | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 500 x 500 | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně servopohonu na 230 V s havarijní funkcí |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
236 | 9.03 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 800 x 500 pozink, rám, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
237 | 9.04 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 560 x 500 pozink, rám, síto | ks | 1 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 0
238 | 9.05 | Ochranné síto 750 x 750 | ks | 2 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  |  | 0
239 | 9.06 | Stěnová mřížka 400 x 200, rozteč lamel 20, hliník | ks | 4 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 2.NP |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  |  | 0
240 | 9.07 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B | m2 | 30 |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 30 |  |  |  | 0
241 | 9.08 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy | m2 | 28 |  | 0
|  | s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou |  |  |  | 0
|  | Viz výkres: Půdorys 1.PP |  |  |  | 0
|  | 28 |  |  |  | 0
| 9.09-9.199 | Neobsazeno |  |  |  | 0
242 | 9.200 | Montážní materiál | kg | 30 |  | 0
243 | 9.201 | Zaregulování | hod | 5 |  | 0
244 | 9.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
245 | 9.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
246 | 9.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 6 |  | 0
247 | 9.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 6 |  | 0
248 | 9.206 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
249 | 9.207 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 1 |  | 0
250 | 9.208 | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
251 | 9.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | Cena celkem (Kč bez DPH): | 0