Příloha č. 6 – Technická specifikace

Rekonstrukce stávajícího mrazicího boxu pro HTO

Stávající sestava se skládá ze jednoho mrazicího boxu (v nákresu označen jako stávající box) a předchladírny a chlazeného boxu (v nákresu označen jako nový box).

Předmětem úpravy je:

Stávající mrazicí box – demontáž stávající technologie chlazení, úprava

stropu boxu pro osazení nového výparníku

chlazení, osazení nové technologie chlazení

Stávající chladicí box a předchladírna – demontáž stávající technologie

chlazení, demontáž izolací a podlahy, montáž nového mrazicího boxu /

izolací) včetně technologie chlazení

Popis jednotlivých částí:

Komorový box nový (stěny, strop, podlaha) sestaveny z izolačních panelů

o síle 200 mm spojených systémem péro / drážka opláštěných lakovaným

pozinkovaným plechem RAL 9002 o síle 0,5 mm.

Podlaha boxu je dále opatřena nášlapnou protiskluzovou vrstvou

(vodovzdorná překližka).

Dveře izolované s vyhřívaným rámem.

Technologie:

V každém boxu je instalována jedna nezávislá mrazicí jednotka s možností

automaticky zálohovat i druhý box v případě poruchy.

Výparník s odtáváním horkými parami je umístěný ve stropu každého boxu.

Zálohování druhého boxu je prováděno prostřednictvím izolovaného tubusu

umístěného nad stropem předchladírny. Uvedené řešení umožňuje větší

využití prostoru boxu při dodržení podmínek skladování.

Kompresorové jednotky budou umístěny ve strojovně za předchladírnou,

kondenzátory vně objektu pod okny místnosti propouštění.

Uživatelská vnitřní vestavba:

Skladování a manipulace:

- podesty (resp. kovové palety povrchově ošetřené proti korozi), a to 2ks o základních rozměrech: šířka 50 cm x délka max. 170 cm a 1ks o základních rozměrech šířka 50 cm a délka 130 cm

- vozík z nerezového matriálu s pěti policemi na tácy pro vaky s plazmou, rozměry 50x50cm

Provedení:

Vnitřní rozměr box 1 a 2: 2220X2990 x 2200 mm 2190X2190X2200mm

možnost skladovat do výšky 1800 mm

Plocha / Objem 1 a 2: 6,63m2 / 14,6m3 4,79m2 / 10,5m3

Izolace: 200 mm

Podlaha: protiskluzová vodovzdorná překližka, hygienické lišty

Dveře otočné izolované: 900 x 2000 mm, vyhřívaný rám, izolace 100 mm

s předchladírnou

Osvětlení: Led panel

Vyrovnání tlaku v boxu: Vyrovnávací klapka vyhřívaná

Agregát (kondenzační teplota, Evap, výtlak atd.,)

kalibrace EN 17025.

Sestava mrazícího agregátu s výparníky

Parametry a specifikace:

Regulační teplota nastavitelná -35 °C až -45 °C

Teplota při odtávání ≤ -30 °C

Okolní teplota max +35 °C

Doba zamrazení vaků s plazmou do 10 hod. od vložení -  jak malých vaků (z plné krve) s objemem 380ml, tak i velké vaky o objemu 850ml.

Kondenzační jednotka 2° stupňová, 2 ks

Chladicí výkon Tk 40°C, To -45 °C 2x 5,1 kW

Napájení 3x 400 V AC / 2x 6 kWmax

Přívod CYKY-J 5x10

Chladivo R404A (R452)

Vnitřní část:

Výparník vestavný stropní 2 ks

Odtávání výparníku Horké páry

Výhřev odkapové vany a odvodu

kondenzátu Elektrické

Regulační část:

Řídící jednotka 2x s LCD