## Technické parametry
příloha 2a
„Topné vložky do výměníku tepla topného systému Crittal“
TECHNICKÉ PARAMETRY
Parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem
NÁHRADNÍ TOPNÁ VLOŽKA
-počet: | 2ks
-teplosměnná plocha | 25 m2
- provedení | trubkovice ocel, s=28 mm
-CU trubky | 22x 1 mm (16x1,3 mm)
-těsnění | 2 sady
-max dovolený tlak | max. 6 bar
-max zkušební přetlak | max. 9 bar
-max. dovolená teplota | max. 200⁰C
-pracovní médium | voda/ pára (plášť/ vložka)
-objem | dle pasportu
-materiál | dle pasportu
-trubky budou do trubkovnice zaválcované | ano
-povrchová úprava | bez
ZKOUŠKA
-tlaková zkouška | ANO
2. Příslušenství
-těsnění (součást dodávky) | ANO
Ostatní podmínky:
Z důvodu ochrany předchozích investic do topného systému Crittal, je nutno dodržet plnou kompatibilitu s dříve pořízeným zařízením viz. přiložená dokumentace příloha výzvy č. 2b, které slouží k zajištění tepla.
Kompatibilita s původními výměníky tepla topného systému Crittal, dle výkresu č.2VT-0-25-6.6 (příloha výzvy 2b) | ANO
Datum:
razítko a podpis dodavatele