## CHT VÝKAZ VÝMĚR
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
B0687 : Chlazení a vytápění koncertního sálu na zámku v Mikulově VÝKAZ VÝMĚR
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Číslo položky | Kód položky | Popis | Množství | MJ | JC/dodávka | JC/montáž | Celkem D+M
| CHT | Chlazení a vytápění koncertního sálu na zámku v Mikulově
VRF systém CHT1
1 | CHT1.001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl nominální = 28kWm, Qtop nominální = 28kW, D+M | 1 | ks
Technické parametry viz D.1.4.c.01 Technická zpráva - včetně příloh.
VRF systém, chladivo R410A, napětí 400V.
Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/32A.
Zařízení bude vybavené autonomním systémem MaR.
Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.
2 | CHT1.002 | Kabelový ovladač dotykový, včetně prokabelování s vnitřní parapetní jednotkou. D+M | 4 | ks
Umístění ovladačů uvažováno dle PD - do místa přístupného pouze osobě proškolené a odpovědné za provoz zařízení
3 | CHT1.003 | Dálkové čidlo teploty, včetně prokabelování s vnitřní parapetní jednotkou. D+M | 4 | ks
Umístění čidel dle PD
4 | CHT1.004 | Vnitřní parapetní jednotka bez opláštění Qchl nominální = 7,1kW, Qtop nominální = 8kW, D+M | 4 | ks
Technické parametry viz D.1.4.c.01 Technická zpráva - včetně příloh.
Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Napájení 230V.
5 | CHT.005 | Podpůrná konstrukce pod venkovní kondenzační jednotku, včetně antivibračních podložek . D+M | 1 | sada
Modulární podpůrný systém sestávající se z patek, lišt, kloubových spojů, spojek a spojovacího materiálu.
Venkovní provedení - žárový zinek
Konstrukce je společná pro zař.č.CHT1,CHT2,CH1A,CH1B
6 | CHT1.008 | Zkoušky těsnosti přetlakem, vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, D+M | 1 | sada
7 | CHT1.009 | Chladivo R410, D+M | 12 | kg
8 | CHT1.010 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky (refnet 2-trubka) max. 22,4kW. D+M | 2 | ks
9 | CHT1.011 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky (refnet 2-trubka) max. 44,8kW. D+M | 1 | ks
10 | CHT1.012 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | 125 | bm
11 | CHT1.013 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | 100 | bm
12 | CHT1.014 | Předizolované Cu potrubí 22,20mm; 7/8" x 1,0mm. D+M | 35 | bm
13 | CHT1.015 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | 200 | bm
14 | CHT1.016 | Chránička pro vedení potrubí v exteriéru, ochrana potrubí proti UV záření D+M | 20 | bm
15 | CHT1.017 | Chránička pro vedení potrubí v interiéru, D+M | 10 | bm
16 | CHT1.018 | Těsnící a spojovací materiál | 1 | sada
17 | CHT1.019 | Montážní a závěsný materiál | 1 | sada
18 | CHT1.020 | Hzs zařízení č. CHT1 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění | 1 | sada
19 | CHT1.021 | Přesun hmot pro CHT - výška do 24 m | 1 | sada
VRF systém CHT2
20 | CHT2.001 | Venkovní kondenzační jednotka Qchl nominální = 28kWm, Qtop nominální = 28kW, D+M | 1 | ks
Technické parametry viz D.1.4.c.01 Technická zpráva - včetně příloh.
VRF systém, chladivo R410A, napětí 400V.
Doporučené jištění jističem s motor. charakteristikou, typ C/32A.
Zařízení bude vybavené autonomním systémem MaR.
Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.
21 | CHT2.002 | Kabelový ovladač dotykový, včetně prokabelování s vnitřní parapetní jednotkou. D+M | 4 | ks
Umístění ovladačů uvažováno dle PD - do místa přístupného pouze osobě proškolené a odpovědné za provoz zařízení
22 | CHT2.003 | Dálkové čidlo teploty, včetně prokabelování s vnitřní parapetní jednotkou. D+M | 4 | ks
Umístění čidel dle PD
23 | CHT2.004 | Vnitřní parapetní jednotka bez opláštění Qchl nominální = 7,1kW, Qtop nominální = 8kW, D+M | 4 | ks
Technické parametry viz D.1.4.c.01 Technická zpráva - včetně příloh.
Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Napájení 230V.
24 | CHT.005 | Podpůrná konstrukce pod venkovní kondenzační jednotku, včetně antivibračních podložek . D+M | 1 | sada
Modulární podpůrný systém sestávající se z patek, lišt, kloubových spojů, spojek a spojovacího materiálu.
Venkovní provedení - žárový zinek
Konstrukce je společná pro zař.č.CHT1,CHT2,CH1A,CH1B
25 | CHT2.008 | Zkoušky těsnosti přetlakem, vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, D+M | 1 | sada
26 | CHT2.009 | Chladivo R410, D+M | 15 | kg
27 | CHT2.010 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky (refnet 2-trubka) max. 22,4kW. D+M | 2 | ks
28 | CHT2.011 | Rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky (refnet 2-trubka) max. 44,8kW. D+M | 1 | ks
29 | CHT2.012 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | 150 | bm
30 | CHT2.013 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | 100 | bm
31 | CHT2.014 | Předizolované Cu potrubí 22,20mm; 7/8" x 1,0mm. D+M | 75 | bm
32 | CHT2.015 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | 300 | bm
33 | CHT2.016 | Chránička pro vedení potrubí v exteriéru, ochrana potrubí proti UV záření D+M | 20 | bm
34 | CHT2.017 | Chránička pro vedení potrubí v interiéru, D+M | 40 | sada
35 | CHT2.018 | Těsnící a spojovací materiál | 1 | sada
36 | CHT2.019 | Montážní a závěsný materiál | 1 | sada
37 | CHT2.020 | Hzs zařízení č. CHT2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění | 1 | sada
38 | CHT2.021 | Přesun hmot pro CHT - výška do 24 m | 1 | sada
| 999. | Ostatní položky
39 | 999.901 | Plastové potrubí pro odvod kondenzátu od venkovních kondenzačních jednotek, vč. topného kabelu a izolace do venkovního prostředí, D+M | 20 | bm
Plastové potrubí do DN40mm, vč. 40%tvarovek
Samoregulační topný kabel
Napájení topného kabelu z venkovní kondenzační jednotky
40 | 999.902 | Plastové potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních parapetních jednotek. D+M | 80 | bm
Plastové potrubí do DN40mm, vč. 40%tvarovek
|  | Plastové potrubí do DN110mm, vč. 40%tvarovek, uložení do země | 10 | bm
Páteřní trasy zasekat do obvodového zdiva
Před napojením do dešťového svodu/kanalizace opatřit protizápachovou mechanickou uzávěrou určenou pro klimazizační systémy
41 | 999.903 | Jádrové vrtání do průměru 150mm. D+M | 15 | ks
42 | 999.904 | Sádrokartonářské práce. D+M | 30 | m2
Demontáž části SDK obkladu stoupačky VZT do podkrovního prostoru, vč. odvozu a likvidace demontovaného materiálu
Zapravení demontovaných částí po instalaci rozvodů CHT, ELE.
43 | 999.905 | Zednické práce. D+M | 60 | bm
Zhotovení drážek do obvodového zdiva, rozměr 100x100mm ( šířkaxhloubka ) pro instalaci páteřních rozvodů odvodu kondenzátu od vnitřních parapetních jednotek
Zednické zapravení drážek po instalaci páteřních rozvodů odvodu kondenzátu od vnitřních parapetních jednotek
44 | 999.906 | Výkopové práce. D+M | 25 | bm
Zhotovení výkopu rozměr 300x500mm ( šířka x hloubka) pro istalaci rozvodů pro odvod kondenzátu od vnitřních parapetních jednotek do venkovní kanalizace.
Zapravení výkopu po istalaci rozvodů pro odvod kondenzátu od vnitřních parapetních jednotek do venkovní kanalizace.
45 | 999.907 | Interiérové malířské práce, penetrace, 2x nátěr. D+M | 30 | m2
Výmalba po zapravení demontovaných SKD částí po instalaci rozvodů CHT, ELE.
|  | Exteriérové malířské práce, penetrace, 2x nátěr. D+M | 30 | m2
Výmalba po zapravení drážek po instalaci páteřních rozvodů odvodu kondenzátu od vnitřních parapetních jednotek.
46 | 999.908 | Stolařské práce. D+M | 1 | sada
Demontáž dřevěných obkladů stěn, zapravení po instalaci rozvodů CHT,ELE,ZTI a instalaci vnitřních parapetních jednotek
|  | Čalounické práce. D+M | 25 | m2
Výměna stávající výplně za výpľň prodyšnou v místě instalace vnitřních parapetních jednotek
47 | 999.909 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné/tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | 70 | m2
Úprava stávajících vzduchotechnický rozvodů v dřevěném obkladu dle PD
Demontáž stávajícího VZT potrubí v místech instalace vnitřních parapetních jednotek, vč. odvozu a likvidace demontovaného materiálu
Doplnění nových trubních dílů dle PD
48 | 999.910 | Protipožární ucpávky.D+M | 6 | ks
Zhotovení protipožárních ucpávek vedení rozvodů CHT, ELE z koncertního sálu do půdního prostoru
Označení protipožárních ucpácek identifikačními štítky
Vypracování a předání potřebné dokumentace pro provozovatele PBZ, vč. poučení o nutnosti provádění pravidelných revizí PBZ
49 | 999.911 | Montážní mechanismy, jeřáb, plošina, pojízdné lešení, lešení. | 1 | sada
50 | 999.912 | Zprovoznění a seznámení s obsluhou dodaných systémů chlazení a topení. | 1 | sada
51 | 999.913 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5. | 1 | sada
52 | 999.914 | Vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace ke kolaudaci stavby. | 1 | sada
53 | 999.915 | Vyhotovení realizační dokumentace. | 1 | sada
54 | 999.916 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. | 1 | sada
55 | 999.917 | Autorský dozor. | 1 | sada
56 | 999.918 | Doprava (3,6% z celkového rozpočtu) | 1 | sada
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.