## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO01+SO02
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Obnova S - centra Hodonín, p. o.
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Obnova S - centra Hodonín, p. o. |  |  | Rozpočet: | D.1.4.A.003
Objekt : |  | SO01+SO02 |  |  | Rozpočet chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Pomocné ocel.konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Stavební chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Obnova S - centra Hodonín, p. o. |  | Rozpočet: | D.1.4.A.003
Objekt : |  | SO01+SO02 |  | Rozpočet chlazení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Strojovny
1 | CHL001 | Tepelné čerpadlo se 4 ks Scroll kompresory, topný výkon=136 kW, dT=50/47°C, CHL výkon 210kW, dT=8/14 °C, chladivo R32, Soft starter, Lw = 84 dB(A), COP=2,1, SCOP=3,7, SEER = 3.03, el. příkon 69,3 kW; 187 A, tlaková ztráta 14 kPa, vč. regulace montáže a uvedení TČ do provozu, odzkoušení, odevzdání, zaučení obsluhy | ks | 2 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 20.1a, 20.1b
2 | CHL002 | Ocelová izolovaná AKU nádoba na CHL atyp, V = 2,5 m3, pr. 1,3 m, Hmax = 2,73 m, PN10, 4 hrdla DN125, vč. kaučukové izolace tl. 32 mm a montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 31.1
3 | CHL003 | Oběhové suchoběžné čerpadlo tř. A s integrovaným elektronickým měničem otáček DN80, PN16, regulace na konstantní diferenční tlak, se snímačem, H = 13 m, Q = 58 m3/h, P = 3 kW (5,8 A) / 400 V, vč. izolace a montáže médium upravená voda, uzavřený systém | ks | 2 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 30.0, 32.0
4 | CHL004 | Oběhové suchoběžné čerpadlo tř. A s integrovaným elektronickým měničem otáček DN65, PN16, regulace na konstantní diferenční tlak, se snímačem, H = 9,5 m, Q = 29,9 m3/h, P = 1,1 kW (2,2 A) / 400 V, vč. izolace a montáže, médium upravená voda, uzavřený systém | ks | 2 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 34.0, 36.0
5 | CHL005 | Základní ocelová deska pod oběhové čerpadlo; vč. montáže | ks | 4 |  | 0
6 | CHL006 | Ventil vyvažovací přírubový přímý DN100, šedá litina, PN16, vyvažovací a uzavírací | ks | 2 |  | 0
Pozice: 340, 360
7 | CHL007 | Ventil vyvažovací přírubový přímý DN125, šedá litina, PN16, vyvažovací a uzavírací | ks | 2 |  | 0
Pozice: 300, 320
8 | CHL008 | tlaková expanzní nádoba 300l, PN6, vč.KK se zajištěním MK1", vč. montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 35.1
9 | CHL009 | vakuové odplyňovací a doplňovací zařízení (odplyňovací automat), max.4,5 bar, 0,55m3/h P=1,1kW vč. montáže a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 33.1
10 | CHL010 | Dávkování inhibit. koroze pro ocel. uzavřené systémy CHL, dávkovací membrán. čerpadlo s vodoměrem s impulzním výstupem a s plastovou nádrží 50 l, vč. příslušenství a montáže | ks | 1 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 23.1
11 | CHL011 | uzavírací mezipřírubová klapka s pohonem 24V AC ON-OFF 90Nm, DN100 kvs=580 vč.montáže | ks | 4 |  | 0
výkres č. 110, pozice: 30.a, 30.b, 40.a, 40.b
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
12 | CHL012 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN20; vč. tvarovek | m | 10 |  | 0
10+0+0+0+0+0+0
13 | CHL013 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN25; vč. tvarovek | m | 311 |  | 0
48+25+60+61+61+56+0
14 | CHL014 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN32; vč. tvarovek | m | 190 |  | 0
54+22+27+27+27+33+0
15 | CHL015 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN40; vč. tvarovek | m | 131 |  | 0
8+116+0+0+7+0+0
16 | CHL016 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9; vč. tvarovek | m | 20 |  | 0
6+0+7+7+0+0+0
17 | CHL017 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2; vč. tvarovek | m | 162 |  | 0
52+0+0+0+0+96+14
18 | CHL018 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4; vč. tvarovek | m | 202 |  | 0
0+137+7+8+7+43+0
19 | CHL019 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5; vč. tvarovek | m | 135 |  | 0
88+47+0+0+0+0+0
20 | CHL020 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN20; vč. montážního materiálu | m | 10 |  | 0
21 | CHL021 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN25; vč. montážního materiálu | m | 311 |  | 0
22 | CHL022 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN32; vč. montážního materiálu | m | 190 |  | 0
23 | CHL023 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN40; vč. montážního materiálu | m | 131 |  | 0
24 | CHL024 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 57 mm, tl. 2,9 mm; vč. montážního materiálu | m | 20 |  | 0
25 | CHL025 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 76 mm, tl. 3,2 mm; vč. montážního materiálu | m | 162 |  | 0
26 | CHL026 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 108 mm, tl. 4 mm; vč. montážního materiálu | m | 202 |  | 0
27 | CHL027 | Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř. 11-13 D 133 mm, tl 4,5 mm; vč. montážního materiálu | m | 135 |  | 0
28 | CHL028 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 662 |  | 0
29 | CHL029 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm | m | 364 |  | 0
30 | CHL030 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 150 mm | m | 135 |  | 0
31 | CHL031 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 662 |  | 0
32 | CHL032 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 364 |  | 0
33 | CHL033 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 135 |  | 0
34 | CHL034 | Zhotovení návarků a odběrů pro teploměry, tlakoměry a prvky profese MaR (čidla) - dle požadavků MaR, vč. montáže a montážního materiálu | soubor | 1 |  | 0
35 | CHL035 | Připojení chladiče VZT jednotky na rozvod chladu DN25; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
2+0+0+0+0+0+0
36 | CHL036 | Připojení chladiče VZT jednotky na rozvod chladu DN32; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
3+0+0+0+0+0+0
37 | CHL037 | Připojení chladiče VZT jednotky na rozvod chladu DN50; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
1+0+0+0+0+0+0
38 | CHL038 | Připojení chladiče VZT jednotky na rozvod chladu DN65; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 3 |  | 0
0+0+0+0+0+0+3
39 | CHL039 | Připojení chladiče FCU na rozvod chladu DN20; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 5 |  | 0
0+5+0+0+0+0+0
40 | CHL040 | Připojení chladiče FCU na rozvod chladu DN25; přívod a zpátečka, včetně šroubení, montážního a těsnícího materiálu, vč. montáže | ks | 13 |  | 0
0+1+3+3+3+3+0
41 | CHL041 | Vlnité trubky z ušlechtilé oceli DN20 G3/4" PN10 dl.400 mm | ks | 10 |  | 0
42 | CHL042 | Vlnité trubky z ušlechtilé oceli DN25 G1" PN10 dl.400 mm | ks | 30 |  | 0
43 | CHL043 | Průhledná hadice na odkalování DN15, 20m | ks | 3 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
44 | CHL044 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 28 (pro potrubí DN20), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 10 |  | 0
45 | CHL045 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 35 (pro potrubí DN25), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 311 |  | 0
46 | CHL046 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 42 (pro potrubí DN32), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 190 |  | 0
47 | CHL047 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 48 (pro potrubí DN40), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 131 |  | 0
48 | CHL048 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 60 (pro potrubí DN50), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 20 |  | 0
49 | CHL049 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 76 (pro potrubí DN65), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 162 |  | 0
50 | CHL050 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 19 mm D 108 (pro potrubí DN100), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 202 |  | 0
51 | CHL051 | Potrubní kaučuková izolace s dif.odporem ≥ 7000 µ tl. 32mm D 140 (pro potrubí DN125), vč. izolace tvarovek a armatur | m | 135 |  | 0
52 | CHL052 | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl. izolace do 50 mm, vč. montážního materiálu | m | 662 |  | 0
53 | CHL053 | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl. izolace do 100 mm, vč. montážního materiálu | m | 364 |  | 0
54 | CHL054 | Montáž tepelné izolace potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl. izolace do 150 mm, vč. montážního materiálu | m | 135 |  | 0
55 | CHL055 | Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou šířka 1000 mm, tl. 80 mm, vč. izolace tvarovek a armatur (přídavná izolace pro potrubí v exteriéru) | m2 | 43 |  | 0
0+40+0+0+0+0+3
56 | CHL056 | Montáž tepelné izolace desky z kamenné vlny s Al fólií staženými Al páskou (přídavná izolace pro potrubí v exteriéru) | m | 43 |  | 0
57 | CHL057 | Protipožární ucpávka pro potrubí CHL DN25 - protipožární bandáž, 2 vrstvy bandáže(omotání), oboustranně - prostup stěnou. Protipožární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku. Protipožární akrylátový tmel k dotěsnění bandáže, vč. montáže. | soubor | 14 |  | 0
0+0+4+4+4+2+0
58 | CHL058 | Protipožární ucpávka pro potrubí CHL DN32 - protipožární bandáž, 2 vrstvy bandáže(omotání), oboustranně - prostup stěnou. Protipožární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku. Protipožární akrylátový tmel k dotěsnění bandáže, vč. montáže. | soubor | 16 |  | 0
4+4+2+2+2+2+0
59 | CHL059 | Protipožární ucpávka pro potrubí CHL DN40 - protipožární bandáž, 2 vrstvy bandáže(omotání), oboustranně - prostup stěnou. Protipožární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku. Protipožární akrylátový tmel k dotěsnění bandáže, vč. montáže. | soubor | 6 |  | 0
2+4+0+0+0+0+0
60 | CHL060 | Protipožární ucpávka pro potrubí CHL DN65 - protipožární bandáž, 2 vrstvy bandáže(omotání), oboustranně - prostup stěnou. Protipožární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku. Protipožární akrylátový tmel k dotěsnění bandáže, vč. montáže. | soubor | 8 |  | 0
2+0+0+0+0+6+0
61 | CHL061 | Protipožární ucpávka pro potrubí CHL DN100 - protipožární bandáž, 2 vrstvy bandáže(omotání), oboustranně - prostup stěnou. Protipožární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku. Protipožární akrylátový tmel k dotěsnění bandáže, vč. montáže. | soubor | 8 |  | 0
0+4+0+0+0+4+0
62 | CHL062 | Protipožární ucpávka pro potrubí CHL DN125 - protipožární bandáž, 2 vrstvy bandáže(omotání), oboustranně - prostup stěnou. Protipožární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního štítku. Protipožární akrylátový tmel k dotěsnění bandáže, vč. montáže. | soubor | 6 |  | 0
4+2+0+0+0+0+0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
63 | CHL063 | Montáž armatur závitových,s dvěma závity, G 3/4" | ks | 41 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2.525
64 | CHL064 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1" | ks | 30 |  | 0
65 | CHL065 | Montáž armatur závitových,s 2 závity, G 5/4" | ks | 12 |  | 0
66 | CHL066 | Montáž armatur závitových,s 2 závity, G 2" | ks | 6 |  | 0
67 | CHL067 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN40, vč. protipřírub DN40 a příslušenství | ks | 1 |  | 0
68 | CHL068 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN50, vč. protipřírub DN50 a příslušenství | ks | 2 |  | 0
69 | CHL069 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN65, vč. protipřírub DN65 a příslušenství | ks | 5 |  | 0
70 | CHL070 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN80, vč. protipřírub DN80 a příslušenství | ks | 4 |  | 0
71 | CHL071 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN100, vč. protipřírub DN100 a příslušenství | ks | 16 |  | 0
72 | CHL072 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN125, vč. protipřírub DN125 a příslušenství | ks | 17 |  | 0
73 | CHL073 | Montáž odvzušňovacích ventilů, včetně příslušenství | ks | 62 |  | 0
74 | CHL074 | Montáž vypouštěcích ventilů | ks | 56 |  | 0
75 | CHL075 | Montáž tlakoměrů, včetně montážního příslušenství | ks | 30 |  | 0
76 | CHL076 | Montáž teploměrů; s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | ks | 22 |  | 0
77 | CHL077 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 (těleso a kuželka AMETAL) vč.příslušenství, pohon 24V AC (proporcionální regulace 0-10V) | ks | 20 |  | 0
|  | 2+6+3+3+3+3+0 |  | 0
78 | CHL078 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN32 (těleso a kuželka AMETAL) vč.příslušenství, pohon 24V AC (proporcionální regulace 0-10V) | ks | 3 |  | 0
3+0+0+0+0+0+0
79 | CHL079 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN40 (těleso a kuželka AMETAL) vč.příslušenství, pohon 24V AC (proporcionální regulace 0-10V) | ks | 1 |  | 0
1+0+0+0+0+0+0
80 | CHL080 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN50 (těleso a kuželka AMETAL) vč.příslušenství, pohon 24V AC (proporcionální regulace 0-10V) | ks | 2 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+2 |  | 0
81 | CHL081 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN65 (těleso a kuželka AMETAL) vč.příslušenství, pohon 24V AC (proporcionální regulace 0-10V) | ks | 1 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1 |  | 0
82 | CHL082 | Uzavírací kohout kulový přímý G 3/4" | ks | 5 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1.057
|  | 0+5+0+0+0+0+0 |  |  |  |  | projekt nestanoví - předpoklad:
83 | CHL083 | Uzavírací kohout kulový přímý G 1" | ks | 15 |  | 0
2+1+3+3+3+3+0
84 | CHL084 | Uzavírací kohout kulový přímý G 5/4" | ks | 6 |  | 0
6+0+0+0+0+0+0
85 | CHL085 | Kohout kulový přímý G 2" | ks | 3 |  | 0
2+1+0+0+0+0+0
86 | CHL086 | Uzavírací kohout kulový přímý s filtrem G 3/4" | ks | 8 |  | 0
0+5+0+0+0+0+0
87 | CHL087 | Uzavírací kohout kulový přímý s filtrem G 1" | ks | 15 |  | 0
2+1+3+3+3+3+0
88 | CHL088 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN65 PN16 | ks | 12 |  | 0
0+0+0+0+0+0+6
89 | CHL089 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN100 PN16 | ks | 6 |  | 0
0+6+0+0+0+0+0
90 | CHL090 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN125 PN16 | ks | 9 |  | 0
0+9+0+0+0+0+0
91 | CHL091 | Filtr závitový přímý G 5/4" | ks | 3 |  | 0
3+0+0+0+0+0+0
92 | CHL092 | Filtr závitový přímý G 2" | ks | 1 |  | 0
1+0+0+0+0+0+0
93 | CHL093 | Filtr DN65, přírubový litinový s vypouštěcí zátkou | ks | 3 |  | 0
0+0+0+0+0+0+3
94 | CHL094 | Filtr DN100, přírubový litinový s vypouštěcí zátkou | ks | 2 |  | 0
0+2+0+0+0+0+0
95 | CHL095 | Filtr DN125, přírubový litinový s vypouštěcí zátkou | ks | 2 |  | 0
0+2+0+0+0+0+0
96 | CHL096 | Osový přírubový pryžový kompenzátor DN65, PN16 | ks | 4 |  | 0
0+4+0+0+0+0+0
97 | CHL097 | Osový přírubový pryžový kompenzátor DN80, PN16 | ks | 4 |  | 0
0+4+0+0+0+0+0
98 | CHL098 | Osový přírubový pryžový kompenzátor DN100, PN16 | ks | 4 |  | 0
0+4+0+0+0+0+0
99 | CHL099 | Zpětná klapka závitová G 3/4 | ks | 1 |  | 0
1+0+0+0+0+0+0
100 | CHL100 | Klapka mezipřírubová zpětná DN100 model 2000 | ks | 2 |  | 0
0+2+0+0+0+0+0
101 | CHL101 | Klapka mezipřírubová zpětná DN125 model 2000 | ks | 2 |  | 0
0+2+0+0+0+0+0
102 | CHL102 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8" | ks | 62 |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.175
|  | 12+20+6+6+6+6+5 |  |  |  |  | ZP1:
103 | CHL103 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 | ks | 56 |  | 0
12+22+3+3+3+3+9
104 | CHL104 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 0-60°C | ks | 22 |  | 0
10+6+0+0+0+0+6
105 | CHL105 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou,tlak 0-10 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kondenzační smyčky k přivaření zahnuté | ks | 30 |  | 0
10+12+0+0+0+0+6
106 | CHL106 | Ventil závitový pojistný G 1/2" x 3/4" otev. přetlak 2 bar, průtočný průřez So = 113 mm2, výtokový souč. αv = 0,444; vč. montáže | ks | 2 |  | 0
0+2+0+0+0+0+0
107 | CHL107 | Ventil závitový pojistný G 1/2" x 3/4" otev. přetlak 6 bar, průtočný průřez So = 113 mm2, výtokový souč. αv = 0,444; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
0+1+0+0+0+0+0
108 | CHL108 | Drobný těsnící a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Pomocné ocel.konstrukce | [6 empty] | 1
109 | CHL109 | 1.PP - Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 240 |  | 0
|  | 240+0+0+0+0+0+0 |  | 0
110 | CHL110 | 1.NP - Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 360 |  | 0
|  | 0+360+0+0+0+0+0 |  | 0
111 | CHL111 | 2.NP - Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 32 |  | 0
|  | 0+0+32+0+0+0+0 |  | 0
112 | CHL112 | 3.NP - Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 32 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+116+0+0+0 |  | 0
113 | CHL113 | 4.NP - Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 32 |  | 0
|  | 0+0+0+0+32+0+0 |  | 0
114 | CHL114 | 5.NP - Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 78 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+78+0 |  | 0
115 | CHL115 | 6.NP -Montážní instalační systém pro zavěšení potrubí instalací chlazení. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně kotvení do stropní k-ce/příček, pevných bodů, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku. Potrubí chlazení je chyceno do objímek s tepelně izolačním pouzdrem – elastomer s vnější PVC parozábranou. Objímky s vlastností snížení hlučnosti potrubí. V místech souběhu více potrubí jsou potrubí sdružené na hrazdách, konzolách . Závěsy jsou navrženy včetně tlumících prvků. | kg | 5 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+5 |  | 0
116 | CHL116 | Pevný bod kotevní pro potrubí DN25 (přívod+zpátečka),Kompletní dodávka montážního materiálu pevného bodu přívod + zpátečka včetně kotvení do stropní k-ce, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku, vč. montáže | ks | 4 |  | 0
0+0+1+1+1+1+0
117 | CHL117 | Pevný bod kotevní pro potrubí DN100 (přívod+zpátečka),Kompletní dodávka montážního materiálu pevného bodu přívod + zpátečka včetně kotvení do stropní k-ce, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
0+0+1+0+0+1+0
118 | CHL118 | Pevný bod kotevní pro potrubí DN125, (přívod+zpátečka),Kompletní dodávka montážního materiálu pevného bodu přívod + zpátečka včetně kotvení do stropní k-ce, systémových spojek, čepů a nosníkových matek. Montážní materiál z otevřených C profilů, dimenze dle jednotlivých podpěr/závěsů. Povrchová úprava montážního systému v galvanickém pozinku, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
0+1+0+0+0+0+0
119 | CHL119 | Oplechování rozvodů CHL v exteriéru, Al plechem tl. min. 1,0 mm; vč. materiálu, příslušenství a montáže | m2 | 43 |  | 0
| Celkem za | 767 Pomocné ocel.konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Stavební chlazení | [6 empty] | 1
120 | CHL120 | kompletní demontáže stávajících rozvodů a zařízení chlazení, včetně odvozu a ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 43 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 |  |  | 0.12852
121 | CHL121 | zhotovení prostupu ve stěně/strropu průměru do 100mm pro rozvody vytápění vč. materiálu a zapravení, vč. montáže | ks | 52 |  | 0
6+18+6+6+6+4+6
122 | CHL122 | zhotovení prostupu ve stěně/strropu průměru do 250mm pro rozvody vytápění vč. materiálu a zapravení, vč. montáže | ks | 32 |  | 0
10+8+0+0+0+8+6
123 | CHL123 | Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování regulačních | hod | 24 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 0 | 43 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 |  |  | 0.12852
124 | CHL124 | Funkční a tlaková zkouška | hod | 72 |  | 0
125 | CHL125 | Minimálně 3x propláchnutí, odkalení, napuštění systému, vč. vyčištění filtrů a napuštění upravenou vodu | hod | 72 |  | 0
126 | CHL126 | Chladící zkouška | hod | 72 |  | 0
127 | CHL127 | Provozní řád | soubor | 1 |  | 0
128 | CHL128 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0
129 | CHL129 | Revize zařízení, protokoly | soubor | 1 |  | 0
130 | CHL130 | Lešení, práce ve výškách | soubor | 1 |  | 0
131 | CHL131 | Režijní náklady | hod | 180 |  | 0
132 | CHL132 | Doprava a přesun materiálu v objektech | t | 85 |  | 0
133 | CHL133 | Dokumentace pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, postupy a atesty, které bude GD dodávat. |  | 0
134 | CHL134 | Dokumentace dílenská a výrobní | soubor | 1 |  | 0
|  | Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednotlivých zařízení, pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky. |  | 0
135 | CHL135 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |  | 0
136 | CHL136 | Orientační štítky, označení zařízení a rozvodů | soubor | 1 |  | 0
137 | CHL137 | Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě | hod | 80 |  | 0
138 | CHL138 | Jeřáb - doprava tepelných čerpadel na místo osazení | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 730 Stavební chlazení |  |  |  | 0 |  |  | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
dílčí součty položek po patrech:
2+0+0+0+0+0+0 odpovídá
1.PP+1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP+6.NP
| Pozn: | V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.
Dodavatel je zodpovědný za úplnost své cenové nabídky, a je povinnen si ověřit skutečné množství a požadovanou kvalitu dodávaných stavebních prací, výrobků a jejich součástí dle předložené dokumentace.
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.