## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 245Z001A | Řešení havarijního stavu školní kuchyně
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | ON/VN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | D.1 | Řešení havarijního stavu školní kuchyně |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.1. | Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Provozní soubor
2 | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.1. | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D.1.4.2 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | VZT a chlazení |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D.1.4.6 | Elektrotechnika a elektronické komunikace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Elektrotechnika a elektronické komunikace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 245Z001A - Řešení havarijního stavu školní kuchyně
#POPO | Popis objektu: D.1 - Řešení havarijního stavu školní kuchyně
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení
#POPO | Popis objektu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace
#POPO | Popis objektu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - VZT a chlazení
#POPO | Popis objektu: D.1.4.6 - Elektrotechnika a elektronické komunikace
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Elektrotechnika a elektronické komunikace
#POPO | Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: ON/VN - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _2 | Stavební práce |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Materiály |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Dodávka a montáž Stravovacího systému |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | zařízení 1 - Větrání prostoru kuchyně |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | zařízení 2 - Větrání sociálního zázemí a šatny |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | zařízení 3 - odvětrání výlevky |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  | PSV |  |  | 0
| 700B | Demontáže PSV |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN ON_VN Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 245Z001A | Řešení havarijního stavu školní kuchyně | [25 empty] | STA
O: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | ON/VN | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [25 empty] | POP |  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
3 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
7 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
|  | hygienický rozbor vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1 D.1.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 245Z001A | Řešení havarijního stavu školní kuchyně | [25 empty] | STA
O: | D.1 | Řešení havarijního stavu školní kuchyně | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1. | Architektonicko stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 12.47 | [6 empty] | DIL
1 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.526 | 6.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace - schodiště, sklep : 1,5*8,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
2 | 281606123R00 | Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti cihelného, tloušťky do 500 mm, beztlakovou krémovou injektáží | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.77 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. | [25 empty] | POP |  | Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou.
|  | sanace - schodiště, sklep : 8,0 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.61 |  | 0 |  |  |  |  | 43.6 | [6 empty] | DIL
3 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 1.0603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7115 | 1.81 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.938 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1,87*1,26*0,45 |  | 1.0603 | [23 empty] | VV | 0
4 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9048 | 0.19 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.77 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [25 empty] | SPI
|  | I160 : 2,75*0,6*0,06 |  | 0.099 | [23 empty] | VV | 0
5 | 317314160R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [25 empty] | SPI
|  | VZT stavební prostup : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
6 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.01301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 18.175 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
|  | L60/60/6 - 5,42 kg/m : 1,2*2*5,42*0,001 |  | 0.01301 | [23 empty] | VV | 0
7 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 1.969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 16.583 | 32.65 |  | Práce | Oranžová |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [25 empty] | SPI
8 | 346244315R00 | Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1114 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.819 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | modul WC, výlevka : 1,2*0,9*2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
9 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18104 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.21 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [25 empty] | SPI
|  | I160 : 0,16*2,75*2 |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
10 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 2.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.89205 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [25 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | I160 : 2,75*1,0 |  | 2.75 | [23 empty] | VV | 0
11 | 621481211RT6 | Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00438 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.444 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zaplentování L60/60/6 : 1,2*0,3 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
12 | 133301600000R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 60 mm; b = 60 mm; t = 6,0 mm | kg | 14.0486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | hmotnost 5,42 kg/m : 1,2*2*5,42*1,08 |  | 14.0486 | [23 empty] | VV | 0
13 | 13380530R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm | t | 2.1265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Oranžová |  |  |  | POL3_
|  | +8% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,96900*1,08 |  | 2.1265 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.09 |  | 0 |  |  |  |  | 39.66 | [6 empty] | DIL
14 | 317121047RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02651 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.242 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 317121047RT3 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03265 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.242 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 317121049RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05272 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5779 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostupy VZT : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
17 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 29.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07534 | 2.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.52915 | 15.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.10 : 3,3*1,95*2-2,05*0,6 |  | 11.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11, 1.12 : 3,1*(1,145+1,0+1,27+1,145+0,95+0,32+1,2+0,32)-2,05*0,7*2 |  | 19.915 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1,85*0,55*2 |  | -2.035 | [23 empty] | VV | 0
18 | 342255026R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 | 10.3455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09481 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.535 | 5.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.14/1.15 : 3,4*1,95 |  | 6.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05/1.06 : 3,1*2,48-2,05*0,9 |  | 5.843 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1,85*1,15 |  | -2.1275 | [23 empty] | VV | 0
19 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou | m | 10.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.10 : (1,95-1,85)*2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11, 1.12 : 1,145+1,0+1,27+1,145+0,95+0,32+1,2+0,32 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14/1.15 : 1,95-1,85 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05/1.06 : 2,48 |  | 2.48 | [23 empty] | VV | 0
20 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 41.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.223 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | m.č. 1.10 : 3,3*4 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11, 1.12 : 3,1*5 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14/1.15 : 3,4*2 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05/1.06 : 3,1*2 |  | 6.2 | [23 empty] | VV | 0
21 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26144 | 0.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.621 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 0,25*2,1*4 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 931971113R00 | Separace zdiva od podkladu těžkým asfaltovým pásem šířky do 300 mm | m | 15.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Separace příček : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,95*2 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11, 1.12 : 1,145+1,0+1,27+1,145+0,95+0,32+1,2+0,32 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14/1.15 : 1,95 |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05/1.06 : 2,48 |  | 2.48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 28.63 | [6 empty] | DIL
23 | 342013223R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 15.223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0478 | 0.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.287 | 19.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 3,4*5,02-2,05*0,9 |  | 15.223 | [23 empty] | VV | 0
24 | 342091211R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm | m | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,4*4 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
25 | 342091014R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 2x CW, 2x opláštění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.2 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
26 | 347016233R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 2.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02265 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.83849 | 2.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
27 | 342263320V1 | Úprava sádrokartonové příčky pro skříněk, polic | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.71 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.16 |  | 0 |  |  |  |  | 536.06 | [6 empty] | DIL
28 | 411386611T00 | Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve stropech a klenbách, ze suchých směsí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0197 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | URS 24/I | 0.77 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 601011141RT3 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00759 | 1.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 44.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 138,19000 |  | 138.19 | [23 empty] | VV | 5
30 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 313.7339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 2.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 78.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | oprava/sjednocení stáv. omítek : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 1,3*(2,66+12,64+8,52+1,95+8,52+8,4+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+8,44+0,1*2+0,615+5,02+2,655+1,76+0,9+0,975+1,68)+3,3*0,615*2 |  | 98.1465 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1,0*1,27-1,0*1,18-3,115*2,47*2-1,2*2,16-1,2*1,2*3-0,73*1,76*2-0,73*1,68*2 |  | -29.7725 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : 0,45*(1,0+1,27+1,0)+0,45*(1,0+1,18+1,0)+0,15*(1,87+2,16+1,87)+0,4*(1,87+1,2+1,87)*3+0,3*(2,0+0,97+2,0) |  | 11.2065 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 3,0*(1,2+2,48+1,2)*2-2,05*0,95*2-1,97*0,85*2-2,05*1,0*2+0,35*(2,05+0,95+2,05)+0,5*(2,05+1,0+2,05) |  | 22.2535 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 1,0*(2,48+3,125)*2-0,7*0,63*2+0,3*(0,7+0,63+0,7)*2 |  | 11.546 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 4,33*2,48+(1,37*3,25/2)*2+(2,96*3,25*2)-4,08*1,425+0,25*(4,08+1,425+4,08) |  | 31.0131 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 2,96*(4,45+2,43)*2-2,05*1,0*2-0,6*1,15+0,4*(2,05+1,0+2,05)+0,3*(0,6+1,15+0,6)-0,6*(0,6+0,49+0,3+1,45+0,3+0,49+0,6) |  | 36.1466 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 2,96*(2,45+2,42+0,1+1,35+1,37+1,0+1,05)-1,97*0,75-2,05*1,0+0,4*(2,05+1,0+2,05) |  | 27.3429 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,3*(0,9+1,95)*2 |  | 7.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 1,0*(0,9+1,145+1,0+1,27+1,1+0,32+0,9+2,095) |  | 8.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 1,0*(0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42) |  | 6.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13, 1.14 : 3,3*(7,7+1,95)*2-1,86*1,18-0,75*2,25-2,05*1,07+0,45*(1,86+1,18+1,86)+0,3*(1,92+1,235+1,92)+0,4*(2,15+0,85+2,15)+0,4*(2,15+0,88+2,15)+0,45*(2,05+1,07+2,05)-2,0*(0,45+1,97+0,4+0,88+0,4+2,07+1,95) |  | 51.5602 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 3,3*(2,78+1,95)*2-2,05*0,97+0,45*(2,05+0,97+2,05) |  | 31.511 | [23 empty] | VV | 0
31 | 602016191R00 | Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 81.891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 5.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,16000 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 29,52000*2 |  | 59.04 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,34550*2 |  | 20.691 | [23 empty] | VV | 5
32 | 601011199R00 | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů | m2 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1343 | 18.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 602011199R00 | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn | m2 | 419.0265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 50.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 500,91745 |  | 500.9174 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 81,89100*-1 |  | -81.891 | [23 empty] | VV | 5
34 | 611401111RT2 | Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00492 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34181 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
35 | 611481211RT6 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00482 | 0.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.484 | 66.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.02 : 6,26 |  | 6.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 83,5 |  | 83.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 6,32 |  | 6.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 7,75 |  | 7.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 8,19 |  | 8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14 : 9,94 |  | 9.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 5,42 |  | 5.42 | [23 empty] | VV | 0
36 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00887 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35974 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | zapravení L60/60/6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03612 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.88293 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | zapravení I160 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
38 | 612403393R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01299 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.248 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
39 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 67.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18233 | 12.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VZT stavební prostup : (0,75+2,25)*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.01, 1.02 : (2,05+1,0+2,05)*2*2 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.08 : (2,05+1,0+2,05)*2*2 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.14 : (2,05+1,07+2,05)*2 |  | 10.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.15 : (2,05+0,97+2,05)*2 |  | 10.14 | [23 empty] | VV | 0
40 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou | m2 | 8.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.47 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.057 | 9.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | m.č. 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozšíření stáv.prostupu 630x315 na 650x350 mm : 0,63*(0,65+0,35)*2 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění ostění po odsek. stáv. obkladů : 0,43*0,15*2+1,5*0,3*2+0,48*(0,15*2*3)+0,45*0,45*2+0,3*2,16+0,4*0,64*2*3 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : | [25 empty] | VV | 0
|  | VZT stavební prostup : 0,6*(2,25+0,75)*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
41 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 4.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03566 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.1842 | 5.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | výměna dveří m.č. 1.01, 1.02 : 0,15*(2,05+1,0+2,05)*2 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.08 : 0,15*(2,05+1,0+2,05)*2 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.14 : 0,15*(2,05+1,07+2,05) |  | 0.7755 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna dveří m.č. 1.15 : 0,15*(2,05+0,97+2,05) |  | 0.7605 | [23 empty] | VV | 0
42 | 612434253RT1 | Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační jádrová odvlhčovací omítka tl. 25 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm, | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03969 | 0.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.73244 | 8.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace - schodiště, sklep : 1,5*8,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
43 | 612474510R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, | m2 | 94.7207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 1.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.47 | 44.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [25 empty] | SPI
|  | podrovnání po odsek. stáv. obkladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.03 : 1,4*(0,75+0,5) |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(5,44+12,64+7,985+1,95+0,325+0,63+0,74+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+0,615+5,02) |  | 68.6775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,63+1,24+0,3+0,97+0,3+1,91+0,63+4,12) |  | 15.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,615+0,45+0,1+0,85+0,1+0,7+0,615+2,0) |  | 8.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,43*1,08-1,5*1,45-0,48*(1,5+1,5+1,5)-0,45*1,18-1,5*0,65-1,5*0,95-0,64*2,16-0,64*1,2*3 |  | -11.4168 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : 0,43*0,15*2+1,5*0,3*2+0,48*(0,15*2*3)+0,45*0,45*2+0,3*2,16+0,4*(0,64+1,2+0,64)*3 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | úklid : 1,5*1,3*2-1,5*0,65 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
|  | hygienické zázemí kuchyňky : 2,0*2,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
44 | 612474611RT2 | Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo | m2 | 2.3562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0271 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.724 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,87*1,26 |  | 2.3562 | [23 empty] | VV | 0
45 | 612481211RT6 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 500.9174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00438 | 2.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 181.33 |  | Práce | Žlutá |  |  |  | POL1_
|  | oprava/sjednocení stáv. omítek : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 3,3*(2,66+12,64+8,52+1,95+8,52+8,4+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+8,44+0,1*2+0,615+5,02+2,655+1,76+0,9+0,975+1,68)+3,3*0,615*2 |  | 242.8965 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -2,05*0,9-1,07*1,08-2,0*1,45-1,07*1,5*3-0,6*1,27-1,85*1,18-2,075*1,07*2-3,115*2,47*2-1,87*2,16-1,87*1,2*3-2,73*1,76*2-2,73*1,68*2 |  | -63.0428 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : 0,45*(1,1+1,27+1,1)+0,45*(1,5+1,18+1,5)+0,15*(1,87+2,16+1,87)+0,4*(1,87+1,2+1,87)*3+0,3*(2,0+0,97+2,0) |  | 11.7465 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 3,0*(1,2+2,48+1,2)*2-2,05*0,95*2-1,97*0,85*2-2,05*1,0*2+0,35*(2,05+0,95+2,05)+0,5*(2,05+1,0+2,05) |  | 22.2535 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 3,0*(2,48+3,125)*2-1,97*0,95-0,28*0,63*2+0,3*(0,28+0,63+0,28)*2 |  | 32.1197 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 4,33*2,48+(1,37*3,25/2)*2+(2,96*3,25*2)-4,08*1,425+0,25*(4,08+1,425+4,08) |  | 31.0131 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 2,96*(4,45+2,43)*2-2,05*1,0*2-0,6*1,15+0,4*(2,05+1,0+2,05)+0,3*(0,6+1,15+0,6) |  | 38.6846 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 2,96*(2,45+2,42+0,1+1,35+1,37+1,0+1,05)-1,97*0,75-2,05*1,0+0,4*(2,05+1,0+2,05) |  | 27.3429 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 3,3*(0,9+1,95)*2-1,97*0,65 |  | 17.5295 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 2,96*(0,9+1,145+1,0+1,27+1,1+0,32+0,9+2,095)-1,97*0,75*2 |  | 22.8858 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,96*(0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42)-1,97*0,75 |  | 18.1769 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13, 1.14 : 3,3*(7,7+1,95)*2-1,86*1,18-0,75*2,25-2,05*1,07+0,45*(1,86+1,18+1,86)+0,3*(1,92+1,235+1,92)+0,4*(2,15+0,85+2,15)+0,4*(2,15+0,88+2,15)+0,45*(2,05+1,07+2,05) |  | 67.8002 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 3,3*(2,78+1,95)*2-2,05*0,97+0,45*(2,05+0,97+2,05) |  | 31.511 | [23 empty] | VV | 0
46 | 632451012R00 | Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm | m2 | 2.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06142 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.696 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podrovnání parapetů : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 0,15*(1,08+1,5*3)+0,3*2,16+0,4*1,2*3 |  | 2.925 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.57 |  | 0 |  |  |  |  | 81.36 | [6 empty] | DIL
47 | 632421160RU3 | Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace | m2 | 142.2648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10241 | 14.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.56 | 79.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | m.č. 1.04 : 83,5 |  | 83.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 6,32 |  | 6.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 7,75 |  | 7.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 3,16 |  | 3.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,05 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 4,41 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14 : 9,94 |  | 9.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 5,42 |  | 5.42 | [23 empty] | VV | 0
48 | 631319181SP | Příplatek za lokální spádování kolem vpustí 1,5-2% | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.338 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 26.42 | [6 empty] | DIL
49 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.097 | 14.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
50 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
51 | 642953121R00 | Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05651 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.921 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6/T : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
52 | 642953221R00 | Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně bukových, leštěných, o ploše přes 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08676 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.323 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
53 | 5533301115R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0123 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/T : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 5533301235R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 125 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0139 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
55 | 5533301325R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0152 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4/T : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
56 | 5533301335R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2/T : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
57 | 611816010R | Zárubeň dřevěná - rámová; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6/T : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
58 | 611816025D | Zárubeň rámová pro kývavé dveře, šířka 1450 mm dýha dub | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.33 |  |  |  |  | 16.57 | [6 empty] | DIL
59 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 145.2048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.71 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.041 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : 84,4 |  | 84.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 7,12 |  | 7.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 3,95 |  | 3.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 2,64 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 10,77 |  | 10.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 16,37 |  | 16.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 2,14 |  | 2.14 | [23 empty] | VV | 0
60 | 713102121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 145.2048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.32 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.04 | 5.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm | m | 5.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.02 | 800-764 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1035 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,08+1,5*3 |  | 5.58 | [23 empty] | VV | 0
62 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 9.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.23 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zpětné použití : | [25 empty] | VV | 0
|  | výdej jídel : 2,1*(1,06+2,79+0,5) |  | 9.135 | [23 empty] | VV | 0
63 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.01 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.066 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětné použití-po zakrácení : | [25 empty] | VV | 0
|  | výdej jídel : 0,2*(1,2+2,8+0,5) |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
64 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.02 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 10.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.035 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02 : (3,1+2,02)*2-0,95+0,4*2 |  | 10.09 | [23 empty] | VV | 0
66 | 776511810RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 6.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.02 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.128 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02 : 6,26 |  | 6.26 | [23 empty] | VV | 0
67 | 900-01 | Demontáž vnitřního kuchyňského vybavení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 900-02 | Demontáž vnitřních AL rolet (posoudit možnost opětovné montáže) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 900-03 | Demontáž nerezového obložení výdejních pultů (posoudit možnost opětovné montáže) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 39.2 | [6 empty] | DIL
70 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 183.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.29 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.214 | 39.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,26+28,95+83,5+6,32+7,75+8,19+10,81+4,6+1,8+3,16+2,05+4,41+9,94+5,42 |  | 183.16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 78.35 | [6 empty] | DIL
71 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 236.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 72.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,1*20,85+6,7*10,1 |  | 236.555 | [23 empty] | VV | 0
72 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 366.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.015 | 5.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x : (6,26+28,95+83,5+6,32+7,75+8,19+10,81+4,6+1,8+3,16+2,05+4,41+9,94+5,42)*2 |  | 366.32 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 45.75 |  |  |  |  | 200.89 | [6 empty] | DIL
73 | 113231218R00 | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 185 mm | m | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15644 | 0.36 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.208 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [25 empty] | SPI
|  | včetně betonového lože | [25 empty] | POP
74 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 22.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.184 | 4.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 3,3*1,95*2-1,97*0,6+3,0*(0,69+2,9+0,25)-1,97*0,6 |  | 22.026 | [23 empty] | VV | 0
75 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 6.061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.93 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.317 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 3,0*2,48-1,97*0,7 |  | 6.061 | [23 empty] | VV | 0
76 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.6731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 3.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.52 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | 3,3*1,95*0,26 |  | 1.6731 | [23 empty] | VV | 0
77 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.24105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 0.58 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 8.5 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | kuchyň - sokl v. 120mm : 0,8*2,3*0,12 |  | 0.2208 | [23 empty] | VV | 0
|  | sprcha - sokl v. 150mm : 0,15*0,9*0,15 |  | 0.02025 | [23 empty] | VV | 0
78 | 965042141RT3 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 8.7123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.17 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.075 | 44.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | m.č. 1.04 : 84,4 |  | 84.4 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.05 : 7,12 |  | 7.12 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.06 : 3,95 |  | 3.95 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.07 : 2,64 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.08 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.09 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.10 : 10,77 |  | 10.77 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.11 : 16,37 |  | 16.37 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.12 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | m.č. 1.13 : 2,14 |  | 2.14 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 145.2048 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | předpoklad tl. 60 mm : 145,2048*0,06 |  | 8.7123 | [23 empty] | VV | 0
79 | 965081413R00 | Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny, , plochy přes 1 m2 | m2 | 16.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.64 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.813 | 13.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.11 : 16,37 |  | 16.37 | [23 empty] | VV | 0
80 | 965081713RT2 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 100.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 7.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.04 : 84,4 |  | 84.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 7,12 |  | 7.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 2,64 |  | 2.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 2,14 |  | 2.14 | [23 empty] | VV | 0
81 | 965081813RT2 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 28.0348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.96 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 4.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.06 : 3,95 |  | 3.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 10,77 |  | 10.77 | [23 empty] | VV | 0
82 | 965081702R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 20.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.05 : 1,2+5,8+1,2+0,5*2+0,45*2+2,48-0,95*2-0,65-0,85 |  | 9.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 0,8+0,9+0,8 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : (2,31+1,95)*2-0,85+0,45*2 |  | 8.57 | [23 empty] | VV | 0
83 | 965081802R00 | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm | m | 32.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.27 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 2.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.06 : 2,78+1,48+2,09+0,25+0,69+1,24-0,75-0,65 |  | 7.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : (4,45+2,43)*2-0,95*2+0,3*2 |  | 12.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : (4,45+2,42)*2-0,95+0,3*2 |  | 13.39 | [23 empty] | VV | 0
84 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
85 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.088 | 0.53 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.556 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 2,1*0,95*3 |  | 5.985 | [23 empty] | VV | 0
86 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.21 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.533 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 2,1*1,5 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
87 | 968071112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
88 | 968072246R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 2.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0.034 | 0.08 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.327 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,9*1,3 |  | 2.47 | [23 empty] | VV | 0
89 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 11.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.9 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.939 | 11.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,05*0,95*3+2,05*0,85+2,05*0,75+2,05*0,65*2 |  | 11.7875 | [23 empty] | VV | 0
90 | 968091001R00 | Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03773 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.13 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 978011211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních, | m2 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.58 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.133 | 18.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02 : 6,26 |  | 6.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 83,5 |  | 83.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 6,32 |  | 6.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 7,75 |  | 7.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 8,19 |  | 8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14 : 9,94 |  | 9.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 5,42 |  | 5.42 | [23 empty] | VV | 0
92 | 978013211R00 | Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, | m2 | 371.1289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 1.56 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 38.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02 : 3,275*(3,1+2,02)*2-1,97*0,95*2+0,5*(2,05+1,0+2,05) |  | 32.343 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 3,3*(5,44+12,64+7,985+1,95+7,985+8,4+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+8,44+0,1*2+0,615+5,02+0,615+2,0+0,615) |  | 228.8385 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 - odpočet otvorů : -2,05*0,9-1,07*1,08-2,0*1,45-1,07*1,5*3-0,6*1,27-1,85*1,18-2,075*1,07*2-3,115*2,47*2-1,87*2,16-1,87*1,2*3-2,73*1,76*2-2,73*1,68*2 |  | -63.0428 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 - přípočet ostění : 0,15*(1,07+1,08+1,07)+0,48*(2,05+1,5+2,05)+0,15*(1,07+1,5+1,07)*3+0,45*(0,6+1,27+0,6)+0,45*(1,85+1,18+1,85)+0,63*(2,075+1,07+2,75)+0,63*3,115+2,73*0,615*2+0,3*2,0*2+0,15*(1,87+2,16+1,87)+0,4*(1,87+1,2+1,87)*3 |  | 25.1637 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 2,96*(1,2+2,48+1,2)*2-2,05*0,95*2-1,97*0,85*2-2,05*1,0*2+0,35*(2,05+0,95+2,05)+0,5*(2,05+1,0+2,05) |  | 21.8631 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06, 1.07 : 2,96*(3,125+2,48+3,125)-0,98*0,64*2+0,3*(0,98+0,64+0,98)*2 |  | 26.1464 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 4,33*2,48+(1,37*3,25/2)*2+(2,96*3,25*2)-4,08*1,425+0,25*(4,08+1,425+4,08) |  | 31.0131 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 2,96*(4,45+2,43)*2-2,05*1,0*2-0,6*1,15+0,4*(2,05+1,0+2,05)+0,3*(0,6+1,15+0,6) |  | 38.6846 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 2,96*(2,45+4,55)*2-2,05*1,0-1,87*1,26+0,4*(2,05+1,0+2,05) |  | 39.0738 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11, 1.12 : 3,3*(8,395+1,95)*2-1,86*1,18-0,75*2,25-2,05*1,07+0,45*(1,86+1,18+1,86)+0,3*(1,92+1,235+1,92)+0,4*(2,15+0,85+2,15)+0,4*(2,15+0,88+2,15)+0,45*(2,05+1,07+2,05)+3,3*2,31*2-2,05*0,97+0,45*(2,05+0,97+2,05) |  | 87.9262 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 3,3*0,9*2 |  | 5.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet odsek. stáv. obkladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 102,82070*-1 |  | -102.8207 | [23 empty] | VV | 5
93 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.73 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.67 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace - schodiště, sklep : 1,5*8,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
94 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.12 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.48 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.03 : 1,4*(0,75+0,5) |  | 1.75 | [23 empty] | VV | 0
95 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 102.8207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.99 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 30.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | m.č. 1.04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(5,44+12,64+7,985+1,95+0,325+0,63+0,74+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+0,615+5,02) |  | 68.6775 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,63+1,24+0,3+0,97+0,3+1,91+0,63+4,12) |  | 15.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,615+0,45+0,1+0,85+0,1+0,7+0,615+2,0) |  | 8.145 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -0,43*1,08-1,5*1,45-0,48*(1,5+1,5+1,5)-0,45*1,18-1,5*0,65-1,5*0,95-0,64*2,16-0,64*1,2*3 |  | -11.4168 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : 0,43*0,15*2+1,5*0,3*2+0,48*(0,15*2*3)+0,45*0,45*2+0,3*2,16+0,4*(0,64+1,2+0,64)*3 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | úklid : 1,5*(1,1+1,95)*2-1,5*0,65 |  | 8.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | hygienické zázemí kuchyňky : 2,0*(1,4+0,9+2,0) |  | 8.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.45 |  |  |  |  | 60.88 | [6 empty] | DIL
96 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 1.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.07 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | rozšíření stáv.prostupu 630x315 na 650x350 mm : 0,63*(0,65+0,35)*2 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
97 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.04 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VZT stavební prostup : 0,6*2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
98 | 970033160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.79 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 970034160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.269 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.215 | 6.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.02/1.04 : 2,05+0,95+2,05 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
101 | 970231300R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.43 | 18.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VZT stavební prostup : (0,75+2,25+0,75)*2 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
102 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | drážky pro nové vpustě : (0,3+0,8)*2*3+(0,3+0,6)*2*2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
103 | 971033361R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.099 | 0.1 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.147 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | rozšíření stáv.prostupu 630x315 na 650x350 mm : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 1.9475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.53 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | m.č. 1.02/1.04 : 2,05*0,95 |  | 1.9475 | [23 empty] | VV | 0
105 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.0125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.82 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.608 | 3.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | VZT stavební prostup : 2,25*0,75*0,6 |  | 1.0125 | [23 empty] | VV | 0
106 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.72 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.93 | 10.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | I160 : 2,75*4 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
107 | 974042547R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.17 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.013 | 3.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [25 empty] | SPI
|  | drážky pro nové vpustě : 0,8*3+0,6*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.38 | [6 empty] | DIL
108 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 34.4667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.1 | 72.38 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 80.92 | [6 empty] | DIL
109 | 711212000RU1 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 130.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 12.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 130,31250 |  | 130.3125 | [23 empty] | VV | 5
110 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 130.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.44 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 50.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá | [25 empty] | POP
|  | m.č. 1.04 : 83,5+0,3*(2,66-0,95+12,64-1,5+0,3*2+8,52+1,95-0,65+0,86+0,63+0,74+1,2-0,95+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+5,635+2,655+0,9+0,125*2+3,22+0,975+0,615+0,7+0,85+0,1*2+0,45+0,615+0,9+3,22+0,9)+0,3*(0,63+1,24+0,9+0,3*2+1,91+0,63+4,12) |  | 103.6315 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 7,75+0,3*(2,48+3,125)*2-0,3*0,95 |  | 10.828 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,8+0,3*(0,9+1,95)*2-0,3*0,65 |  | 3.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 3,16+0,1*(2,095+0,9)*2-0,1*0,75*2+2,0*(1,145+0,9+1,1) |  | 9.899 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,05+0,1*(0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42)-0,1*0,75 |  | 2.639 | [23 empty] | VV | 0
111 | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m | 95.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 10.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : (2,66-0,95+12,64-1,5+0,3*2+8,52+1,95-0,65+0,86+0,63+0,74+1,2-0,95+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+5,635+2,655+0,9+0,125*2+3,22+0,975+0,615+0,7+0,85+0,1*2+0,45+0,615+0,9+3,22+0,9)+(0,63+1,24+0,9+0,3*2+1,91+0,63+4,12) |  | 67.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : (2,48+3,125)*2-0,95 |  | 10.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : (0,9+1,95)*2-0,65 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : (1,0+1,28+1,1+0,32+0,9+1,0)-0,75*2+(1,145+0,9+1,1) |  | 7.245 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : (0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42)-0,75 |  | 5.89 | [23 empty] | VV | 0
112 | 711212602RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.067 | 4.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : 43 |  | 43 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
113 | 711212611RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů | m | 19.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : 0,3*43 |  | 12.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 0,3*4 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 0,3*4 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
114 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.51088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.567 | 0.8 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 21.6 | [6 empty] | DIL
115 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 142.2648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 11.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : 83,5 |  | 83.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 6,32 |  | 6.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 7,75 |  | 7.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 3,16 |  | 3.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,05 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 4,41 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14 : 9,94 |  | 9.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 5,42 |  | 5.42 | [23 empty] | VV | 0
116 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 142.2648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 9.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 28375705R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa | m3 | 5.8044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 40mm ; +2% : (83,5+6,32+7,75+2,48*1,01+10,81+4,6+1,8+3,16+2,05+4,41+9,94+5,42)*0,04*1,02 |  | 5.8044 | [23 empty] | VV | 0
118 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.14938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.74 | 0.26 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 41.9 | [6 empty] | DIL
119 | 766414133R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 2.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.983 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
|  | zpětné použití-po zakrácení : | [25 empty] | VV | 0
|  | výdej jídel : (2,1-1,6)*(1,06+2,79+0,5) |  | 2.175 | [23 empty] | VV | 0
120 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.45 | 8.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
121 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.5 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
122 | 766662112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.034 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
123 | 766665132R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných kývavých, , do zazděné rámové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.266 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
124 | 766664912R00 | Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, z tvrdého dřeva | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.68 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž Montáž kliky a štítku | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.775 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
126 | 766414139 | Zakrácení a olištování dýhového obkladu | m | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1.303 | 5.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
|  | výdej jídel : 1,06+2,79+0,5 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
127 | 766669921PR | Příplatek ke dveřím - nerez větrací mřížka ve spodní části dveří | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | 766669922PR | Příplatek ke dveřím - oboustr. nerezový plech výšky 150 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 | 54914582R | kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/T : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
130 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2/T : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4/T : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
131 | 549146421R | kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6/T : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
132 | 611601202R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1/T : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
133 | 61160423R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4/T : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
134 | 61160424R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; barva: dekor dle vzorníku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2/T : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
135 | 611618103D | Dveře vnitřní hladké 1/3 neprůhl.sklo 1-křídlé 800 x 1970 mm, dýha dub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6/T : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
136 | 611618106K | Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo, 2-křídlé, kývavé 1450 x 1970 mm dýha dub, 2x stavěč dv.křídla, bezp.řetízek, 4x nerezové madlo dl. 1,0m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
137 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.29563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.255 | 0.67 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 17.18 | [6 empty] | DIL
138 | 767649193R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří stavěče křídel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
139 | 767649194R00 | Montáž dveří montáž doplňků dveří madla | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | 767896120R00 | Montáž ostatních kovových doplňků staveb okopových plechů výšky do 50 cm | m | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.22 | 4.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*(3+1+3)*2+1,45*2+0,8*2*2 |  | 18.7 | [23 empty] | VV | 0
141 | 767130064RMI | Podhled kazetový, závěs, desky pro polozapuštěnou hranu 60 x 60 cm, rastr do vlhkého prostředí, desky omyvatelné | m2 | 11.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00427 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.083 | 12.57 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | m.č. 1.09 : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 3,16 |  | 3.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,05 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
142 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.25 |  | 0 |  |  |  |  | 205.59 | [6 empty] | DIL
143 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 10.9242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
144 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 57.1248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 47,17000*0,1 |  | 4.717 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 38,48480 |  | 38.4848 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 21,42000*0,65 |  | 13.923 | [23 empty] | VV | 5
145 | 771101310R00 | Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby | m2 | 10.9242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stávajícího schodiště : 1,19*(0,35+0,16)*18 |  | 10.9242 | [23 empty] | VV | 0
146 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 47.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 11.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.05 : 1,2+5,8+1,2+0,2*3+2,48+0,5*2-0,95*2-0,85*2 |  | 8.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 1,01+5,48+1,01-1,425+0,2*2 |  | 6.475 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : (4,45+2,43)*2-0,85*2+0,4*2 |  | 12.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 0,44+2,45+1,35+1,37+1,0+1,045+1,4+0,44+0,15 |  | 9.645 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : (2,78+1,95)*2-0,85+0,45*2 |  | 9.51 | [23 empty] | VV | 0
147 | 771575109RT0 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 38.4848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.19 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.978 | 37.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.07 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 10,81 |  | 10.81 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 3,16 |  | 3.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,05 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14 : 9,94 |  | 9.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 5,42 |  | 5.42 | [23 empty] | VV | 0
148 | 771576109RT1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do epoxidového tmele | m2 | 103.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.44 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.038 | 107.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : 83,5 |  | 83.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 6,32 |  | 6.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 7,75 |  | 7.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 4,41 |  | 4.41 | [23 empty] | VV | 0
149 | 771577133RS7 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm | m | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.15 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,45+0,9*6+0,8*3+0,75*2+0,65 |  | 11.4 | [23 empty] | VV | 0
150 | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 192.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 13.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | m.č. 1.04 : (2,66+12,64+0,3*2+8,52+1,95+0,86+0,63+0,74+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+5,635+2,655+0,9+0,125*2+3,22+0,975+0,615+0,7+0,85+0,1*2+0,45+0,615+0,9+3,22+0,9)+(0,63+1,24+0,9+0,3*2+1,91+0,63+4,12) |  | 71.155 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.05 : 1,2+5,8+1,2+0,2*3+2,48-0,95*2-0,85*2+0,5*2 |  | 8.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : (2,48+3,125)*2-0,65 |  | 10.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 1,01+5,48+1,01+0,2*2+(0,3+0,16)*18*2 |  | 24.46 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : (4,45+2,43)*2-0,85*2+0,4*2 |  | 12.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 0,44+2,45+1,35+1,37+1,0+1,045+1,4+0,44+0,15 |  | 9.645 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : (0,9+1,95)*2-0,65 |  | 5.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : (1,0+1,28+1,1+0,32+0,9+1,0)-0,75*2+(1,145+0,9+1,1) |  | 7.245 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42 |  | 6.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : (2,6+1,9)*2+0,4*2 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.14 : (5,1+1,95)*2+0,4*2+0,45*2 |  | 15.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : (2,78+1,95)*2+0,45*2 |  | 10.36 | [23 empty] | VV | 0
151 | 771578011RT5 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [25 empty] | POP
|  | m.č. 1.13 : (2,6+1,9)*2+0,4*2 |  | 9.8 | [23 empty] | VV | 0
152 | 771579791R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 14.1148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.07 : 2,48*1,01 |  | 2.5048 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 3,16 |  | 3.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,05 |  | 2.05 | [23 empty] | VV | 0
153 | 771270011RAC | Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele, Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, ... | m | 21.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01721 | 0.37 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.0471 | 22.43 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických včetně soklíku výšky 20 cm. | [25 empty] | SPI
|  | 1,19*18 |  | 21.42 | [23 empty] | VV | 0
154 | 597642032R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R11; povrch: reliéfní, matný; barva: černá | m2 | 119.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | protiskluznost R11 : | [25 empty] | VV | 0
|  | předběžný typ, cena ; +15% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 103,78000*1,15 |  | 119.347 | [23 empty] | VV | 5
155 | 59764210R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá | m2 | 44.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.85 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | protiskluznost R10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | předběžný typ, cena ; +15% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 38,48480*1,15 |  | 44.2575 | [23 empty] | VV | 5
156 | 597642410R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | předběžný typ, cena ; +5% : 165 |  | 165 | [23 empty] | VV | 0
157 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 3.8855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 6.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 5.53 | [6 empty] | DIL
158 | 776520110RAE | Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 6.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01154 | 0.07 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.88312 | 5.53 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [25 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | m.č. 1.02 : 6,26 |  | 6.26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.69 |  | 0 |  |  |  |  | 329.12 | [6 empty] | DIL
159 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 130.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.44 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 50.17 |  | Práce | Modrá |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá | [25 empty] | POP
160 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 219.6019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 10.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 219,60190 |  | 219.6019 | [23 empty] | VV | 5
161 | 781475114RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 219.6019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 1.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.0746 | 235.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.03 : 1,6*(1,06+2,79+0,5) |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 2,0*(5,02+2,66+12,64+8,52+1,95+0,86+0,63+0,74+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+0,615+5,02+2,655+5,02+0,975+0,615+0,7+0,1+0,85+0,1+0,45+0,615)+0,15*(2,05+0,9+2,05) |  | 123.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,63+1,24+0,3+0,97+0,3+1,91+0,63+4,12) |  | 20.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -2,0*0,9-1,97*0,95-0,98*1,08-2,0*1,45-0,98*1,5*3-0,95*1,18-1,97*0,65-1,97*0,95-1,14*2,16-1,14*1,2*3-2,0*0,9 |  | -24.6793 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : 0,98*0,15*2+2,0*0,3*2+0,98*0,15*2*3+0,95*0,45*2+0,3*(1,14+2,16+1,14)+0,4*(1,14+1,2+1,14)*3 |  | 8.739 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : 2,0*(2,48+3,125)*2-1,97*0,95-0,28*0,63*2+0,3*(0,28+0,63+0,28)*2 |  | 20.9097 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 0,6*(0,6+0,49+0,3+1,45+0,3+0,49+0,6) |  | 2.538 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 2,0*(0,9+1,95)*2-1,97*0,65 |  | 10.1195 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 2,0*(0,9+1,145+1,0+1,27+1,1+0,32+0,9+2,095)-1,97*0,75*2 |  | 14.505 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,0*(0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42)-1,97*0,75 |  | 11.8025 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13, 1.14 : 2,0*(0,45+1,97+0,4+0,88+0,4+2,07)+2,0*(1,95+5,1)-0,875*1,18 |  | 25.4075 | [23 empty] | VV | 0
162 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 104.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 12.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.03 : 1,06+2,79+0,5 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : (5,02+2,66+12,64+8,85+1,95+0,86+0,63+0,74+1,2+1,32+3,25+1,32+0,35+3,0+0,615+5,02+2,655+5,02+0,975+0,615+0,7+0,1+0,85+0,1+0,45+0,615)-0,9-1,45-1,18-2,16-1,2*3-0,9+(0,15*2+0,3*2+0,15*2*3+0,45*2+0,3*2+0,4*2*3) |  | 57.015 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : (2,48+3,125)*2-0,63*2+0,3*2*2 |  | 11.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 0,6*2+0,49+0,3+1,45+0,3+0,49+0,6*2 |  | 5.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : (0,9+1,95)*2 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 0,9+1,145+1,0+1,27+1,1+0,32+0,9+2,095 |  | 8.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 0,9+2,1+0,4+0,32+0,5+2,42 |  | 6.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13, 1.14 : 0,45+1,97+0,4+0,88+0,4+2,07-1,18 |  | 4.99 | [23 empty] | VV | 0
163 | 781497121RS2 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.03 : 1,6*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 2,0*27+0,98*2*4+0,95*2+1,14*2*4+2,16+1,2 |  | 76.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 : (0,28+0,63+0,28)*2 |  | 2.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 0,6*4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 2,0+0,9 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13, 1.14 : 2,0*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
164 | 597813604R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová | m2 | 252.5422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 3.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | předběžný typ, cena ; +15% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 219,60190*1,15 |  | 252.5422 | [23 empty] | VV | 5
165 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 4.7013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.598 | 7.51 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 10.91 | [6 empty] | DIL
166 | 783220010RAB | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí | m2 | 6.901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.37975 | 2.62 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | L60/60/6 : 1,2*2*0,24 |  | 0.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | I160 - 0,575 m2/m : 2,75*4*0,575 |  | 6.325 | [23 empty] | VV | 0
167 | 783220010RAC | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 14.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.43675 | 6.2 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | nátěry nových ocel. zárubní : 0,25*(2,05+0,95+2,05)*6+0,25*(2,05+0,85+2,05)*3+0,2*(2,05+0,75+2,05)*3 |  | 14.1975 | [23 empty] | VV | 0
168 | 767200001N | Stávající zábradlí schodištové - nátěr dvojnásobný | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01739 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5233 | 2.09 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 65.14 | [6 empty] | DIL
169 | 784111101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 458.8761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.09 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 14.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 784111701R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 13.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
171 | 784181201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
172 | 784182211R00 | Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 1.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace - schodiště, sklep : 1,5*8,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
173 | 784115512R00 | Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné | m2 | 458.8761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.12 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 46.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 138,19000 |  | 138.19 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 313,73385 |  | 313.7339 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,59600 |  | 4.596 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,35620 |  | 2.3562 | [23 empty] | VV | 5
174 | 784115712R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné | m2 | 13.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK příčka : (3,4*5,02-2,05*0,9)*2 |  | 30.446 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet obkladů : -2,0*(3,22+0,9)*2 |  | -16.48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 51.22 | [6 empty] | DIL
175 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 8.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
176 | 781497121RS1 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/Os : 0,6*4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
177 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 | m2 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.1 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky lepidla. | [25 empty] | POP
|  | 2/Os : 0,6*0,6 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
178 | 767133221P01 | Vnitřní parapet kuchyně - nerezový plech, hl. 1080mm, D+M | m | 5.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.75 | 9.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6/Os : 1,08+1,5*3 |  | 5.58 | [23 empty] | VV | 0
179 | 786611132D01 | Vnitřní hliníková roleta vč. vodících profilů, rozměr 1080 x 1070 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 2.113 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
180 | 786611143D02 | Vnitřní hliníková roleta vč. vodících profilů, rozměr 1500 x 1070 mm, D+M | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 2.113 | 6.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5/Os : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
181 | 61140757S | Síť proti hmyzu na okno, vč. rámu, D+M | m2 | 20.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 18/Os : 1,2*1,87*6+2,16*0,86+0,64*0,98*2+1,27*0,6+1,18*1,85+1,18*1,125 |  | 20.8485 | [23 empty] | VV | 0
182 | 766810010LAE | Sestava kuchyňské linky - dodávka a montáž, linka 240 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.184 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 11.1735 | 11.17 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - spodní skříňky-odstín červená keramika | [25 empty] | POP
|  | - horní skříňky-odstín bílá | [25 empty] | POP
|  | - pracovní deska-postforming, dekor imitace betonu/kamene | [25 empty] | POP
|  | - zástěna nad pracovní deskou, dekor imitace betonu/kamene | [25 empty] | POP
|  | - police vsazená do nikyve stěně-tuplovaná, odstín červená keramika | [25 empty] | POP
|  | - kování s tlumením | [25 empty] | POP
|  | - zásuvky s plnovýsuvem | [25 empty] | POP
|  | - spodní skříňky-profilové úchyty nerez | [25 empty] | POP
|  | - horní skříňky-otevírání přesahem desky (bez úchytek) | [25 empty] | POP
|  | - vestavná nízká lednice | [25 empty] | POP
|  | - nerez dřez s odkapávací plochou | [25 empty] | POP
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
183 | 766820010RST | Jídelní stůl se židlemi | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.01 | 2.01 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Jídelní stůl: | [25 empty] | POP
|  | - rozmery stolové desky 1200 x 800 mm | [25 empty] | POP
|  | - deska dekor dub | [25 empty] | POP
|  | - podnož černá | [25 empty] | POP
|  | Jídelní židle: | [25 empty] | POP
|  | - 5 ks | [25 empty] | POP
|  | - kovová podnož černá | [25 empty] | POP
|  | - sedák a opěrák tvarová buková překližky, dýha dub | [25 empty] | POP
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
184 | 766825111AP0 | Šatní skříňka, hl. 600 mm, š. 320 mm, povrch CPL, D+M | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.697 | 8.49 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | větratelná, uzamykatelná | [25 empty] | POP
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3/Os : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
185 | 766825111AP1 | Lavice, hl. 400 mm, dl.. 1000 mm, lamino, dekor dub, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.697 | 1.7 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | - dle specifikace PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
186 | 55149005R | držák toaletního papíru nerez | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 12/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
187 | 55149011R | zásobník na papírové ručníky; nerez | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 10/Os : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
188 | 55149021R | dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 9/Os : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
189 | 55149032R | koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 11/Os : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
190 | 55149050R | WC kartáč nerez; držák univerzální | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 13/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
191 | 5514907001 | Dvojháček na oděv, chrom | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/Os : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
192 | 60780036P | Polička na úklidové a čistící prostředky, DTD lamino bílé, délky 1100x300mm, vč. kotvících prvků | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 14/Os : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
193 | 63465124R | sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | +25% : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 0,36000*1,25 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 5
194 | 97004979210002 | Vnitřní informační značení v dotčeném prostoru stavby, provedení hliník; vč. grafického návrhu; D+M, značení účelu místností (kuchyň, šatna, hrubá příprava zeleniny), značení únikových východů, HUP... | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
195 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 107.25 | [6 empty] | DIL
196 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 50.5189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.265 | 13.39 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
197 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 50.5189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 24.75 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
198 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 707.2642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
199 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 50.5189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 47.59 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
200 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 202.0755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 21.22 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
201 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 50.5189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
202 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 50.5189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.3 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
203 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.1 D.1.4.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 245Z001A | Řešení havarijního stavu školní kuchyně | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D.1.4.1. | Zdravotně technické instalace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 35.3 | [6 empty] | DIL
1 | 611401111RT2 | Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00492 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.34181 | 11.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 1.PP - zapravení prostupů : 2+3+12+16 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
2 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 8.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.61 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.71398 | 6.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | zapravení rýh + 15% : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,15*40,0*1,15 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,10*18,0*1,15 |  | 2.07 | [23 empty] | VV | 0
3 | 910 T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 0.77232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.1 | 1.62 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 1.55 |  |  |  |  | 126.96 | [6 empty] | DIL
5 | 970051018R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0.00064 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.4 | 16.8 |  | Práce | Oranžová |  |  |  | POL1_
6 | 970051030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.00177 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.5 | 2.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3*0,35 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 0
7 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0.01256 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.7 | 11.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12*0,35 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
8 | 970051130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.01 | 0.03317 | 0.19 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.9 | 21.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16*0,35 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
9 | 970056018R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 14-18 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.02 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.449 | 10.14 |  | Práce | Oranžová |  |  |  | POL1_
10 | 970056030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, d 30 mm | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.669 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 970056080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0.01 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.789 | 7.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 970056130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0.02 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.389 | 13.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 970057018R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, d 14-18 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.47 | 3.29 |  | Práce | Oranžová |  |  |  | POL1_
14 | 970057030R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, d 30 mm | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.56 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 970057080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 80 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.63 | 2.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 970057130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 130 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.83 | 4.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.019 | 0.99 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.382 | 19.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
18 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.32 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.342 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
19 | R1 | Stavební přípomoci - sekání ost. drážek a prostupů | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 979100014RA0 | Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP | t | 1.5528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.68 | 4.16 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1,32481 |  | 1.3248 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,22800 |  | 0.228 | [23 empty] | VV | 0
21 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením | t | 0.10088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.1 | 0.21 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
22 | 979990101R00 | Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | 1.5568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 10.7 | [6 empty] | DIL
23 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.214 | 10.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
24 | R2 | Topná zkouška - napuštění, odvzdušnění, dilatační zk., vyregulování | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | R3 | Revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 700B | Demontáže PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  |  |  |  | 49.34 | [6 empty] | DIL
26 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.1 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
27 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.12 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.083 | 5.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
28 | 721290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m | t | 0.21936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.379 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m | [25 empty] | SPI
29 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.03 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 722290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0.0612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.379 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [25 empty] | SPI
32 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.59 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.06 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.382 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 725330820R00 | Demontáž výlevek diturvitových | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.569 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, | [25 empty] | SPI
35 | 725590811R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0.11865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.169 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [25 empty] | SPI
36 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.217 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.08 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.053 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 733890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0.0768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.563 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [25 empty] | SPI
40 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [25 empty] | SPI
41 | 735890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0.03954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.074 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 735131810RO0 | Demontáž otopných těles hliníkových článkových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00484 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 979100014RA0 | Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP | t | 1.9436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.68 | 5.21 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1,82723 |  | 1.8272 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,11634 |  | 0.11634 | [23 empty] | VV | 0
44 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t | t | 0.51555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 32.95 | [6 empty] | DIL
45 | 713571113R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP |  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
46 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00505 | 0.08 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55 | 8.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP |  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
47 | 713571116R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP |  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
48 | 722182001RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.107 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
49 | 722182011RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 17.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 70,00000 |  | 70 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 34,00000 |  | 34 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
50 | 722182014RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.135 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
51 | 722182016RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.195 | 0.49 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 5
52 | 722182094K00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | 28323361R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | 283771027R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
55 | 283771028R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 283771031R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 283771092R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 283771093R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 283771127R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | 283771129R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 283771186R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Nedokončená |  |  |  | POL3_
62 | 28377130R | spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá | kus | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 700,00000 |  | 700 | [23 empty] | VV | 0
|  | 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
63 | 28377135R | páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 28377619R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
65 | 631547014R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
66 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 141.67 | [6 empty] | DIL
67 | 721170966R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.737 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
68 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
69 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.359 | 9.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
70 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.819 | 14.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
71 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.797 | 19.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
72 | 721176134R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6682 | 12.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
73 | 721176135R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.7967 | 43.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
74 | 721176136R00 | Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.829 | 11.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
75 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.148 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
76 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.157 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
77 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.174 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
78 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.259 | 3.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
79 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.048 | 7.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 26,00000 |  | 26 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 54,00000 |  | 54 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 14,00000 |  | 14 | [23 empty] | VV | 5
81 | 725850145R00 | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.237 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 721 T00 | Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při výměně kanalizace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 721p1 | Krabicový nerezový žlab 300x800mm, Vpust DN100 svislá s HI límcem, protiskluzný rošt, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 721p2 | Krabicový nerezový žlab 300x600mm, Vpust DN100 svislá s HI límcem, protiskluzný rošt, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 28615444.AR | Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
86 | 28651861.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
87 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.21364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.47 | 0.31 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 120.12 | [6 empty] | DIL
88 | 722131918R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02285 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.401 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
89 | 722131936R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00221 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.157 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 722131938R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00617 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.696 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 722172912R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16145 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 722172913R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17697 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 722172914R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21594 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 722172964R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32392 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 722172966R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.51197 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2789 | 27.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SV : 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | TV, C : 60 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
97 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2973 | 13.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SV : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | TV, C : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
98 | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3328 | 8.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SV : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | TV : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
99 | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5618 | 1.4 |  | Práce | Nedokončená |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SV : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
100 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 19.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.165 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [25 empty] | SPI
102 | 722224111R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.083 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.165 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 100,00000 |  | 100 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 44,00000 |  | 44 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
108 | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 5
109 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 171.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 10.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 169,00000 |  | 169 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 5
110 | 734261224R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.093 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
111 | 734261225R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.103 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 722 T00 | Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při výměně vodovodu | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.13375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.327 | 0.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 7.99 | [6 empty] | DIL
114 | 722130901R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 | 723160806R00 | Demontáž přípojek k plynoměrům závitových , G 6/4" | pár | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00843 | 0.01 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.393 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 723160833R00 | Demontáž přípojek k plynoměrům závitových rozpěrek, G 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.445 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.064 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 723260801R00 | Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0.0041 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.372 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 723290821R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m | t | 0.01387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.379 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [25 empty] | SPI
122 | 733191917R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.196 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 723 T00 | Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při montáži plynovodu | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.00095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.333 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 21.15 | [6 empty] | DIL
125 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.575 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
127 | 725249102R00 | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.6 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.9 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.506 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pouze dopojení (dřez souč. kuch.linky) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
130 | 725019103R00 | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01088 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.25 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
131 | 725814103R00 | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.124 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SV : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
|  | TV : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
132 | 725814122R00 | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.124 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SV : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
133 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.445 | 2.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
134 | 725829201R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.476 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
135 | 725849200R00 | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.655 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
136 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.168 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
137 | 55145001R | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
138 | 551450090R | Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
139 | 55145011R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
140 | 55145015R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
141 | 55145040R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: vytahovací sprcha; povrchová úprava: chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
142 | 55145041R | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
143 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
144 | 5516740682R | Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
145 | 55484470.AR | dveře sprchové zasouvací; třídílné; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 400 mm; výplň bezpečnostní sklo, čiré | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
146 | 64217304R | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 500 mm; hl = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
147 | 64240062R | Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
148 | 64293809R | Vanička sprchová keramická 800 x 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0404 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
149 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.12777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.517 | 0.19 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | DIL
150 | 725119402R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.9 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
151 | 726211121R00 | Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.77 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [25 empty] | POP
152 | 286967601R | systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
153 | 551070101R | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
154 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.02178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.517 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 28.8 | [6 empty] | DIL
155 | 733111103R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00682 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.392 | 7.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
156 | 733111104R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.368 | 8.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
157 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.237 | 5.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dopojení otopného tělesa : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | propojení potrubí : 6*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
158 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | propojení potrubí : 2*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
159 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 18,00000 |  | 18 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 5
160 | 733191914R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.144 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
161 | 733191923R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.278 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 | 733191924R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.309 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
163 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.28676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.563 | 1.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.17 | [6 empty] | DIL
164 | 734209123R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.216 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
165 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.165 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
166 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
167 | 734261224R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.093 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
168 | 734291113R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
169 | 734291951M00 | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.144 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
170 | 55120002L | Ventil termostatický přímý LIPO 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
171 | 55120010L | Šroubení regulační rohové LIPO 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
172 | 55120016L | Hlavice termostatická LIPO bílá (kapalinová proti krádeži) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
173 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.01036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.575 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 9.53 | [6 empty] | DIL
174 | 735138003R00 | Otopné těleso nízkoenergetické doplňkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.617 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
175 | 735131312U00 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 6 až 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | URS 24/I | 0.903 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
176 | 735131313U00 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 12 až 14 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | URS 24/I | 0.903 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
177 | 735131315U00 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | URS 24/I | 0.903 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
178 | 735131317U00 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 200 mm o počtu článků 5 až 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | URS 24/I | 0.903 | 1.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 4845035G1 | Těleso otopné GARDA Aleternum 1800/5 čl. - SP středový rohový - 1500 W, 400 mm, vč. 1x jednovtoková armatura, 2x zátka 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
180 | 4845035G2 | Těleso otopné GARDA Aleternum 1800/7 čl. - SP středový rohový - 2100 W, 560 mm, vč. 1x jednovtoková armatura, 2x zátka 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
181 | 4845530O1 | Těleso otopné ORION 500/6 čl. - 768 W, 485 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01456 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
182 | 4845530O2 | Těleso otopné ORION 500/14 čl. - 1792 W, 1133 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01456 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
183 | 4845530O3 | Těleso otopné ORION 500/24 čl. - 3072 W, 1943 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01456 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
184 | 4845530O4 | Těleso otopné ORION 500/30 čl. - 3840 W, 2429 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01456 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
185 | 48455-990 | Balíček montážní pro otopná tělesa GARDA 550110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
186 | 48455-991 | Balíček montážní pro otopná tělesa ORION | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
187 | 48460-991 | Bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
188 | 48460-992 | Samosvorné napojení na Cu potrubí 15 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
189 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.13284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.075 | 0.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 25.71 | [6 empty] | DIL
190 | 767883211RT3 | Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.219 | 6.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
191 | 767883211RT4 | Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.219 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
192 | 767883211RT5 | Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.219 | 3.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
193 | 767885002R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0115 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [25 empty] | SPI
|  | 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
194 | 767885003R00 | Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0115 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položky neobsahují montáž objímek a konzol. | [25 empty] | SPI
195 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 30.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.426 | 12.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,25 kg/m : (18+54+14)*0,25 |  | 21.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,20 kg/m : (24+8+12)*0,20 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
196 | 31179125R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
197 | 55399994R | výrobek kovový zámečnický, atypický | kg | 30.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 30,30000 |  | 30.3 | [23 empty] | VV | 5
198 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.0724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.327 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 14.4 | [6 empty] | DIL
199 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.116 | 11.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
200 | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 2.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
201 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.2 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 245Z001A | Řešení havarijního stavu školní kuchyně | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.2 | Vzduchotechnika | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | VZT a chlazení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | zařízení 1 - Větrání prostoru kuchyně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podstropní vzt jednotka s maximálními rozměry 2500x1600x1070 mm, hmotnost do 630 kg; skříň vzt jednotky bude sedvinčové konstrukce a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti alespoň 0,025 W/mK; Vpř=Vod=6.800m3/h při 300 Pa; jednotka ve složení na přívodu: pružná manžeta, uzavírací klapka (vč. servopohonu), kazetový filtr G4, vířivý protiproudý rekuperační výměník se zimní účinností alespoň 68% a automaticky řízenou klapkou by-passu (vč. servopohonu), přívodní ventilátor s s EC technologií, přímý chladič s funkcí tepelného čerpadla (20 kW), vodní ohřívač (70/50°C, 22 kW), pružná manžeta; na odtahu: pružná manžeta, kazetový filtr G4, vířivý protiproudý rekuperační výměník se zimní účinností alespoň 68% a automaticky řízenou klapkou by-passu, odtahový ventilátor s EC technologií, uzavírací klapka (vč. servopohonu), pružná manžeta; součástí jednotky je vestavěná regulace s možností řízení externí kondenzační jednotky; včetně funkční MaR a nástěnného ovladače jednotky, vč. příslušenství sifon, směšovací uzle (jednotka dodána v rozloženém stavu i oddělenou MaR) | [25 empty] | POP | podstropní vzt jednotka s maximálními rozměry 2500x1600x1070 mm, hmotnost do 630 kg; skříň vzt jednotky bude sedvinčové konstrukce a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti alespoň 0,025 W/mK; Vpř=Vod=6.800m3/h při 300 Pa; jednotka ve složení na přívodu: pružná manžeta, uzavírací klapka (vč. servopohonu), kazetový filtr G4, vířivý protiproudý rekuperační výměník se zimní účinností alespoň 68% a automaticky řízenou klapkou by-passu (vč. servopohonu), přívodní ventilátor s s EC technologií, přímý chladič s funkcí tepelného čerpadla (20 kW), vodní ohřívač (70/50°C, 22 kW), pružná manžeta; na odtahu: pružná manžeta, kazetový filtr G4, vířivý protiproudý rekuperační výměník se zimní účinností alespoň 68% a automaticky řízenou klapkou by-passu, odtahový ventilátor s EC technologií, uzavírací klapka (vč. servopohonu), pružná manžeta; součástí jednotky je vestavěná regulace s možností řízení externí kondenzační jednotky; včetně funkční MaR a nástěnného ovladače jednotky, vč. příslušenství sifon, směšovací uzle (jednotka dodána v rozloženém stavu i oddělenou MaR)
2 | 1.02 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | venkovní kondenzační inverterová jednotka Qchl=23 kW, s vekovními rozměry do 1090x1630x380 mm, hmotností do 145 kg, s max. akustickým tlakem 59 dBA, elektrickými parametry-jmenovitý příkon 8,2 kW/400 V/50 Hz, vč. expanzního ventilu, trysky, magnetického ventilu, cívky, průhledítka a dehydrátuvč a dále konzole pro upevnění na stěnu domu | [25 empty] | POP | venkovní kondenzační inverterová jednotka Qchl=23 kW, s vekovními rozměry do 1090x1630x380 mm, hmotností do 145 kg, s max. akustickým tlakem 59 dBA, elektrickými parametry-jmenovitý příkon 8,2 kW/400 V/50 Hz, vč. expanzního ventilu, trysky, magnetického ventilu, cívky, průhledítka a dehydrátuvč a dále konzole pro upevnění na stěnu domu
3 | 1.02a | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | modul pro komunikaci regulace vzt jednotky a kondenzační jednotky | [25 empty] | POP
4 | 1.02b | dodávka a montáž | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | předizolané Cu potrubí O12,7xO22,2 mm vč. komunikačního kabelu | [25 empty] | POP
5 | 1.03 | dodávka a montáž | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 32 Hz (1 dB), 63 Hz (3 dB), 125 Hz (7 dB), 250 Hz (9 dB), 500 Hz (14 dB), 1000 Hz (22 dB), 2000 Hz (20 dB), 4000 Hz (14 dB), 8000 Hz (11 dB) hmotnost do 9 kg | [25 empty] | POP | deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 32 Hz (1 dB), 63 Hz (3 dB), 125 Hz (7 dB), 250 Hz (9 dB), 500 Hz (14 dB), 1000 Hz (22 dB), 2000 Hz (20 dB), 4000 Hz (14 dB), 8000 Hz (11 dB) hmotnost do 9 kg
6 | 1.04 | dodávka a montáž | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 500 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 32 Hz (0 dB), 63 Hz (3 dB), 125 Hz (3 dB), 250 Hz (5 dB), 500 Hz (9 dB), 1000 Hz (14 dB), 2000 Hz (14 dB), 4000 Hz (10 dB), 8000 Hz (8 dB) hmotnost do 6 kg | [25 empty] | POP | deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 500 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 32 Hz (0 dB), 63 Hz (3 dB), 125 Hz (3 dB), 250 Hz (5 dB), 500 Hz (9 dB), 1000 Hz (14 dB), 2000 Hz (14 dB), 4000 Hz (10 dB), 8000 Hz (8 dB) hmotnost do 6 kg
7 | 1.10 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do čtyřhranného potrubí 500x355 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
8 | 1.11 | dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x160 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
9 | 1.12 | dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do čtyřhranného potrubí 355x250 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
10 | 1.13 | dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do čtyřhranného potrubí 280x100 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
11 | 1.14 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do kruhového potrubí O250 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
12 | 1.15 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do kruhového potrubí O225 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
13 | 1.16 | dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | regulační klapka do kruhového potrubí O160 mm, ruční, provedení pozink | [25 empty] | POP
14 | 1.20 | dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nerezová digestoř 1450x1600x435 mm pro Vodt=1.500 m3/h, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 2 ks) a led osvětlením, vč. montážního příslušenství | [25 empty] | POP | nerezová digestoř 1450x1600x435 mm pro Vodt=1.500 m3/h, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 2 ks) a led osvětlením, vč. montážního příslušenství
15 | 1.21 | dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nerezová digestoř 1600x1200x435 mm pro Vodt=1.500 m3/h, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 3 ks) a led osvětlením, vč. montážního příslušenství | [25 empty] | POP | nerezová digestoř 1600x1200x435 mm pro Vodt=1.500 m3/h, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 3 ks) a led osvětlením, vč. montážního příslušenství
16 | 1.22 | dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nerezová digestoř 1300x1500x435 mm pro Vodt=450 m3/h, nápojné hrdlo O160 mm, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 3 ks) a led osvětlením, vč. montážního příslušenství | [25 empty] | POP | nerezová digestoř 1300x1500x435 mm pro Vodt=450 m3/h, nápojné hrdlo O160 mm, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 3 ks) a led osvětlením, vč. montážního příslušenství
17 | 1.23 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nerezová digestoř 1950 x1350x435 mm pro Vodt=800 m3/h, nápojné hrdlo O225 mm, vč. montážního příslušenství | [25 empty] | POP | nerezová digestoř 1950 x1350x435 mm pro Vodt=800 m3/h, nápojné hrdlo O225 mm, vč. montážního příslušenství
18 | 1.24 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nerezová digestoř 1650 x1200x435 mm pro Vodt=800 m3/h, nápojné hrdlo O225 mm, vč. montážního příslušenství | [25 empty] | POP | nerezová digestoř 1650 x1200x435 mm pro Vodt=800 m3/h, nápojné hrdlo O225 mm, vč. montážního příslušenství
19 | 1.25 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | textilní vyústka - kruhový profil pr.355 mm, délka 4000 mm, napojení v 1/2 délky vyústky se vstupním nástvacem 500x355 mm, konce zaslepené, dvojité zavěšení na pozinkované lanko, hmotnost komplet cca 4 kg, pro přívod 3.350 m3/h vzduchu | [25 empty] | POP | textilní vyústka - kruhový profil pr.355 mm, délka 4000 mm, napojení v 1/2 délky vyústky se vstupním nástvacem 500x355 mm, konce zaslepené, dvojité zavěšení na pozinkované lanko, hmotnost komplet cca 4 kg, pro přívod 3.350 m3/h vzduchu
20 | 1.26 | dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | textilní vyústka - kruhový profil pr.250 mm, délka 4000 mm, napojení v 1/2 délky vyústky se vstupním nástvacem 355x250 mm, konce zaslepené, dvojité zavěšení na pozinkované lanko, hmotnost komplet cca 3 kg, pro přívod 1.700 m3/h vzduchu | [25 empty] | POP | textilní vyústka - kruhový profil pr.250 mm, délka 4000 mm, napojení v 1/2 délky vyústky se vstupním nástvacem 355x250 mm, konce zaslepené, dvojité zavěšení na pozinkované lanko, hmotnost komplet cca 3 kg, pro přívod 1.700 m3/h vzduchu
21 | 1.27 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | plastový přívodní talířový ventil na potrubí O100 mm vč. zděře | [25 empty] | POP
22 | 1.29 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | protidešťová žaluzie 1250x630 mm se sítem proti ptactvu 35x35 mm, provedení pozink | [25 empty] | POP
23 | 1.28 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | výfuková hlavice čtyřhraná 630x500 mm se sítem proti ptactvu s oky 35x35 mm, provedení pozink | [25 empty] | POP
24 | 1.30 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O250 vč. 75% tvarovek | [25 empty] | POP
25 | 1.31 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O225 vč. 71% tvarovek | [25 empty] | POP
26 | 1.32 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O160 vč. 48% tvarovek | [25 empty] | POP
27 | 1.33 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O100 vč. 0% tvarovek | [25 empty] | POP
28 | 1.40 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 4000 mm - tvarovky | [25 empty] | POP
29 | 1.41 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 4000 mm - rovné | [25 empty] | POP
30 | 1.42 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | [25 empty] | POP
31 | 1.43 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | [25 empty] | POP
32 | 1.44 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky | [25 empty] | POP
33 | 1.45 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 1890 mm - rovné | [25 empty] | POP
34 | 1.46 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Oranžová |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky | [25 empty] | POP
35 | 1.47 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 1500 mm - rovné | [25 empty] | POP
36 | 1.48 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 1050 mm - tvarovky | [25 empty] | POP
37 | 1.49 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 1050 mm - rovné | [25 empty] | POP
38 | 1.50 | čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a, těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | revizních a servisních otvorů potrubí do obvodu 650 mm - tvarovky | [25 empty] | POP
39 | 1.80 | dodávka a montáž | m2 | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 80 mm s Al polepem | [25 empty] | POP
40 | 1.90 | demontáž, odvoz a likvidace | kg | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | stávajícího potrubí vč. zařízení vzt (ventilátory, koncové elementy…atd) jeho následný odvoz a ekologická likvidace | [25 empty] | POP | stávajícího potrubí vč. zařízení vzt (ventilátory, koncové elementy…atd) jeho následný odvoz a ekologická likvidace
41 | Pol__0041 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montážní a spotřební materiál | [25 empty] | POP
42 | Pol__0042 | spuštění a zaregulování systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | zařízení 2 - Větrání sociálního zázemí a šatny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 2.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí O100 mm Vodt=200 m3/h při 150 Pa, příkon 60 W/230 V vč. pružných manžet (ocelové manžety s gumovým vyložením) | [25 empty] | POP | potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí O100 mm Vodt=200 m3/h při 150 Pa, příkon 60 W/230 V vč. pružných manžet (ocelové manžety s gumovým vyložením)
45 | 2.02 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí O100 mm Vodt=80 m3/h při 100 Pa, příkon 60 W vč. pružných manžet (ocelové manžety s gumovým vyložením) | [25 empty] | POP | potrubní radiální ventilátor do kruhového potrubí O100 mm Vodt=80 m3/h při 100 Pa, příkon 60 W vč. pružných manžet (ocelové manžety s gumovým vyložením)
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | DIL
46 | Z21 | Vynášecí ocelové prvky pro osazení podstropní VZT jednotky (620kg), D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 15 | 15 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2x ocelový montážní U-profil kotvený chem. kotvami do stropu a protilehlých nosných stěn pomocí konzolových nosníků. | [25 empty] | POP | 2x ocelový montážní U-profil kotvený chem. kotvami do stropu a protilehlých nosných stěn pomocí konzolových nosníků.
|  | Systémový prvek, podléhající návrhu v dílenské dokumentaci zhotovitele a to vč. přesných kotevních prvků. | [25 empty] | POP | Systémový prvek, podléhající návrhu v dílenské dokumentaci zhotovitele a to vč. přesných kotevních prvků.
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | DIL
47 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.3 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | ON1 | Mobilní zdvihací technika pro montáž potrubí na fasádě | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
50 | Z21b | Dílenská dokumentace ocel. kotvení VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | zařízení 2 - Větrání sociálního zázemí a šatny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
51 | 2.20 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | plastový odtahový talířový ventil na potrubí O160 mm vč. zděře | [25 empty] | POP
52 | 2.21 | dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | plastový odtahový talířový ventil na potrubí O100 mm vč. zděře | [25 empty] | POP
53 | 2.22 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | protidešťová žaluzie plastová s gravitačními lamelami na potrubí O125 mm | [25 empty] | POP
54 | 2.30 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O160 vč. 100% tvarovek | [25 empty] | POP
55 | 2.31 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O125 vč. 34% tvarovek | [25 empty] | POP
56 | 2.32 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O100 vč. 10% tvarovek | [25 empty] | POP
57 | 2.80 | dodávka a montáž | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | tepelná izolace z minerální vlny tl. 50 mm s Al polepem | [25 empty] | POP
58 | Pol__0053 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montážní a spotřební materiál | [25 empty] | POP
59 | Pol__0054 | spuštění a zaregulování systému | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | zařízení 3 - odvětrání výlevky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 3.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nástěnný ventilátor do kruhového potrubí O100 mm Vodt=50 m3/h při 15 Pa, příkon 20 W | [25 empty] | POP
61 | 3.20 | dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | protidešťová žaluzie plastová s gravitačními lamelami na potrubí O100 mm | [25 empty] | POP
62 | 3.30 | kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně:, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | materiálu, revizních a servisních otvorů O125 vč. 0% tvarovek | [25 empty] | POP
63 | Pol__0058 | dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | montážní a spotřební materiál | [25 empty] | POP
64 | Pol__0059 | spuštění a zaregulování systému | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4.6 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 245Z001A | Řešení havarijního stavu školní kuchyně | [25 empty] | STA
O: | D.1.4.6 | Elektrotechnika a elektronické komunikace | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 01 | Elektrotechnika a elektronické komunikace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Trubka 23 volně/pod omítku | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | Pol__0002 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | Pol__0003 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | Pol__0004 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 | m | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | Pol__0005 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 | m | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | Pol__0006 | Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | Pol__0007 | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | Pol__0008 | Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | Pol__0009 | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | Pol__0010 | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | Pol__0011 | Vodič H07V-K (CYA) 6mm2 uložený volně | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | Pol__0012 | Vodič H07V-K (CYA) 10mm2 uložený volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | Pol__0013 | Vodič H07V-K (CYA) 16mm2 uložený volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | Pol__0014 | Vodič H07V-K (CYA) 25mm2 uložený volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | Pol__0015 | Uložení kabelu H07RN 3x2,5mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | Pol__0016 | Uložení kabelu H07RN 5x6mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | Pol__0017 | Uložení kabelu H07RN 5x10mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | Pol__0018 | Uložení kabelu H07RN 5x16mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | Pol__0019 | Montáž spínače zapuštěného | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | Pol__0020 | Montáž spínače zapuštěného,žaluziového | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
21 | Pol__0021 | Montáž relé časového - multifunkční | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | Pol__0022 | Montáž zásuvky nástěnné 3P+N+PE | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | Pol__0023 | Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE | ks | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | Pol__0024 | Montáž vypínače zapuštěného(25-63A) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | Pol__0025 | Montáž kabelového žlabu 250/50 (2m) | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | Pol__0026 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | ks | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | Pol__0027 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | Pol__0028 | Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení | ks | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | Pol__0029 | Montáž LED svítidla stropního, zavěšeného, vestavného | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | Pol__0030 | Uložení kabelu UTP | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | Pol__0031 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | Pol__0032 | Ukonč.kabelu nalis.koncovkou, dopojení do zařízení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | Pol__0033 | Výměna hlavního jističe v 1.poli | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | _2 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | Pol__0034 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 5 x 5 cm | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,50 m2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | Materiály |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | Pol__0036 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 1250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 4 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 6 mm2 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0041 | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 10 mm2 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CYKY 4 x 50 mm2 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Kabel H07RN 3x2,5mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0044 | Kabel H07RN 5x6mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0045 | Kabel H07RN 5x10mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0046 | Kabel H07RN 5x16mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0047 | Vodič silový CYA 6,00 mm2 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0048 | Vodič silový CYA 10,00 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0049 | Vodič silový CYA 16,00 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0050 | Vodič silový CYA 25,00 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0051 | Kabel UTP | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0052 | Kabelový žlab 250/50 vč. příslušenství | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | Pol__0053 | Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0054 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0055 | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | Pol__0056 | Přístroj přepínače křížového, řazení 7 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
57 | Pol__0057 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5 žal | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Díl: | _3 | Materiály |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
59 | Pol__0058 | Zásuvka datová | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
60 | Pol__0059 | Tlačítko s hřibem s aretací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
61 | Pol__0060 | Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
62 | Pol__0061 | Kryt spínače dělený 3558A-A652 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0062 | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 | ks | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0063 | Relé časové multifunkční | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0064 | Zásuvka jednonásobná IP44 5519A-A0299 | ks | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0065 | Zásuvka 5x16A/400V IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0066 | NANOTTICA 1.4ft ABS 4400/840 | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0067 | LINEA 2.4ft 6400/840 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
69 | Pol__0068 | DL 230 BARI LED 3820/840 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | Pol__0069 | PRIMA LED 1.2ft ABS NM1h | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
71 | Pol__0070 | BZ boční závěs s aretcí | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | Pol__0071 | Zapuštěný spínač, bílý, 25 A, 400V, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__0072 | Zapuštěný spínač, bílý, 32 A, 400V, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | Pol__0073 | Zapuštěný spínač, bílý, 63 A, 400V, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | Pol__0074 | Spínač 25A páčkový 1pólový zapuštěný vyšší krytí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | Pol__0075 | Zásuvka datová jednoduchá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | Pol__0076 | Zásuvka datová dvojitá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | Pol__0077 | KRABICE KP 68 73X42MM | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | Pol__0078 | KRABICE KPR 68 73X66MM | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | Pol__0079 | KRABICE KO 97 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | Pol__0080 | Trubka elektroinstalační ohebná | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | Pol__0081 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09090 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | Pol__0082 | Rozváděč vystrojený dle PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | Pol__0083 | Hlavní jistič do 1 pole (300A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__0084 | Příslušenství pro připojení | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | Pol__0085 | Rack Skříň 19" 12U 600X450 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | Pol__0086 | výstroj pro rack (napájecí panel, vyvazovací panel, ventilace ….) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | Pol__0087 | Svitch | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
89 | Pol__0088 | Vyhledání původ.obvodů | hod. | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
90 | Pol__0089 | Demontáže | hod. | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | Pol__0090 | Revize elektro | hod. | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | Pol__0091 | Doprava dodávek/hmot | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | Pol__0092 | Přesun dodávek/hmot | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | Pol__0093 | Prořez materiálu 5% z ceny materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | Pol__0094 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 | Pol__0095 | Podíl přidružených výkonů a režiních nákladů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _7 | Dodávka a montáž Stravovacího systému |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
97 | Pol__0096 | Jídelna - 100 strávníků, SQL verze (NET2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | Pol__0097 | Jídelna - rozšíření o 100 strávníků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | Pol__0098 | Jídelna - komunikační služba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
100 | Pol__0099 | Jídelna - objednávka stravy přes web (30 %) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
101 | Pol__0100 | Jídelna - objednávání stravy přes dotykový terminál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
102 | Pol__0101 | Jídelna - softwarový výdej na dotykovém PC s Windows | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | Pol__0102 | Jídelna (sklad) - kompletní vedení skladu (příjem, výdej, inventury) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 | Pol__0103 | Čtečka - v krytu na stěnu, připojení USB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | Pol__0104 | Dotykové AIO PC s možností připojení čtečky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
106 | Pol__0105 | Držák pro AIO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | Pol__0106 | Implementace (nastavení systému) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | Pol__0107 | nstalace software, připojení databáze, základní instalace a licencování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 | Pol__0108 | Předimplementační analýza (příprava, analýza, zpracování) | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 | Pol__0109 | Den práce konzultanta konzultace/konfigurace/školení | den | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 | Pol__0110 | Cestovné - dle skutečnosti | km | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu