## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 23MT045 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | GYREC - modernizace kotelny | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Řečkovice | [8 empty] | Datum: |  | 26. 5. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 485 13 512 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice | [12 empty] | DIČ: |  | CZ48513512 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 262 36 419 | [14 empty] | False
|  |  | A-plus a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ26236419 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 253 33 046 | [14 empty] | 0,01
|  |  | STAGA stavební agentura s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ25333046 | [14 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 23MT045
| Stavba: | [6 empty] | GYREC - modernizace kotelny
| Místo: | [6 empty] | Řečkovice | [6 empty] | Datum: |  | 26. 5. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Gymnázium Brno-Řečkovice | [6 empty] | Projektant: |  | A-plus a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | STAGA stavební agentura s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b5a17396-b3ef-453a-b530-c598e730056c} | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | 2
/ |  |  | 01.1 |  |  |  | Bourané konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {aa8d1932-c535-4910-b7fe-290d35d46b62} | {b5a17396-b3ef-453a-b530-c598e730056c}
/ |  |  | 01.2 |  |  |  | Nové konstrukce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {16146083-dfd7-4779-998e-dc94c98c9f4f} | {b5a17396-b3ef-453a-b530-c598e730056c}
/ |  | 02 |  |  |  | UT a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee991291-72d9-44d6-b327-85cf03ac0dc2} | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | ZTI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c6cd94e9-359f-4422-8708-1683b4e06c28} | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | VZT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5a017fce-4b99-428d-8254-810c96950531} | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | ESIL | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98fbba38-074a-4fa2-b3d3-cb429de02d71} | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5a0206a5-762d-4fcb-921e-35a544dfc21d} | {e7acc211-5112-469f-b9cf-a4adbb4030db} | 2

## 01.1 - Bourané konstrukce
{aa8d1932-c535-4910-b7fe-290d35d46b62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
01.1 - Bourané konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
01.1 - Bourané konstrukce
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
01.1 - Bourané konstrukce
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07672 |  | 14.4899 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14.2577 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14.2577 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 3.108 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.8376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438287897
| VV |  | Vybourání podlahy (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,20*3,32)*0,18 |  | 3.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 3.108 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.090132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969547135
3 | K | 968072246 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 5.122 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.17415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543728738
| VV |  | Vybourání oken (dl * v * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97*1,30)*2 |  | 5.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.122 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.15352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285124794
| VV |  | Vybourání dveří (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*2,02) |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.536 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.22277 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984029964
| VV |  | Vybourání dveří (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70*2,08) |  | 3.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.536 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 147.382 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 6.7796 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679570842
| VV |  | Omítka stěn (dl * v) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS 001B; NS 002) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,78)*4,74+(19,22)*1,76 |  | 160.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((1,97*1,3*2+0,8*1,69+1,7*2,08+1,0*2,02)+(0,8*1,69)) |  | -13.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.382 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 14.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891823989
8 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 14.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404126934
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 14.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781445713
10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 130.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554707995
| VV |  | 14,49*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 14.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -866125253
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07672 |  | 0.23218 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.2084 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952081162
13 | K | 767691822 | Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548010353
14 | K | 767810811 | Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93975797
15 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084220261
| VV |  | Schodiště (přepdokládaná hm) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 783306811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515546840
| VV |  | Nátěr ocelových kcí (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,0) |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07672 |  | 0.023783 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 76.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07672 | 0.00031 | 0.023783 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745511020
| VV |  | Malba stropů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS 001B; NS 002) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,44)+(20,28) |  | 76.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 01.2 - Nové konstrukce
[18 empty] | {16146083-dfd7-4779-998e-dc94c98c9f4f} | [5 empty] | skl_PD01_pl | 44,78 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
01.2 - Nové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
01.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
01 - Stavební část
Soupis:
01.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.9362 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4513 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39197 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2 | m3 | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 0.14146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483729956
| VV |  | Dobetonování otvoru (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97*0,10)*0,15*2 |  | 0.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.059 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 0.076095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643228682
| VV |  | Dozdění otvoru (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20)*0,25 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.414 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.12335 | 0.17442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1869198087
| VV |  | Dozdění otvoru (dl * v) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70)*2,02 |  | 3.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,02) |  | -2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.414 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.0431 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
4 | K | 631311224 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 5.374 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 13.445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399839205
| VV |  | Souvrství podlahy - mazanina (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_PD01_pl)*0,12 |  | 5.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.374 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 631319012 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | m3 | 5.374 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58869781
6 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 5.374 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313792585
7 | K | 631319202 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3 | m3 | 5.374 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0202 | 0.10855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032710617
8 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.239 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076440972
| VV |  | Souvrství podlahy - mazanina, výztuž (pl * hm) (hm = 4,44 kg/m2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_PD01_pl)*4,44*1,2/1000 |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 633131112 | Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm | m2 | 44.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00524 | 0.23465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470253389
| VV |  | Souvrství podlahy - mazanina, vsyp (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_PD01_pl) |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 634111115 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 120 mm | m | 26.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0008034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986028766
| VV |  | Souvrství podlahy - mazanina, dilatace (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,78) |  | 26.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01625 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
11 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939367311
12 | K | 952901114 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559866685
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
13 | K | 998017001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 14.461 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885123835
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.48493 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11574 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
14 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní | m2 | 44.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649277665
| VV |  | Souvrství podlahy - HIV, mPVC, separace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,78) |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní | m2 | 7.452 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646309328
| VV |  | Souvrství podlahy - HIS, mPVC, separace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,78)*0,22 |  | 5.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,60*2+0,60*2)*0,65 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.452 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 57.455 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.028727 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471222595
| VV |  | 52,232*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou | m2 | 44.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0013434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1521154659
| VV |  | Souvrství podlahy - HIV, mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,78) |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_PD01_pl | Součet |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou | m2 | 7.452 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0003726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1131348851
| VV |  | Souvrství podlahy - HIS, mPVC (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,78)*0,22 |  | 5.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,60*2+0,60*2)*0,65 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.452 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28323112 | fólie HDPE (940-950kg/m3)na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm | m2 | 60.067 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.085295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553020312
| VV |  | 52,232*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.116 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612732194
21 | K | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.116 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237420494
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
22 | K | 764KV.001 | D+M KV.001 parapet Al rš 150 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | m | 3.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913270186
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 766000X1 | Zpětná montáž upraveného křídla dveří 770x1420 mm (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243830662
24 | K | 766ON.001 | D+M ON.001 okno hliníkové 1970x1200 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824851678
25 | K | 766ON.002 | D+M ON.002 okno hliníkové 1970x1200 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151819960
26 | K | 766DD.001 | D+M DD.001 dveře ocelové 900x1970 mm vč. zárubně; kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122169108
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 767ZV.001 | D+M ZV.001 schodiště ocelové vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1070885049
28 | K | 767ZV.002 | D+M ZV.002 zábradlí vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | m | 4.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151179836
29 | K | 767ZV.003 | D+M ZV.003 kovový poklop pro plastovou jímku 600x600 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334928019
30 | K | 767ZV.004 | D+M ZV.004 větrací mříž vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387101353
31 | K | 767ZV.005 | D+M ZV.005 zarážka - kovový profil L vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | m | 0.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603311556
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20285 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
32 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 44.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792704453
| VV |  | Souvrství podlahy - vyrovnání, příprava (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_PD01_pl) |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 44.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0013434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406381890
| VV |  | Souvrství podlahy - vyrovnání, penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_PD01_pl) |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 44.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.20151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023016666
| VV |  | Souvrství podlahy - vyrovnání (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba PD.01; PD.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_PD01_pl) |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345929560
36 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.203 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763100018
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14037 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
37 | K | 783324201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99399394
38 | K | 783327101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -861892595
| VV |  | Nátěr ocelových kcí (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,0) |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 783801403 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení | m2 | 160.764 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371266745
40 | K | 783813141 | Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového syntetický | m2 | 160.764 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.038583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289675389
41 | K | 783817501 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých zdiva lícového syntetický | m2 | 160.764 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.08199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854065063
| VV |  | Nátěr stěn (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS 001B; NS 002) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,78)*4,74+(19,22)*1,76 |  | 160.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.764 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.025962 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
42 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 56.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480668866
43 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 56.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.011288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115208217
44 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 56.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.014674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222451953
| VV |  | Malba stropů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP - místnost (NS 001B) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,44) |  | 56.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
45 | K | OST000X1 | D+M požární dotěsnění otvoru - po dokončení nových rozvodů (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099649222
46 | K | OSTOV.001 | D+M OV.001 plastová jímka 600x600x700 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638801305
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [9 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 02 - UT a MaR
{ee991291-72d9-44d6-b327-85cf03ac0dc2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
02 - UT a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
02 - UT a MaR
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 001 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 002 - Strojní zařízení vytápění | [5 empty] | 0
| 003 - Čerpadla | [5 empty] | 0
| 004 - Armatury (včetně šroubení a vsuvek) | [5 empty] | 0
| 005 - Potrubí | [5 empty] | 0
| 006 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 007 - Ostatní | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
02 - UT a MaR
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K001 | Demontáž stávajícího stacionárního kotle (oknem). Topný výkon 264 kW. Viadrus G300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 567114615
2 | K | K002 | Demontáž stávajícího rozdělovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1167002578
3 | K | K003 | Demontáž stávajícího sběrače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1706995703
4 | K | K004 | Demontáž stávajícího hydraulického oddělovače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 382286035
5 | K | K005 | Demontáž stávající expanzní nádoby 700 litrů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1201579542
6 | K | K006 | Demontáž stávajících armatur do DN65 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -127295901
7 | K | K007 | Demontáž stávajících čerpadel | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 153779341
8 | K | K008 | Demontáž stávajícího potrubí do DN65 | bm | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1535187787
9 | K | K009 | Demontáž stávající tepelné izolace | bm | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -111567188
10 | K | K010 | Demontáž stávajícího odkouření po sopouch | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2096040797
11 | K | K011 | Ekologická likvidace odpadu a úklid | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1376278913
| D | 002 | Strojní zařízení vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | K012 | Stacionární nerezový plynový kondenzační kotel určený pro externí přetlakové hořáky. Plynový kotel na zemní plyn. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99159073
| P |  | Poznámka k položce: Stacionární nerezový plynový kondenzační kotel určený pro externí přetlakové hořáky. Plynový kotel na zemní plyn. Charakteristika kotle: - velkoobjemový pro instalaci bez kotlového oběhového čerpadla - vybaven interním kondenzačním výměníkem tepla z nerezové oceli - rozměr kotle 1845 x 970x 1408 (délka x šířka x výška) - nízká tlaková ztráta kotle na straně topné vody do 10 mbar - s digitálním řízením kotle a řízením spalování - plynový spotřebič tybu B - spalovací vzduch pro hořák z místnosti - maximální přípustný provozní tlak 5 bar - jmenovitý tepelný výkon 283 kW pro teplotní spád 80/60°C - obsah vody 645 litrů - účinnost kotle při spádu 50/30°C 100% výkonu kotle 107% | [14 empty] | P | 2
13 | K | K013 | Plynový hořák vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kulového uzávěru Modulačně provozován a řízen | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412158656
| P |  | Poznámka k položce: - připojovací tlak plynu 3,2-15 kPa - garance emisí do 80 mg/m3n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. - 230 V/ 50Hz | [14 empty] | P | 2
14 | K | K014 | Hořáková deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526532979
15 | K | K015 | Hluktlumící podložka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134583451
16 | K | K016 | Uzavírací klapka DN80, Kvs = 300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459124866
17 | K | K017 | Pohon pro klapku DN80, 230 V, 3-bodový, kroutící moment 20Nm, ovládaný regulací kotle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -444271033
18 | K | K018 | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. a max. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617634654
19 | K | K019 | Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 (náhrada separační nádoby) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985329029
20 | K | K020 | Omezovač max. tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396198460
21 | K | K021 | Omezovač min. tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914541490
22 | K | K022 | Regulační přístroj vč. ovládání přes internet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 607027948
| P |  | Poznámka k položce: Regulační přístroj vč. ovládání přes internet - řízení z nadřazené MaR 0-10V na výkonu závislé ovládání modulačních hořáků, - ovládání hořáku buď prostřednictvím tříbodového krokového regulátoru, 4 až 20 mA nebo napěťově 0-10 V umožňuje optimální úsporu energie, - regulace počtu otáček pro modulační čerpadlo kotlového okruhu přes 0-10 V zaručuje úsporný provoz čerpadla. - Vysoce kvalitní 7“ displej s vysokým rozlišením pro kompletní parametrizaci, vyžádání a zobrazení všech dat regulátoru. Snadné a intuitivní ovládání a zobrazování díky předdefinovanému zobrazení. - Možnost napojení na nadřazený systém prostřednictvím Modbus TCP/IP. | [14 empty] | P | 2
23 | K | K023 | Kaskádový modul až pro 4 kotle včetně čidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932159027
24 | K | K024 | Modul pro zapojení havarijních stavů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018361728
25 | K | K025 | Revize stávajícího vyvložkovaného nerezového komínu. Zjistšní informací , zda je komín vhodný pro nové kondenzační kotle. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707652805
26 | K | K026 | Nové vyvložkování komínu D200 (pouze v případě požadavků revizního technika) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1167388414
| P |  | Poznámka k položce: Nové vyvložkování komínu D200 (pouze v případě požadavků revizního technika) - D200 - nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncové hlavice | [14 empty] | P | 2
27 | K | K027 | Odkouření od kotle. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044139519
| P |  | Poznámka k položce: Odkouření od kotle. - D200 - napojení na stávající vyvložkovaný nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncového kusu se sifonem - délka trasy 12m, počet kolen 5 | [14 empty] | P | 2
28 | K | K028 | Revize komínu plynového kotle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263246055
29 | K | K012 | Stacionární nerezový plynový kondenzační kotel určený pro externí přetlakové hořáky. Plynový kotel na zemní plyn. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -996610034
| P |  | Poznámka k položce: Stacionární nerezový plynový kondenzační kotel určený pro externí přetlakové hořáky. Plynový kotel na zemní plyn. Charakteristika kotle: - velkoobjemový pro instalaci bez kotlového oběhového čerpadla - vybaven interním kondenzačním výměníkem tepla z nerezové oceli - rozměr kotle 1845 x 970x 1408 (délka x šířka x výška) - nízká tlaková ztráta kotle na straně topné vody do 10 mbar - s digitálním řízením kotle a řízením spalování - plynový spotřebič tybu B - spalovací vzduch pro hořák z místnosti - maximální přípustný provozní tlak 5 bar - jmenovitý tepelný výkon 283 kW pro teplotní spád 80/60°C - obsah vody 645 litrů - účinnost kotle při spádu 50/30°C 100% výkonu kotle 107% | [14 empty] | P | 2
30 | K | K013 | Plynový hořák vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kulového uzávěru Modulačně provozován a řízen | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511513059
| P |  | Poznámka k položce: - připojovací tlak plynu 3,2-15 kPa - garance emisí do 80 mg/m3n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. - 230 V/ 50Hz | [14 empty] | P | 2
31 | K | K014 | Hořáková deska | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315322261
32 | K | K015 | Hluktlumící podložka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438037559
33 | K | K016 | Uzavírací klapka DN80, Kvs = 300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571961344
34 | K | K017 | Pohon pro klapku DN80, 230 V, 3-bodový, kroutící moment 20Nm, ovládaný regulací kotle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093351077
35 | K | K018 | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. a max. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90496882
36 | K | K019 | Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 (náhrada separační nádoby) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843503535
37 | K | K020 | Omezovač max. tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809820399
38 | K | K021 | Omezovač min. tlaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978590641
39 | K | K022 | Regulační přístroj vč. ovládání přes internet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405683983
| P |  | Poznámka k položce: Regulační přístroj vč. ovládání přes internet - řízení z nadřazené MaR 0-10V na výkonu závislé ovládání modulačních hořáků, - ovládání hořáku buď prostřednictvím tříbodového krokového regulátoru, 4 až 20 mA nebo napěťově 0-10 V umožňuje optimální úsporu energie, - regulace počtu otáček pro modulační čerpadlo kotlového okruhu přes 0-10 V zaručuje úsporný provoz čerpadla. - Vysoce kvalitní 7“ displej s vysokým rozlišením pro kompletní parametrizaci, vyžádání a zobrazení všech dat regulátoru. Snadné a intuitivní ovládání a zobrazování díky předdefinovanému zobrazení. - Možnost napojení na nadřazený systém prostřednictvím Modbus TCP/IP. | [14 empty] | P | 2
40 | K | K024 | Modul pro zapojení havarijních stavů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553205161
41 | K | K025 | Revize stávajícího vyvložkovaného nerezového komínu. Zjistšní informací , zda je komín vhodný pro nové kondenzační kotle. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898462688
42 | K | K026 | Nové vyvložkování komínu D200 (pouze v případě požadavků revizního technika) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228400494
| P |  | Poznámka k položce: Nové vyvložkování komínu D200 (pouze v případě požadavků revizního technika) - D200 - nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncové hlavice | [14 empty] | P | 2
43 | K | K027 | Odkouření od kotle. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819932136
| P |  | Poznámka k položce: Odkouření od kotle. - D200 - napojení na stávající vyvložkovaný nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncového kusu se sifonem - délka trasy 12m, počet kolen 5 | [14 empty] | P | 2
44 | K | K028 | Revize komínu plynového kotle | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365945487
45 | K | K029 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač, včetně vypouštění a návárků na teploměry a tlakoměry, včetně izolace, včetně nožiček na podlahu. Dle schématu a výkresů. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416953599
| P |  | Poznámka k položce: - průtok 24,6 m3/h - počet větví 8 (2x DN100, 2x DN32, 8x DN40) - délka 5200mm | [14 empty] | P | 2
46 | K | K030 | Oddělovací člen s vodoměrem, kulovými kohouty a filtrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739999350
47 | K | K031 | Automatický změkčovač ke změkčování pitné, energetické nebo technologické vody. Tvořeno tlakovou Pe nádobou, umístěnou uvnitř kabinetu - plastové zásobní nádoby a opatřenou elektronickým ovládacím ventilem. Nutné navrhnout na daný typ plynového kotle (nerezový výměník) a na základě rozboru pitné vody. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782861078
48 | K | K032 | Rozbor pitné vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -51359607
49 | K | K033 | Expanzní čerpadlový automat. Hydraulický a řídicí modul pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116525711
| P |  | Poznámka k položce: Expanzní čerpadlový automat. Hydraulický a řídicí modul pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Funkční jednotka sestávající z hydraulické části a řídicí a ovládací jednotky. Udržování tlaku je zajišťováno pomocí nerezového odstředivého čerpadla společně s robustním ventilem s motorovým pohonem odolným proti nečistotám s předřazeným filtrem jako přepouštěcím zařízením. Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Pro objem soustavy 8 000 litrů. max. dovol. provoz. tlak 6 bar max. dovol. provoz. teplota 70 °C El. příkon 0,7 kW, napětí 230V. | [14 empty] | P | 2
50 | K | K034 | Membránová expanzní nádoba pro jednočerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697554107
| P |  | Poznámka k položce: Membránová expanzní nádoba pro jednočerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. – Stojatá s nohami – Vyměnitelná membrána ve formě vaku dle DIN EN 13831 – Z vnější strany ošetřená nátěrem – Se speciální odvzdušňovací armaturou max. dovol. provoz. tlak 6 bar max. dovol. provoz. teplota 70 °C max. využitelný objem 360 litrů | [14 empty] | P | 2
51 | K | K035 | Připojovací souprava. Pro propojení řídicích jednotek a základní nádoby, skládá se ze dvou nerezových připojovacích vlnovců se šroubeními a kulovými ventily se zajištěním. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924192370
52 | K | K036 | Regulační ventil s motorovým pohonem jako přestavbová sada pro doplňování vody ve spojení s expanzním autometem. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920655568
53 | K | K037 | Uvedení do provozu expanzní čerpadlový automat. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976754803
54 | K | K038 | Revize tlakové nádoby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665808348
55 | K | K039 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246633569
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. – epoxidový nátěr s dlouhou životností – nevyměnitelná zalisovaná membrána dle DIN EN 13831 – stojatá – se závitovým přípojením max. dovol. provoz. tlak 4 bar max. dovol. provoz. teplota 70 °C jmenovitý objem 35 litrů | [14 empty] | P | 2
56 | K | K040 | Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 3/4´´ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828349601
57 | K | K038 | Revize tlakové nádoby | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895293662
58 | K | K041 | Neutralizační zařízení pro 2 kondenzační kotle 2x 310 kW, včetně granulátu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792050782
| P |  | Poznámka k položce: DN19, množství granulátu 10 kg | [14 empty] | P | 2
59 | K | K042 | Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla, nádoba z oceli, povrch smaltován | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268965204
| P |  | Poznámka k položce: - objem 1000l - výkon 42,5kW pro teplotní spád 70/50°C - provozní přetlak 10 bar | [14 empty] | P | 2
60 | K | K043 | Měření a regulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564941373
| P |  | Poznámka k položce: Měření a regulace - prokabelování mezi kotly, regulací a řídícími členy (je nutné vyspecifikovat dle typu dodaných kotlů a regulace) - řízení 6 otopných větví + 2 rezervy (oběhové čerpadlo a třícestný ventil) - řízení kaskádové regulace - řízení kotlů - havarijní a poruchové stavy oběhových čerpadel, kotlů, expanzního automatu - řízení VZT jednotky - řízení kalového havarijního čerpadla - Všechny větve jsou osazeny elektronickými cirkulačními čerpadly. Ve větvích jsou osazeny trojcestné ventily (v rámci dodávky ÚT jsou osazeny pohony na 24V a řízení 0-10V). Ve větvích OT zajistí profese MaR ekvitermní regulaci. Tlak vody v soustavě zajišťuje automatické expanzní zařízení a doplňování systému upravenou vodou zajišťuje automatické doplňovací zařízení. Signalizaci tlaku a hlášení poruch zajišťuje profese MaR vlastním měřením na jednotlivých okruzích. Provoz plynové kotelny je navržen jako plně automatický. Poklesnutí tlaku a dlouhotrvající doplňování vody do systému je signalizováno jako havarijní stav (MaR zajistí odstavení kotlů). Informace o chodu jednotlivých el. připojených zařízení a informace o případných poruchových stavech jsou přenášeny do místa stanoveného uživatelem. - zajištění odstavení kotlů z provozu při: a) výpadku el. energie, b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě, c) překročení nejvyšší pracovní teploty teplonosné nebo ohřívané látky, d) výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace, e) zaplavení prostoru, f) překročení teploty v prostoru nad 40°C, g) překročení časového limitu doplňování vody do soustavy, h) podkročení nejnižší přípustné hladiny vody v kotli umístěném v horní části soustavy. | [14 empty] | P | 2
| D | 003 | Čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | K044 | Oběhové čerpadlo. P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999277803
62 | K | K045 | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706731279
63 | K | K046 | Oběhové čerpadlo. P=0,6 kW, I=2,8A, 230V; průtok Q=11,77 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1944115864
64 | K | K047 | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956044281
65 | K | K044 | Oběhové čerpadlo. P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476426653
66 | K | K045 | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072318211
67 | K | K044 | Oběhové čerpadlo. P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468973147
68 | K | K045 | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105891282
69 | K | K044 | Oběhové čerpadlo. P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084139215
70 | K | K045 | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008753255
71 | K | K048 | Oběhové čerpadlo. P=0,05 kW, I=0,5A, 230V; průtok Q=1,87 m3/h, H=3,3m, produkt vyhovující EuP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18483958
72 | K | K045 | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482485998
| D | 004 | Armatury (včetně šroubení a vsuvek) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | K049 | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou DN25 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881547524
74 | K | K050 | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213571120
75 | K | K051 | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou DN40 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309889993
76 | K | K052 | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. DN65 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785023530
77 | K | K053 | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238124822
78 | K | K054 | Zpětná klapka závitová DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933662106
79 | K | K055 | Zpětná klapka závitová DN40 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248222348
80 | K | K056 | Zpětná klapka mezipřírubová DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381930616
81 | K | K057 | Filtr závitový DN20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822147794
82 | K | K058 | Filtr závitový DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065880660
83 | K | K059 | Filtr závitový DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562472762
84 | K | K060 | Filtr přírubový DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1726658130
85 | K | K061 | Magnetický filtr, závitový z mosazi s otočnou filtrační vložkou DN65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154979706
86 | K | K062 | Vypouštěcí kulový kohout 1/2'' | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211856517
87 | K | K063 | Odvzdušňovací ventil automatický se zpětnou klapkou 1/2'' | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689593890
88 | K | K064 | Pojistný ventil 1"x 1.1/4" KD, otevírací přetlak 3,5 bar | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733795713
89 | K | K065 | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě topení, PN16, t=-20°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra DN25, kvs=8,7 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345967327
90 | K | K066 | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě topení, PN16, t=-20°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra DN40, kvs=19,2 m3/h | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1053812547
91 | K | K067 | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě topení, PN16, t=-20°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra DN65, kvs=85,0 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575063353
92 | K | K068 | Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120°C | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889797219
93 | K | K069 | Manometr včetně manometrické sestavy, rozsah 0-10 bar | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518923166
94 | K | K070 | Třícestný regulační ventil DN 32, kvs=12,5 m3/h | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751020447
95 | K | K071 | Pohon 24V,0-10V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344381322
96 | K | K072 | Třícestný regulační ventil DN 50, kvs=40,0 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756252605
97 | K | K071 | Pohon 24V,0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597989205
| D | 005 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | K073 | trubka 27,3/2,6 potrubí DN20 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526583743
99 | K | K074 | trubka 31,8/2,6 potrubí DN25 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150143996
100 | K | K075 | trubka 38,0/2,6 potrubí DN32 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753244293
101 | K | K076 | trubka 48,8/3,2 potrubí DN40 | bm | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251947115
102 | K | K077 | trubka 76,0/3,2 potrubí DN65 | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388994498
103 | K | K078 | trubka 89,5/4,05 potrubí DN80 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910925105
104 | K | K079 | trubka 102,1/4,05 potrubí DN100 | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559324520
| D | 006 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | K080 | Izolační pouzdro - tl. 50 mm na potrubí DN20 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292683990
106 | K | K081 | Izolační pouzdro - tl. 50 mm na potrubí DN25 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022297697
107 | K | K082 | Izolační pouzdro - tl. 50 mm na potrubí DN32 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828003270
108 | K | K083 | Izolační pouzdro - tl. 60 mm na potrubí DN40 | bm | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057234789
109 | K | K084 | Izolační pouzdro - tl. 60 mm na potrubí DN65 | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415631967
110 | K | K085 | Izolační pouzdro - tl. 60 mm na potrubí DN80 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017693658
111 | K | K086 | Izolační pouzdro - tl. 60 mm na potrubí DN100 | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006945061
112 | K | K087 | Izolační pás šířky 1,0m - tl. 40mm (izolace armatur) | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -535940203
113 | K | K088 | Izolační pás šířky 1,0m - tl. 100mm (rozdělovače) | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098877486
114 | K | K089 | Nátěr - základní, potrubí do DN50 | bm | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301284415
115 | K | K090 | Nátěr - základní, potrubí nad DN50 do DN100 | bm | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271312621
| D | 007 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | K091 | Montážní materiál včetně pevných a kluzných bodů potrubí. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321419681
117 | K | K092 | Spojovací materiál. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296829287
118 | K | K093 | Těsnící materiál. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016818514
119 | K | K094 | Ostatní pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324767653
120 | K | K095 | Montážní mechanismy, lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023059420
121 | K | K096 | Vnitrostaveništní doprava | h | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439129504
122 | K | K097 | Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid | h | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473603495
123 | K | K098 | Komplexní zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433810508
124 | K | K099 | Nastavení čerpadel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363884305
125 | K | K100 | Noční dohled nad svařováním | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724905966
126 | K | K101 | Zařízení staveniště po dohodě s GD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562206376
127 | K | K102 | Výchozí revize pojistných a expanzních zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526913968
128 | K | K103 | Proplach potrubí | bm | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556797956
129 | K | K104 | Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931700880
130 | K | K105 | Komplexní vyzkoušení systému. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651250512
131 | K | K106 | Zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. (těsnosti, dilatační a topná) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823388773
132 | K | K107 | Protokol o zapojení a provozní zkoušce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -139082808
133 | K | K108 | Orientační štítky | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 605407900
134 | K | K109 | Barevné polepy potrubí, zarámované schéma strojovny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954499782
135 | K | K110 | Koordinační práce s ostatními profesemi, koordinace s MaR, ZTI | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194138129
136 | K | K111 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309996227
137 | K | K112 | Náklady na dopravu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85796025
138 | K | K113 | Předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110303738
139 | K | K114 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588154128
140 | K | K115 | Provedení požárních ucpávek do DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828260598
141 | K | K116 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448266208
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 03 - ZTI
{c6cd94e9-359f-4422-8708-1683b4e06c28}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
03 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
03 - ZTI
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody | [5 empty] | 0
| 732 - Strojovny-čerpadla a výtlačné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 713 - Tepelné izolace | [5 empty] | 0
| 7211 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 31 - Plynoinstalace | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
03 - ZTI
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -822806757
2 | K | 722172313R00 | Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1132040888
3 | K | 722174212R00 | Montáž potr.plast.rovné.svař.D 20 mm,vodovod | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1892254551
4 | K | 722174214R00 | Montáž potr.plast. polyf.svař.D 32 mm,vodovod | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -913831679
5 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1910662810
6 | K | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1748932504
7 | K | 998722104R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m | t | 0.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -193134014
| D | 732 | Strojovny-čerpadla a výtlačné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 732429112R00 | Montáž čerpadel obkalových čerpadel | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1197558645
9 | K | VL11 | Kalové ponorné nerezové čerpadlo Q=31,0m3/hod, H=10,0m, 400V, P=2200W | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2102148206
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ochrana proti přetížení Automatický restart Bez hladinového spínače Odolné vúči kondenzátu z plyn. kotlů | [14 empty] | P | 2
10 | K | VL12 | Kalové ponorné nerezové čerpadlo Q=8,4m3/hod, H=8,5m, 230V, P=300W. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1458965185
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná ochrana proti přetížení Automatický restart Praktické a snadné pro manipulaci Včetně hladinového spínače Určené k čerpání kondenzátu z plyn. kotlů | [14 empty] | P | 2
11 | K | 722172334R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 657532086
12 | K | 722172336R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 63 x 8,6 mm, PN 16 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 164847479
13 | K | 722174215R00 | Montáž potr.plast.polyf.svař.D 40 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1358904371
14 | K | 722174217R00 | Montáž potr.plast. polyf.svař.D 63 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 632564133
15 | K | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m | t | 0.117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -429294736
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 722235113R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1434274529
17 | K | 722235113R00.1 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -96124729
18 | K | 722235116R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. z DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1693262244
19 | K | 722235643R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -979515522
20 | K | 722235646R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1294186119
21 | K | 722235521R00 | Zahradní ventil s připojením na hadici. DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1494175356
22 | K | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 887264527
23 | K | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -682756966
24 | K | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1064684438
25 | K | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1587045657
| D | 713 | Tepelné izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 722181212RT7 | Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1503207221
27 | K | 722181212RU1 | Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 353727274
28 | K | 722182001RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -526304818
29 | K | 722182004RT2 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1839966765
| D | 7211 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 721176103R00 | Potrubí PVC-HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1852159363
31 | K | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1197177923
32 | K | 721176135R00 | Potrubí HT odhlučněné svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2035631764
33 | K | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2141378137
34 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 792849250
35 | K | VL43 | Dopojení na stávající ležatou kanalizaci (včetně materiálu) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -415178136
36 | K | 998721104R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m | t | 0.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1259653077
| D | 31 | Plynoinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 723150306R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2018437956
38 | K | 723190254R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 960700978
39 | K | 071334111R | Upevnovací, svařovací atd… materiál pro upevnění potrubí plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1729613955
40 | K | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 567429985
41 | K | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 196848376
42 | K | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 492852449
43 | K | 723235115R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1059524830
44 | K | 734294212R00 | Plynový filtr GAS DN 40 pro plyn pro STL/NTL | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 795134919
45 | K | 723235416R001 | Smyčka k manometru zahnutá M20x1,5 - varná | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1730251413
46 | K | 734421150R001 | Manometr plyn , 0-6 kPa, M20x1,5 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -406719326
47 | K | 7234221RM1 | Kohout k manometru 3-cestný mosazný M20x1,5 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 489442990
48 | K | 723239104R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2067642006
49 | K | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1335179246
50 | K | 723239202R00 | Montáž regulátoru středotl. dvojitého přírub do DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -777681391
51 | K | 723234221RM12 | Regulátor plynu DN25/32,Q=70m3/hod -100/2,0 kPa, pojistný ventil, včetně bezpečnostního rychlouzávěru | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -292394794
52 | K | OS01 | Revize plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 674126313
53 | K | 723190907R08a | Demontáže a likvidace stávajícího plynovodu (přípojky pro kotle) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1545203228
54 | K | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1534744976
55 | K | 998723103R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | t | 0.149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1627642535
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 04 - VZT
{5a017fce-4b99-428d-8254-810c96950531}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
04 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
04 - VZT
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 001 - Větrání kotelny | [5 empty] | 0
| 002 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
04 - VZT
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | Větrání kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K117 | PŘÍVODNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1042063023
| P |  | Poznámka k položce: PŘÍVODNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ - EC motor - vzduchový výkon 800 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 150 Pa - 0,16 kW, 1,3 A, 230 V - ELE ohřívač 9 kW, 400V - Složení jednotky: filtr ePM1 60%, ELE ohřívač s vestavěnou regulací a EC ventilátor - řídící systém: regulace otáček ventiátoru externím signálem 0-10V, teplota vzduchu řízena dle regulátoru a čidla teploty v přívodním vzduchu potrubí, jednotka obsahuje vestavěný senzor průtoku vzduchu, který zajistí sepnutí ohřívače, pouze pokud je v chodu ventilátor a je zajištěný potřebný průtok vzduchu. | [14 empty] | P | 2
2 | K | K118 | Pružná manžeta - DN 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1483414957
3 | K | K119 | Zprovoznění autorizovaným technikem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1793301753
4 | K | K120 | Kruhový tlumič hluku - D250, L=900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -651315214
5 | K | K121 | Kruhový tlumič hluku - D250, L=600mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -967026766
6 | K | K122 | Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí, těsná, ovládání na servo - 500x315.S | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 949067509
7 | K | K123 | Servopohon 230V, ON-OFF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -555371574
8 | K | K124 | Zpětná klapka - D250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 779138441
9 | K | K125 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí, dvouřadá, regulace R1 - 1000x200, pozink | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1875440597
10 | K | K126 | Čtyřhranná krycí mřížka do hranatého potrubí, pletivo - 500x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1577593826
11 | K | K127 | Protidešťová žaluzie - sací, na potrubí - 500x315, RAL dle požadavku architektu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2099095408
12 | K | K128 | Protidešťová žaluzie - výfuková, na potrubí - 500x315, RAL dle požadavku architektu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -380524375
13 | K | K129 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 250 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1085716161
14 | K | K130 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1236840380
15 | K | K131 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -592025177
16 | K | K132 | Kaučuková izolace, samolepící, pro VZT potrubí, s povrchovou úpravou Al folií - tloušťka izolace 25 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1419169283
| D | 002 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | K133 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 339180440
18 | K | K134 | Zařízení staveniště - 1% z ceny stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1386339945
19 | K | K135 | Montážní materiál | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1327355899
20 | K | K136 | Těsnící materiál | m² | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1614588638
21 | K | K137 | Spojovací materiál | kg | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1920186517
22 | K | K138 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 191982396
23 | K | K139 | Koordinace profesí na stavbě | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1016410669
24 | K | K140 | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -880416184
25 | K | K141 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -863722911
26 | K | K142 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1529593079
27 | K | K143 | Uvedení do provozu, předání díla, školení, návody k obsluze | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -276615337
28 | K | K144 | Montážní mechanismy (lešení atd.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -188276081
29 | K | K145 | Prohlídka stavby před započetím prací | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1456954160
30 | K | K146 | Závěrečný úklid | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 833688973
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 05 - ESIL
{98fbba38-074a-4fa2-b3d3-cb429de02d71}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
05 - ESIL
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
05 - ESIL
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 101 - Rozvaděč RES - doplnění stávajícího rozvaděče | [5 empty] | 0
| 1 - UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY | [5 empty] | 0
| 2 - ŘADOVÉ SVORNICE | [5 empty] | 0
| 3 - ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) | [5 empty] | 0
| 4 - JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA | [5 empty] | 0
| 5 - JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA | [5 empty] | 0
| 6 - RELÉ, STYKAČE, SPÍNACÍ HODINY APOD. | [5 empty] | 0
| 7 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [5 empty] | 0
| 8 - ROZVÁDĚČE, SKŘÍNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| 201 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 9 - POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| 10 - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK | [5 empty] | 0
| 11 - NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ | [5 empty] | 0
| 12 - NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ | [5 empty] | 0
| 13 - Spojovací systémy | [5 empty] | 0
| 14 - SVORKOVNICE DO KRABIC | [5 empty] | 0
| 15 - PŘEPÍNAČ S KRYTEM, PRAKTIK IP 44 | [5 empty] | 0
| 16 - ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 | [5 empty] | 0
| 17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| 18 - ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) | [5 empty] | 0
| 19 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | [5 empty] | 0
| 20 - ZEMNÍCÍ SVORKA | [5 empty] | 0
| 21 - SVÍTIDLA | [5 empty] | 0
| 22 - DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| 23 - DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| 24 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| 25 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
05 - ESIL
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 101 | Rozvaděč RES - doplnění stávajícího rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K147 | P21 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1473355120
| D | 2 | ŘADOVÉ SVORNICE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | K148 | RSA 2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -779304802
3 | K | K149 | A2T 2.5 Řadová svorka | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 484392232
| D | 3 | ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | K150 | N12 blok 12x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 239291184
| D | 4 | JISTIČ MALÝ, 1POLOVÝ, Ik=10kA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | K151 | iC60H 1P 6A B Jistič iC60H 1P 6A B | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 383515718
6 | K | K152 | iC60H 1P 10A B Jistič iC60H 1P 10A B | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1719520884
7 | K | K153 | iC60H 1P 16A B Jistič iC60H 1P 16A B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -139512100
| D | 5 | JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | K154 | iC60H 3P 16A B Jistič iC60H 3P 16A B | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -990779791
| D | 6 | RELÉ, STYKAČE, SPÍNACÍ HODINY APOD. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | K155 | Stykač 20A 230V AC 1Z+1R BZ326438ME | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1076378434
10 | K | K156 | 25A stykač LZDC25B3 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2128918732
| D | 7 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | K157 | Montaz a práce spojené s instalací v rozvaděči | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1716813642
| D | 8 | ROZVÁDĚČE, SKŘÍNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | K158 | Drobný nespecifikovaný materiál (popisky svorek, kabelový management, PE/N sběrny, koncovky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1098410356
| D | 201 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | K159 | 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2018151106
14 | K | K160 | 1225_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25 750N | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1640872411
15 | K | K161 | 1232_L25 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1519476163
16 | K | K162 | 1240_L25 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 40 750N | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 724171825
17 | K | K163 | 4025_KA TRUBKA TUHÁ 750 N PVC | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2072827251
18 | K | K164 | 5320_LB PŘÍCHYTKY TRUBEK 4020 | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1120158667
19 | K | K165 | 5325_LB PŘÍCHYTKY TRUBEK 4025 | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -544639825
| D | 10 | KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | K166 | ARK - 221120 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -786154133
21 | K | K167 | ARK-221140 Žlab MERKUR 2 200/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 671169300
| D | 11 | NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | K168 | ARK - 225210 Nosník NZMC 100 "SZ" (NZC 100) - pro žlab 50/50;100/50;100/100 - M1 + M2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 920772238
23 | K | K169 | ARK-225220 Nosník NZMC 200 "SZ" (NZC 200) - pro žlab 150-200/50;150-200/100 - M1 + M2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -675323533
| D | 12 | NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | K170 | ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1378696561
25 | K | K171 | ARK - 219091 Hmoždinka M10x60 NYLON UH-L do dutých prostor (Bal = 100 ks) | Bal | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -822228559
26 | K | K172 | ARK - 219510 Vrut M6x60 se 6-ti hranou hlavou "GZ" (Bal = 100 ks) | Bal | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1090029260
27 | K | K173 | HM 8/1_XX HMOŽDINKA 8/1 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -976310300
| D | 13 | Spojovací systémy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | K174 | A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -950337566
| D | 14 | SVORKOVNICE DO KRABIC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | K175 | 221-412 2×0,2 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -723896776
30 | K | K176 | 221-415 5×0,2 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2080025432
| D | 15 | PŘEPÍNAČ S KRYTEM, PRAKTIK IP 44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | K177 | Vypínač ABB Praktik IP44 - řazení č. 5 (ABB 3553-05929 S) šedá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1433633304
| D | 16 | ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | K178 | Zásuvka 230 V jednonásobná kompletní ABB Praktik IP 44 bílá | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1048553953
| D | 17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | K179 | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1804262059
34 | K | K180 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -51654457
35 | K | K181 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2049875534
| D | 18 | ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | K182 | H05RN-F-X 3x2,5 , pevně | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 28752893
37 | K | K183 | H05RN-F-X 5x4 , pevně | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -954095483
| D | 19 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | K184 | CYY 6 , pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -250943549
39 | K | K185 | H07V-K 16 | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -820955752
| D | 20 | ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | K186 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 830291540
41 | K | K187 | Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1326510388
| D | 21 | SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | K188 | A - TRE SVÍTIDLO PRIMA LED EX 2.4ft PCC 6400/840 43W | kmpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1133405726
43 | K | K189 | NO - KAN SVÍTIDLO LED NOUZ. ONTEC R C1 60 NM ST W, 535965 | kmpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 656241191
44 | K | K190 | NO - LED Nouzové svítidlo NESSI 3W IP65 s piktogramem | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 326325348
| D | 22 | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | K191 | Demontážní práce stávající instalace světelné a odpojení demontované technologie v rozvaděči stávajícím RES | KMPL | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1956298427
| D | 23 | DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | K192 | Sekání drážek a kapes, průrazy, zapravení | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 626186887
| D | 24 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | K193 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1582330739
| D | 25 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | K194 | Revizni technik | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -295353414
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 06 - VRN
{5a0206a5-762d-4fcb-921e-35a544dfc21d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
06 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 485 13 512
|  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  |  | DIČ: | CZ48513512
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 262 36 419
|  | A-plus a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ26236419
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
06 - VRN
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
GYREC - modernizace kotelny
Objekt:
06 - VRN
Místo: |  |  | Řečkovice |  |  | Datum: | 26. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | Gymnázium Brno-Řečkovice |  |  | Projektant: | A-plus a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN000X1 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723843126
2 | K | VRN000X2 | Ztížené provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309731851
3 | K | VRN000X3 | Přesun kapacit | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292138901
4 | K | VRN000X4 | Inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540084053
| P |  | Poznámka k položce: Např. geodet, statik apod. | [14 empty] | P | 1
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [10 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 23MT045
Stavba: | GYREC - modernizace kotelny
Datum: | 26. 5. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
01/ 01.2 | Nové konstrukce
obklad_keram_pl | plocha obkladu - vnitřní | m2 | 313.314
skl_P06_pl |  |  | 10.08
skl_P07_pl |  |  | 15.228
skl_PD01_pl |  |  | 44.78
| Souvrství podlahy - HIV, mPVC (pl) |  | 0
| skladba PD.01; PD.02 |  | 0
| 1.PP - místnost (NS001B) |  | 0
| (44,78) |  | 44.78
skl_PD01_pl | Součet |  | 44.78
Použití figury:
711471051 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 44.78
631311224 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.374
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.239
633131112 | Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 3 mm | m2 | 44.78
776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 44.78
776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 44.78
776141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm | m2 | 44.78