REKONSTRUKCE KOTELNY A OTOPNÉ SOUSTAVY

GYMNÁZIA BOSKOVICE

# Seznam příloh

01      Technická zpráva

02      Výkaz výměr

03      Půdorys 1.PP

04      Půdorys 1.NP

05      Půdorys 2.NP

06      Půdorys 3.NP

07      Půdorys 4.NP

08      Půdorys a řez kotelny

09      Schéma zapojení

10      Odkouření – přívod vzduchu

11      RS KOMBI

Zodpovědný projektant: Drápal Ivan

Vypracoval: Ing. Drápalová Petra

Datum:   05.2024

Stupeň:   DPS

Část profese:   D.1.4. Ústřední vytápění

### D.1.4.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k projektu ústředního vytápění

REKONSTRUKCE KOTELNY A OTOPNÉ SOUSTAVY GYMNÁZIA BOSKOVICE

1.	Identifikační  údaje

#### 1.1	Identifikační údaje stavby

Akce:   Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Gymnázia Boskovice

Investor: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice

#### 1.2	Základní technické údaje stavby

3x Plynový kotel kondenzační stacionární o výkonu 110,8 kW při 80/60°C

Zásobník TV o objemu 1000 litrů

Tlaková expanzní nádoba

Potrubí ocelové

Termostatické radiátorové ventily s automatickým omezením průtoku

Regulace ekvitermní zajišťuje MaR

2.	Podklady pro projektování

a/ Stavební projekt

b/ Klimatické údaje venkovní teplota - 15C

c/ Normy ČSN

d/ Místní šetření

e/ Jednání s investorem

3.	Stávající stav

V současné době je budova gymnázia vytápěna dvěma teplovodním plynovými kotli Vaillant VK 156/7

2E každý o max. výkonu 154 kW.  Vytápění je rozděleno do třech větví. Vytápění severní fasády, jižní fasády a prostor tělocvičen a auly. Vzduchotechnická jednotka v kuchyni je vyhřívána kotlem THERM 50 DUO o výkonu 45 kW. V kotelně je přes deskový výměník připravována TV, která je akumulována v zásobníku o objemu 800 l. Vlastní vytápění místností je zabezpečeno převážně článkovými otopnými tělesy, která jsou doplněna o několik deskových těles. Tělesa jsou vybavena převážně radiátorovými kohouty, které byly v několika případech nahrazeny radiátorovými ventily.

4.	Předmět projektu

Stávající kotle budou nahrazeny novým kondenzačními kotli.  Kotel pro vyhřívání VZT jednotky bude demontován a VZT jednotka bude vyhřívána z nové kotelny. Otopná tělesa budou nově vybavena dynamickými radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi. Na vratném potrubí bude za tělesem osazeno uzavírací šroubení. V chodbě v 1NP a 2.NP budou doplněna nová otopná tělesa. Stávající otopná tělesa budou nově natřena.

5.	Demontážní práce

Z kotelny bude demontováno veškeré stávající zařízení související s vytápěním. Z kuchyně bude demontován kotel pro vyhřívání VZT jednotky. V budově je navíc ještě v místnost č. 115 starý dnes již nevyužívaný kotel, který bude také demontován, stejně jako stará nefunkční expanzní nádoba v místnosti 420.

6.	Technické řešení

6.1   Zdroj tepla

Jako zdroj tepla budou použity tři plynové stacionární kotle kondenzační, každý o výkonu 110,8 kW při 80/60°C. Budou umístěny v kotelně v 1.PP. Výstupní potrubí z každého kotle bude osazeno kulovým uzávěrem a zpětným ventilem, bude zde také na každém kotli osazen pojistný ventil. Vratné potrubí bude osazeno kulovým uzávěrem. Kotle budou zapojeny vedle sebe způsobem TICHELMANN. Z kotlů bude sveden kondenzát do neutralizačního zařízení, přes které bude sveden do kanalizace. Kotle budou osazeny na betonovém základu.

Společné potrubí bude napojeno do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků IV (dále jen HVDT). Na vratném potrubí bude umístěn měřič tepla. Z HVDT bude napojen kombinovaný rozdělovač RS KOMBI.

Z RS KOMBI budou vyvedeny čtyři větve. Tři větve budou pro vytápění - Jih, Sever, tělocvičny + aula. Všechny tyto větve budou vybaveny trojcestnou směšovací armaturou, na výstupu z této armatury bude umístěno elektronické oběhové čerpadlo, před kterým bude umístěn kulový uzávěr s filtrem. Trojcestné armatury budou vybaveny servopohony a budou ovládány a dodávkou MaR. Na vratném potrubí bude vždy osazena zpětná klapka. Čtvrtá větev bude zásobovat topnou vodou VZT jednotku v kuchyni.

Z potrubí mezi HVDT a rozdělovačem bude vyvedena odbočka pro ohřev TV. Na odbočce bude osazeno elektronické oběhové čerpadlo, před kterým bude umístěn kulový uzávěr s filtrem.

Pojistné zařízení – Na výstupu topné vody z každého kotle bude umístěn pojistný ventil. Do topného systému bude vřazena expanzní nádoba o velikosti 800 l, která bude umístěna vedle kotlů a ke které bude vyvedeno potrubí z kotlového okruhu. Bude osazeno kulovým uzávěrem pro expanzní nádoby. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830.

Odtah spalin a přívod vzduchu pro hoření:

Spaliny od každého kotle budou odvedeny plastovým potrubím o Ø 110 mm do sady sdružených odvodů spalin, kde budu posbírány spaliny od všech třech kotlů a dále pak budou odváděny plastovým potrubím o Ø 250 do stávajícího komínu, který bude nově využit jako chránička pro nové plastové spalinové potrubí. Plastové potrubí bude protaženo nad střechu budovy, kde bude umístěn komínový poklop. Na konci sady sdružených odvodů spalin bude umístěn sifon, přes který bude odváděn vzniklý kondenzát do kondenzátního potrubí, které bude zaústěno do neutralizačního zařízení, přes které bude sveden do kanalizace.

Vzduch pro hoření bude do každého kotle přiveden samostatně plastovým potrubím o Ø 110 mm z venkovního prostoru. Potrubí bude vyvedeno přes okno, kde bude zakryto mřížkou, která je dodávkou stavby. Toto potrubí bude izolováno z důvodu rosení se povrchu potrubí.

Ohřev TV bude prováděn v zásobníkovém ohřívači o objemu 1000l.

Větrání kotelny  - v kotelně bude zajišťována intenzita výměny vzduchu 0,5/hod. Tato výměna bude zajištěna stávající potrubím pro odvětrání, které je vedeno souběžně s komínem nad střechu budovy. Tímto potrubím bude vzduch z kotelny odváděn, přívod vzduchu bude zabezpečen novým plechovým potrubím svedeným z okna k podlaze budovy. Toto potrubí bude dodáno ve stavbě a bude v rozměrech potrubí stávajícího, které nahradí. Není třeba také přivádět vzduch pro hoření. Toto je přiváděno samostatným potrubí přímo do kotlů. Navržené větrání je v souladu s ČSN 07 0703 a TPG 908 02 a vyhláškou č. 91/1993. Jedná se o kotelnu III. kategorie.

Regulace vytápěcího zařízení - Regulaci systému bude zabezpečovat MaR. Bude regulován kaskádový provoz kotlů, ohřev TV. Ekvitermní vyregulování jednotlivých větví pro vytápění a chod podávacího čerpadla pro VZT jednotku. V kotelně budou profesí MaR osazeny zabezpečovací prvky monitorující zaplavení, přetopení a výskyt plynu v prostoru kotelny.

7.  Úprava vytápění školy

7.1.   Doplnění otopných těles

Na chodbách budou na žádost investora doplněna dle výkresu UT nová článková tělesa, která jsou napojena na stávající stoupačky.

7.2.   Vybavení těles regulačními armaturami

Všechna otopná tělesa nová i stávající budou vybavena novými termostatickými radiátorovými ventily s automatickým omezením průtoku, které budou vybaveny termostatickými hlavicemi pro společné prostory s ochranou proti odcizení. Ventily budou nastaveny na příslušný průtok. Navržené ventily se chovají dynamicky, dodržují nastavený průtok odpovídající výkonu otopného tělesa za všech provozních stavů topného systému. Omezování průtoku budou zajišťovat termostatické hlavice. Na vratné potrubí před každým tělesem bude osazeno uzavírací šroubení. Potrubí před tělesem bude ve většině případů uříznuto a bude na něj navařena nová přípojka, na které budou osazeny nové armatury.

8. Izolace tepelné – Navržené potrubí v kotelně vedené volně bude izolováno izolačním pouzdrem kašírovaným hliníkovou fólií. Izolačními pouzdry bude izolováno i potrubí vedené do kuchyně k VZT jednotce.

Rozdělovač bude izolován izolací dodanou od výrobce. HVDT bude izolován izolací z minerální plsti o tl. 100 mm. Izolací z minerální plsti o tl. 20 mm bude izolováno potrubí přívodu vzduchu pro hoření. Jako povrchová úprava bude použita hliníková folie v pletivu

9. Nátěry - Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním. Stávající otopná tělesa budou nově natřena. Nátěr bude prováděn bez sundání těles.

10.Tepelná bilance

Max. hodinová potřeba tepla pro vytápění a VZT	310 kW

Max hod. potřeba tepla pro ohřev TV	30 kW

Celkem	340 kW

Redukovaná roční potřeba pro vytápění a ohřev TV          	1340, GJ

11. Potřeba zemního plynu

Max. hodinová potřeba  	35,7 m3/hod

Redukovaná roční potřeba tepla 	 40 000  m3

12. Závěr -

Při montáži je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN. Zejména pak ČSN 06 0310, podle které je též nutno provést topnou zkoušku.  Napuštění topného systému bude provedeno z místnosti s kotli přes úpravnu vody. Topný systém, který bude vypuštěn, může začít uvnitř potrubí korodovat, proto by bylo vhodné jej před novým napuštěním důkladně pročistit propláchnutím.