Nemocnice Břeclav, p. o.

Popis současného stavu

- Obsah

1	Areál Nemocnice Břeclav, p.o.	3

1.1	Specifikace systému zásobování el. energií	3

1.2	Specifikace systému zásobování zemním plynem	4

1.3	Popis budov	6

1.3.1	Pavilon M – Prádelna	6

1.3.2	Pavilon O – Zásobovací ústředna	7

1.3.3	Pavilon L – Kotelna	7

1.3.4	Pavilon K – Energoblok	8

1.3.5	Spalovna	9

1.3.6	Ostatní pavilóny	10

2	Ubytovna	11

3	Výchozí nastavení teplot	12

# Areál Nemocnice Břeclav, p.o.

Areál Nemocnice Břeclav, p.o. se nachází v okrajové části města. Z východní a severní strany je obklopen městskou zástavbou, na jižní a západní straně navazují zahrádkářské kolonie.

Nemocnice Břeclav je všeobecnou nemocnicí tzv. okresního typu, s rozsáhlou lůžkovou i ambulantní složkou, poskytující diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro spádovou oblast až 130 tisíc obyvatel. Dále se podílí na průběžném vzdělávání zdravotnických pracovníků a praktické výchově posluchačů lékařských fakult a studentů zdravotnických škol. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský kraj, přičemž hospodaření se svěřeným majetkem kraje připadá právě Nemocnici Břeclav, p.o.

## Specifikace systému zásobování el. energií

Dodavatel: CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Odběrné místo: 859182400200005237

Adresa: U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav

EAN kód: 859182400200005237

Areál nemocnice Břeclav je zásobován elektrickou energii ze dvou transformačních stanic 22/0,4 kV. Jedna transformační stanice (TS) je umístěna v budově Energoblok I, druhá v Energobloku II v objektu Zásobovací ústředny. V obou TS jsou instalovány dva bezolejové transformátory 22/0,4 kV, v Energobloku I typ TBR,1000 kVA, v Energobloku II typ ATS, 1000 kVA. Na transformátory je připojena v obou energoblocích rozvodna nn 0,4 kV, napěťová soustava: 3+PEN, 380/220 V, 50 Hz, TN – C. Jedná se o elektrickou energii pouze za areál nemocnice. Elektrická energie ubytovny má vlastí odběrné místo, a v rámci této studie je vyčíslena níže.

Graf 1: Spotřeba elektrické energie

| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 250,1 | 224,6 | 219,5 | 199,9 | 210,3 | 233,3 | 277,9 | 318,7 | 236,2 | 224,5 | 224,3 | 243,1 |
| 2021 | 248,5 | 223,3 | 251,3 | 224,4 | 231,3 | 308,4 | 347,5 | 296,1 | 245,1 | 233,2 | 239,4 | 244,6 |
| 2022 | 210,5 | 133,1 | 136,0 | 122,8 | 181,6 | 232,5 | 258,2 | 273,3 | 148,9 | 79,9 | 48,2 | 36,7 |

Tabulka 2: Spotřeba elektřiny [MWh]

## Specifikace systému zásobování zemním plynem

Dodavatel: CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Odběrné místo: U Nemocnice 3066/1

Adresa: U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav

EIC kód: 27ZG600Z0000102S

Do areálu nemocnice je ZP přiveden z venkovního řadu středotlakou přípojkou DN 200, tlak max. 
100 kPa k hlavnímu uzávěru před objektem regulační stanice (RS), která je situována v blízkosti kotelny při její západní straně. Po vstupu do RS je přívod redukován na DN 100. V budově RS je instalováno jedno souhrnné měření spotřeby ZP fakturačním plynoměrem. Jedná se o zemní plyn pouze areálu nemocnice. Spotřeba zemního plynu pro ubytovnu je na vlastím odběrném místě a v rámci této studie vyčíslena níže.

Graf 2: Spotřeba zemního plynu

| Rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1291,9 | 903,7 | 884,2 | 594,6 | 469,1 | 296,6 | 292,5 | 284,4 | 331,8 | 656,2 | 929,0 | 1135,0 |
| 2021 | 1346,0 | 1084,0 | 1181,9 | 901,5 | 490,8 | 308,0 | 418,1 | 408,4 | 589,2 | 875,5 | 1230,5 | 1541,7 |
| 2022 | 1277,2 | 1162,2 | 1078,4 | 798,9 | 542,1 | 320,6 | 309,0 | 347,3 | 391,5 | 728,2 | 976,2 | 1265,1 |

Tabulka 3: Průměrná spotřeba zemního plynu [MWh]

## Popis budov

Budovy ve vlastnictví Nemocnice Břeclav, p.o. vhodné k rekonstrukci s cílem úspor energie byly předběžně posouzeny a zároveň byly zváženy dotační příležitosti pro financování těchto rekonstrukcí. Výpočty jsou pouze předběžné, nelze je použít jako povinné přílohy k potenciálním žádostem o dotaci.

### Pavilon M – Prádelna

Identifikační údaje

Název předmětu:	Pavilon M – prádelna Nemocnice Břeclav, p.o.

Adresa:		budova bez čísla popisného v areálu nemocnice, 690 02 Břeclav

Katastrální území:	Břeclav [613584]

Parcelní číslo:	 	st. 4454

Typ objektu:		objekt občanské vybavenosti

Popis objektu

Objekt prádelny – pavilon M je obdélníkového půdorysného tvaru. Objekt je spojen budovou spalovny s vedlejším pavilonem L – Kotelnou. Je dvoupodlažní s nevytápěným/temperovaným suterénem. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci – zateplení, výměny veškerých výplní otvorů. Objekt má železobetonový skelet vyzděný plnými cihlami. Vytápění a příprava TUV je realizována objektovou předávací stanicí (OPS), která je napojena na plynovou kotelnu umístěnou mimo objekt pavilonu. Na fasádě objektu se nachází velké trhliny – nutno posoudit rozsah rekonstrukce pavilonu.

### Pavilon O – Zásobovací ústředna

Identifikační údaje

Název předmětu:	Pavilon O – zásobovací ústředna Nemocnice Břeclav, p.o.

Adresa:		budova bez čísla popisného v areálu nemocnice, 690 02 Břeclav

Katastrální území:	Břeclav [613584]

Parcelní číslo:	 	st. 4896

Typ objektu:		objekt občanské vybavenosti

Popis objektu

Objekt zásobovací ústředny – pavilon O je obdélníkového půdorysného tvaru. Objekt je spojen chodbou s vedlejším stravovacím pavilonem N. Je dvoupodlažní s nevytápěným/temperovaným suterénem. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci – zateplení, výměně veškerých výplní otvorů. Má železobetonový skelet vyzděný plnými cihlami. Vytápění a příprava TUV je realizována objektovou předávací stanicí (OPS), která je napojena na plynovou kotelnou umístěnou mimo objekt pavilonu.

### Pavilon L – Kotelna

Identifikační údaje

Název předmětu:	Pavilon L – kotelna Nemocnice Břeclav, p.o.

Adresa:		budova bez čísla popisného v areálu nemocnice, 690 02 Břeclav

Katastrální území:	Břeclav [613584]

Parcelní číslo:	 	st. 4452

Typ objektu:		objekt občanské vybavenosti

Popis objektu

Objekt kotelny – pavilon L je obdélníkového půdorysného tvaru. Objekt je spojen chodbou s vedlejším pavilonem M – Prádelnou a je dvoupodlažní. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci – zateplení, výměně veškerých výplní otvorů. Má železobetonový skelet vyzděný plnými cihlami. Vytápění a příprava TUV je realizována plynovou kotelnou umístěnou v tomto pavilonu. Na objektu se na fasádě nachází velké trhliny – nutno posoudit rozsah rekonstrukce pavilonu.

### Pavilon K – Energoblok

Identifikační údaje

Název předmětu:	Pavilon K – Energoblok Nemocnice Břeclav, p.o.

Adresa:		budova bez čísla popisného v areálu nemocnice, 690 02 Břeclav

Katastrální území:	Břeclav [613584]

Parcelní číslo:	 	st. 4450

Typ objektu:		objekt občanské vybavenosti

Popis objektu

Objekt energobloku – pavilon K je obdélníkového půdorysného tvaru, je jednopodlažní. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci – zateplení, výměně veškerých výplní otvorů. Má železobetonový skelet vyzděný plnými cihlami. Vytápění a příprava TUV je realizována plynovou kotelnou umístěnou mimo objekt pavilonu.

### Spalovna

Identifikační údaje

Název předmětu:	Spalovna

Adresa:		budova bez čísla popisného v areálu nemocnice, 690 02 Břeclav

Katastrální území:	Břeclav [613584]

Parcelní číslo:	 	st. 4453

Typ objektu:		objekt občanské vybavenosti

Popis objektu

Objekt bývalé spalovny odpadů mezi objektem kotelny a prádelny je obdélníkového půdorysného tvaru, je jednopodlažní. Objekt je vhodný ke kompletní rekonstrukci – zateplení, výměně veškerých výplní otvorů. Má železobetonový skelet vyzděný plnými cihlami. Vytápění a příprava TUV je realizována plynovou kotelnou umístěnou mimo objekt pavilonu.

### Ostatní pavilóny

| Název objektu | Adresa |
| --- | --- |
| Lůžkový pavilon A | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Lůžkový pavilon B | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Pavilon C | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Pavilon D | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Pavilon E | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Pavilon F | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Pavilon H | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Pavilon S | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| Ostatní | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |

# Ubytovna

Identifikační údaje

Název předmětu:	Ubytovna Nemocnice Břeclav, p.o.

Adresa:		U Nemocnice 3054/2, 690 02 Břeclav

Katastrální území:	Břeclav [613584]

Parcelní číslo:	 	st. 4316

Typ objektu:		ubytovací zařízení, kolaudováno jako objekt občanské vybavenosti

Popis objektu

Objekt ubytovny Nemocnice Břeclav, p.o. se nachází mimo areál samotné nemocnice, cca 300 m od hlavního vstupu. V objektu je poskytováno ubytování pro zaměstnance, případně návštěvy nemocnice. Jedná se o osmipodlažní objekt z železobetonových panelů obdélníkového tvaru. Výplně otvorů objektu jsou převážně vyměněné za plastové s izolačním dvojsklem. Vytápění a příprava TUV je realizována vlastní plynovou kotelnou.

Obrázek 2: Ubytovna

# Výchozí nastavení teplot