## List1
Díl | Zařízení | Výrobce | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
Díl:DMTZ.01 | Demontáže | [10 empty] | 103050
DMTZ.01 | 001 | Oilon | Demontáž stávajícího stacionárního kotle (oknem). Topný výkon 264 kW. Viadrus G300 |  |  | 2 | ks | 0 | 20000 | 0 | 40000 | 40000
DMTZ.01 | 002 | Oilon | Demontáž stávajícího rozdělovače |  |  | 1 | ks | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 1350
DMTZ.01 | 003 | Reflex | Demontáž stávajícího sběrače |  |  | 1 | ks | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 1350
DMTZ.01 | 004 |  | Demontáž stávajícího hydraulického oddělovače |  |  | 1 | ks | 0 | 900 | 0 | 900 | 900
DMTZ.01 | 005 | Reflex | Demontáž stávající expanzní nádoby 700 litrů |  |  | 2 | ks | 0 | 900 | 0 | 1800 | 1800
DMTZ.01 | 006 | Reflex | Demontáž stávajících armatur do DN65 |  |  | 40 | ks | 0 | 150 | 0 | 6000 | 6000
DMTZ.01 | 007 | Reflex | Demontáž stávajících čerpadel |  |  | 7 | ks | 0 | 350 | 0 | 2450 | 2450
560.02. | 008 | Reflex | Demontáž stávajícího potrubí do DN65 |  |  | 200 | bm | 0 | 130 | 0 | 26000 | 26000
560.02. | 009 | Mitsubishi | Demontáž stávající tepelné izolace |  |  | 200 | bm | 0 | 50 | 0 | 10000 | 10000
560.02. | 010 | Cordivari | Demontáž stávajícího odkouření po sopouch |  |  | 24 | bm | 0 | 250 | 0 | 6000 | 6000
560.02. | 011 | Reflex | Ekologická likvidace odpadu a úklid |  |  | 1 | kpl | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 7200
Díl: 560.01 | Strojní zařízení vytápění | [10 empty] | 2752017
560.01 | 001 | Grundfos | Stacionární nerezový plynový kondenzační kotel určený pro externí přetlakové hořáky. Plynový kotel na zemní plyn. Charakteristika kotle: - velkoobjemový pro instalaci bez kotlového oběhového čerpadla - vybaven interním kondenzačním výměníkem tepla z nerezové oceli - rozměr kotle 1845 x 970x 1408 (délka x šířka x výška) - nízká tlaková ztráta kotle na straně topné vody do 10 mbar - s digitálním řízením kotle a řízením spalování - plynový spotřebič tybu B - spalovací vzduch pro hořák z místnosti - maximální přípustný provozní tlak 5 bar | - jmenovitý tepelný výkon 283 kW pro teplotní spád 80/60°C - obsah vody 645 litrů - účinnost kotle při spádu 50/30°C 100% výkonu kotle 107% |  | 1 | ks | 548000 | 27400 | 548000 | 27400 | 575400
560.01 | 001a | Grundfos | Plynový hořák vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kulového uzávěru Modulačně provozován a řízen | - připojovací tlak plynu 3,2-15 kPa - garance emisí do 80 mg/m3n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. - 230 V/ 50Hz |  | 1 | ks | 111250 | 5562.5 | 111250 | 5562.5 | 116812.5
560.01 | 001b | Grundfos | Hořáková deska |  |  | 1 | ks | 3630 | 363 | 3630 | 363 | 3993
560.01 | 001c | Grundfos | Hluktlumící podložka |  |  | 1 | ks | 6500 | 650 | 6500 | 650 | 7150
560.01 | 001d | Grundfos | Uzavírací klapka DN80, Kvs = 300 |  |  | 1 | ks | 7838 | 783.8 | 7838 | 783.8 | 8621.8
560.01 | 001e | Grundfos | Pohon pro klapku DN80, 230 V, 3-bodový, kroutící moment 20Nm, ovládaný regulací kotle |  |  | 1 | ks | 10716 | 1071.6 | 10716 | 1071.6 | 11787.6
560.01 | 001f | Grundfos | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. a max. |  |  | 1 | ks | 20700 | 2070 | 20700 | 2070 | 22770
560.01 | 001g | ARMATURY | Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 (náhrada separační nádoby) |  |  | 1 | ks | 15900 | 1590 | 15900 | 1590 | 17490
560.01 | 001h |  | Omezovač max. tlaku |  |  | 1 | ks | 12544 | 1254.4 | 12544 | 1254.4 | 13798.4
560.01 | 001i | IVARCS | Omezovač min. tlaku |  |  | 1 | ks | 9393 | 939.3 | 9393 | 939.3 | 10332.3
560.01 | 001j | IVARCS | Regulační přístroj vč. ovládání přes internet - řízení z nadřazené MaR 0-10V na výkonu závislé ovládání modulačních hořáků, - ovládání hořáku buď prostřednictvím tříbodového krokového regulátoru, 4 až 20 mA nebo napěťově 0-10 V umožňuje optimální úsporu energie, - regulace počtu otáček pro modulační čerpadlo kotlového okruhu přes 0-10 V zaručuje úsporný provoz čerpadla. - Vysoce kvalitní 7“ displej s vysokým rozlišením pro kompletní parametrizaci, vyžádání a zobrazení všech dat regulátoru. Snadné a intuitivní ovládání a zobrazování díky předdefinovanému zobrazení. - Možnost napojení na nadřazený systém prostřednictvím Modbus TCP/IP. |  |  | 1 | ks | 41900 | 4190 | 41900 | 4190 | 46090
560.01 | 001k | IVARCS | Kaskádový modul až pro 4 kotle včetně čidla |  |  | 1 | ks | 8700 | 870 | 8700 | 870 | 9570
560.01 | 001l | IVARCS | Modul pro zapojení havarijních stavů |  |  | 1 | ks | 6700 | 670 | 6700 | 670 | 7370
560.01 | 001m | IVARCS | Revize stávajícího vyvložkovaného nerezového komínu. Zjistšní informací , zda je komín vhodný pro nové kondenzační kotle. |  |  | 1 | kpl | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
560.01 | 001n | IVARCS | Nové vyvložkování komínu D200 (pouze v případě požadavků revizního technika) - D200 - nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncové hlavice |  |  | 1 | kpl | 62000 | 12400 | 62000 | 12400 | 74400
560.01 | 001o | IVARCS | Odkouření od kotle. - D200 - napojení na stávající vyvložkovaný nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncového kusu se sifonem - délka trasy 12m, počet kolen 5 |  |  | 1 | kpl | 53000 | 10600 | 53000 | 10600 | 63600
560.01 | 001p | IVARCS | Revize komínu plynového kotle |  |  | 1 | ks | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
560.01 | 2 | IVARCS | Stacionární nerezový plynový kondenzační kotel určený pro externí přetlakové hořáky. Plynový kotel na zemní plyn. Charakteristika kotle: - velkoobjemový pro instalaci bez kotlového oběhového čerpadla - vybaven interním kondenzačním výměníkem tepla z nerezové oceli - rozměr kotle 1845 x 970x 1408 (délka x šířka x výška) - nízká tlaková ztráta kotle na straně topné vody do 10 mbar - s digitálním řízením kotle a řízením spalování - plynový spotřebič tybu B - spalovací vzduch pro hořák z místnosti - maximální přípustný provozní tlak 5 bar | - jmenovitý tepelný výkon 283 kW pro teplotní spád 80/60°C - obsah vody 645 litrů - účinnost kotle při spádu 50/30°C 100% výkonu kotle 107% |  | 1 | ks | 548000 | 27400 | 548000 | 27400 | 575400
560.01 | 002a | IVARCS | Plynový hořák vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kulového uzávěru Modulačně provozován a řízen | - připojovací tlak plynu 3,2-15 kPa - garance emisí do 80 mg/m3n NOx dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. - 230 V/ 50Hz |  | 1 | ks | 111250 | 5562.5 | 111250 | 5562.5 | 116812.5
560.01 | 002b | IVARCS | Hořáková deska |  |  | 1 | ks | 3630 | 363 | 3630 | 363 | 3993
560.01 | 002c | IVARCS | Hluktlumící podložka |  |  | 1 | ks | 6500 | 650 | 6500 | 650 | 7150
560.01 | 002d | IVARCS | Uzavírací klapka DN80, Kvs = 300 |  |  | 1 | ks | 7838 | 783.8 | 7838 | 783.8 | 8621.8
560.01 | 002e | IVARCS | Pohon pro klapku DN80, 230 V, 3-bodový, kroutící moment 20Nm, ovládaný regulací kotle |  |  | 1 | ks | 10716 | 1071.6 | 10716 | 1071.6 | 11787.6
560.01 | 002f | IVARCS | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebním kohoutem a 3 připojkami pro hlídače min. a max. |  |  | 1 | ks | 20700 | 2070 | 20700 | 2070 | 22770
560.01 | 002g | IVARCS | Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 (náhrada separační nádoby) |  |  | 1 | ks | 15900 | 1590 | 15900 | 1590 | 17490
560.01 | 002h | IVARCS | Omezovač max. tlaku |  |  | 1 | ks | 12544 | 1254.4 | 12544 | 1254.4 | 13798.4
560.01 | 002i | IVARCS | Omezovač min. tlaku |  |  | 1 | ks | 9393 | 939.3 | 9393 | 939.3 | 10332.3
560.01 | 002j | IVARCS | Regulační přístroj vč. ovládání přes internet - řízení z nadřazené MaR 0-10V na výkonu závislé ovládání modulačních hořáků, - ovládání hořáku buď prostřednictvím tříbodového krokového regulátoru, 4 až 20 mA nebo napěťově 0-10 V umožňuje optimální úsporu energie, - regulace počtu otáček pro modulační čerpadlo kotlového okruhu přes 0-10 V zaručuje úsporný provoz čerpadla. - Vysoce kvalitní 7“ displej s vysokým rozlišením pro kompletní parametrizaci, vyžádání a zobrazení všech dat regulátoru. Snadné a intuitivní ovládání a zobrazování díky předdefinovanému zobrazení. - Možnost napojení na nadřazený systém prostřednictvím Modbus TCP/IP. |  |  | 1 | ks | 41900 | 4190 | 41900 | 4190 | 46090
560.01 | 002l | IVARCS | Modul pro zapojení havarijních stavů |  |  | 1 | ks | 6700 | 670 | 6700 | 670 | 7370
560.01 | 002m | IVARCS | Revize stávajícího vyvložkovaného nerezového komínu. Zjistšní informací , zda je komín vhodný pro nové kondenzační kotle. |  |  | 1 | kpl | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
560.01 | 002n | IVARCS | Nové vyvložkování komínu D200 (pouze v případě požadavků revizního technika) - D200 - nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncové hlavice |  |  | 1 | kpl | 62000 | 12400 | 62000 | 12400 | 74400
560.01 | 002o | IVARCS | Odkouření od kotle. - D200 - napojení na stávající vyvložkovaný nerezový komín výšky 20m - včetně výpočtu spalinové cesty dle typu dodávaného kotle - včetně revizních kolen - včetně koncového kusu se sifonem - délka trasy 12m, počet kolen 5 |  |  | 1 | kpl | 53000 | 10600 | 53000 | 10600 | 63600
560.01 | 002p | IVARCS | Revize komínu plynového kotle |  |  | 1 | ks | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
560.01 | 003 | IVARCS | Kombinovaný rozdělovač a sběrač, včetně vypouštění a návárků na teploměry a tlakoměry, včetně izolace, včetně nožiček na podlahu. Dle schématu a výkresů. | - průtok 24,6 m3/h - počet větví 8 (2x DN100, 2x DN32, 8x DN40) - délka 5200mm |  | 1 | ks | 44000 | 4400 | 44000 | 4400 | 48400
560.01 | 004 | IVARCS | Oddělovací člen s vodoměrem, kulovými kohouty a filtrem |  |  | 1 | ks | 18501 | 1850.1 | 18501 | 1850.1 | 20351.1
560.01 | 005 | IVARCS | Automatický změkčovač ke změkčování pitné, energetické nebo technologické vody. Tvořeno tlakovou Pe nádobou, umístěnou uvnitř kabinetu - plastové zásobní nádoby a opatřenou elektronickým ovládacím ventilem. Nutné navrhnout na daný typ plynového kotle (nerezový výměník) a na základě rozboru pitné vody. |  |  | 1 | ks | 29000 | 2900 | 29000 | 2900 | 31900
560.01 | 005a | IVARCS | Rozbor pitné vody |  |  | 1 | ks | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500
560.01 | 006 | ENBRA | Expanzní čerpadlový automat. Hydraulický a řídicí modul pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Funkční jednotka sestávající z hydraulické části a řídicí a ovládací jednotky. Udržování tlaku je zajišťováno pomocí nerezového odstředivého čerpadla společně s robustním ventilem s motorovým pohonem odolným proti nečistotám s předřazeným filtrem jako přepouštěcím zařízením. Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Pro objem soustavy 8 000 litrů. | max. dovol. provoz. tlak 6 bar max. dovol. provoz. teplota 70 °C El. příkon 0,7 kW, napětí 230V. |  | 1 | ks | 132525 | 13252.5 | 132525 | 13252.5 | 145777.5
560.01 | 006a | IMI | Membránová expanzní nádoba pro jednočerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. – Stojatá s nohami – Vyměnitelná membrána ve formě vaku dle DIN EN 13831 – Z vnější strany ošetřená nátěrem – Se speciální odvzdušňovací armaturou | max. dovol. provoz. tlak 6 bar max. dovol. provoz. teplota 70 °C max. využitelný objem 360 litrů |  | 1 | ks | 79558 | 7955.8 | 79558 | 7955.8 | 87513.8
560.01 | 006b | IMI | Připojovací souprava. Pro propojení řídicích jednotek a základní nádoby, skládá se ze dvou nerezových připojovacích vlnovců se šroubeními a kulovými ventily se zajištěním. |  |  | 1 | ks | 5506 | 550.6 | 5506 | 550.6 | 6056.6
560.01 | 006c | IMI | Regulační ventil s motorovým pohonem jako přestavbová sada pro doplňování vody ve spojení s expanzním autometem. |  |  | 1 | ks | 7980 | 798 | 7980 | 798 | 8778
560.01 | 006d | IMI | Uvedení do provozu expanzní čerpadlový automat. |  |  | 1 | ks | 6600 | 660 | 6600 | 660 | 7260
560.01 | 006e | IMI | Revize tlakové nádoby |  |  | 1 | ks | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500
560.01 | 007 | IMI | Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. – epoxidový nátěr s dlouhou životností – nevyměnitelná zalisovaná membrána dle DIN EN 13831 – stojatá – se závitovým přípojením | max. dovol. provoz. tlak 4 bar max. dovol. provoz. teplota 70 °C jmenovitý objem 35 litrů |  | 3 | ks | 1969 | 196.9 | 5907 | 590.7 | 6497.7
560.01 | 007a | IMI | Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 3/4´´ |  |  | 3 | ks | 1067 | 106.7 | 3201 | 320.1 | 3521.1
560.01 | 007b | IMI | Revize tlakové nádoby |  |  | 3 | ks | 1500 | 0 | 4500 | 0 | 4500
560.01 | 008 | IMI | Neutralizační zařízení pro 2 kondenzační kotle 2x 310 kW, včetně granulátu | DN19, množství granulátu 10 kg |  | 1 | ks | 14700 | 1470 | 14700 | 1470 | 16170
560.01 | 009 | IMI | Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla, nádoba z oceli, povrch smaltován | - objem 1000l - výkon 42,5kW pro teplotní spád 70/50°C - provozní přetlak 10 bar |  | 1 | ks | 105900 | 10590 | 105900 | 10590 | 116490
560.01 | 010 | IMI | Měření a regulace - prokabelování mezi kotly, regulací a řídícími členy (je nutné vyspecifikovat dle typu dodaných kotlů a regulace) - řízení 6 otopných větví + 2 rezervy (oběhové čerpadlo a třícestný ventil) - řízení kaskádové regulace - řízení kotlů - havarijní a poruchové stavy oběhových čerpadel, kotlů, expanzního automatu - řízení VZT jednotky - řízení kalového havarijního čerpadla - Všechny větve jsou osazeny elektronickými cirkulačními čerpadly. Ve větvích jsou osazeny trojcestné ventily (v rámci dodávky ÚT jsou osazeny pohony na 24V a řízení 0-10V). Ve větvích OT zajistí profese MaR ekvitermní regulaci. Tlak vody v soustavě zajišťuje automatické expanzní zařízení a doplňování systému upravenou vodou zajišťuje automatické doplňovací zařízení. Signalizaci tlaku a hlášení poruch zajišťuje profese MaR vlastním měřením na jednotlivých okruzích. Provoz plynové kotelny je navržen jako plně automatický. Poklesnutí tlaku a dlouhotrvající doplňování vody do systému je signalizováno jako havarijní stav (MaR zajistí odstavení kotlů). Informace o chodu jednotlivých el. připojených zařízení a informace o případných poruchových stavech jsou přenášeny do místa stanoveného uživatelem. - zajištění odstavení kotlů z provozu při: a) výpadku el. energie, b) překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě, c) překročení nejvyšší pracovní teploty teplonosné nebo ohřívané látky, d) výskytu škodlivých látek nad přípustné koncentrace, e) zaplavení prostoru, f) překročení teploty v prostoru nad 40°C, g) překročení časového limitu doplňování vody do soustavy, h) podkročení nejnižší přípustné hladiny vody v kotli umístěném v horní části soustavy. |  |  | 1 | kpl | 200000 | 50000 | 200000 | 50000 | 250000
|  | IMI | Po pominutí stavu a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu a teprve po následném opakování poruchy je odstaveno a opětovné uvedení do provozu je možno až s vědomým zásahem obsluhy. Stavy dle b) až h) odstaví zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu je možno až s vědomým zásahem obsluhy. Plynová kotelna je v souladu s ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva v rámci dodávky MaR vybavena detekčním systémem se samočinným uzavíráním přívodu plynného paliva do kotelny. Přívod plynu pro kotelnu je osazen uzávěrem osazeným mimo prostor kotelny; tento je označen nápisem „Hlavní uzávěr kotelny“. Současně je vyznačena i přístupová cesta k tomuto uzávěru. Přívod plynu do kotelny je vybaven automatickým havarijním ventilem napojeným na detekční systém měření a regulace kotelny, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Rozvod plynu v kotelně není součástí tohoto projektu a je řešen samostatně. Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele. MaR bude snímat poruchový stav kotlů, v případě potřeby uzavírat hlavní uzávěr plynu, hlídat únik plynu, hromadění CO, překročení teploty kotelny, překročení teploty topné vody, zaplavení kotelny a informace o provozu posílat na vzdálené místo určené investorem. MaR zajistí řízení přívodní VZTjendotky a uzavírací klapky na odvodu - ovládání otáček ventilátoru dle provozu kotlů (počet kotlů, odvod tepelné zátěže) MaR zajistí spouštění havarijního kalového čerpadla na základě informace o zaplavení kotelny a hladiny vody v jímce.
Díl: 560.01 | Čerpadla | [10 empty] | 279048
Oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokroběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění a napápejí MaR.
560.02. | 001 |  | Oběhové čerpadlo. | P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP |  | 1 | ks | 32365 | 3236.5 | 32365 | 3236.5 | 35601.5
560.02. | 001a |  | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815
560.02. | 002 |  | Oběhové čerpadlo. | P=0,6 kW, I=2,8A, 230V; průtok Q=11,77 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP |  | 1 | ks | 91685 | 9168.5 | 91685 | 9168.5 | 100853.5
560.02. | 002a |  | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2750
560.02. | 003 |  | Oběhové čerpadlo. | P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP |  | 1 | ks | 32365 | 3236.5 | 32365 | 3236.5 | 35601.5
560.02. | 003a |  | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815
560.02. | 004 |  | Oběhové čerpadlo. | P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP |  | 1 | ks | 32365 | 3236.5 | 32365 | 3236.5 | 35601.5
560.02. | 004a |  | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815
560.02. | 005 |  | Oběhové čerpadlo. | P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; průtok Q=2,85 m3/h, H=8,6m, produkt vyhovující EuP |  | 1 | ks | 32365 | 3236.5 | 32365 | 3236.5 | 35601.5
560.02. | 005a |  | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815
560.02. | 006 |  | Oběhové čerpadlo. | P=0,05 kW, I=0,5A, 230V; průtok Q=1,87 m3/h, H=3,3m, produkt vyhovující EuP |  | 1 | ks | 21785 | 2178.5 | 21785 | 2178.5 | 23963.5
560.02. | 006a |  | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks | 1650 | 165 | 1650 | 165 | 1815
Díl: 560.04 | Armatury (včetně šroubení a vsuvek) | [10 empty] | 420009.85
Tlaková třída PN6. Všechny armatury musí být konstruovány na min. tlak 6 bar! POZNÁMKA: Všechny těsnění k přírubám musí být odolné na teploty 90°C a médium voda
560.05. | 001 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN25 |  | 5 | ks | 406 | 365.4 | 2030 | 1827 | 3857
560.05. | 002 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN32 |  | 2 | ks | 643 | 385.8 | 1286 | 771.6 | 2057.6
560.05. | 003 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN40 |  | 20 | ks | 941 | 423.45 | 18820 | 8469 | 27289
560.05. | 004 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN65 |  | 6 | ks | 2130 | 532.5 | 12780 | 3195 | 15975
560.05. | 005 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN100 |  | 3 | ks | 3210 | 802.5 | 9630 | 2407.5 | 12037.5
560.05. | 010 |  | Zpětná klapka závitová | DN32 |  | 1 | ks | 666 | 399.6 | 666 | 399.6 | 1065.6
560.05. | 011 |  | Zpětná klapka závitová | DN40 |  | 4 | ks | 988 | 494 | 3952 | 1976 | 5928
560.05. | 012 | ROCKWOOL | Zpětná klapka mezipřírubová | DN65 |  | 1 | ks | 3346 | 669.2 | 3346 | 669.2 | 4015.2
560.05. | 020 | ROCKWOOL | Filtr závitový | DN20 |  | 2 | ks | 316 | 347.6 | 632 | 695.2 | 1327.2
560.05. | 021 | ROCKWOOL | Filtr závitový | DN25 |  | 1 | ks | 407 | 447.7 | 407 | 447.7 | 854.7
560.05. | 022 | ROCKWOOL | Filtr závitový | DN32 |  | 2 | ks | 691 | 760.1 | 1382 | 1520.2 | 2902.2
560.05. | 023 | ROCKWOOL | Filtr přírubový | DN65 |  | 1 | ks | 4544 | 681.6 | 4544 | 681.6 | 5225.6
560.05. | 024 | ROCKWOOL | Magnetický filtr, závitový z mosazi s otočnou filtrační vložkou | DN65 |  | 2 | ks | 4500 | 675 | 9000 | 1350 | 10350
560.05. | 040 | ROCKWOOL | Vypouštěcí kulový kohout | 1/2'' |  | 30 | ks | 232 | 208.8 | 6960 | 6264 | 13224
560.05. | 041 | ROCKWOOL | Odvzdušňovací ventil automatický se zpětnou klapkou | 1/2'' |  | 30 | ks | 272 | 244.8 | 8160 | 7344 | 15504
560.05. | 050 | ROCKWOOL | Pojistný ventil 1"x 1.1/4" KD, otevírací přetlak 3,5 bar |  |  | 2 | ks | 2353 | 235.3 | 4706 | 470.6 | 5176.6
560.05. | 061 | ROCKWOOL | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě topení, PN16, t=-20°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN25, kvs=8,7 m3/h |  | 1 | ks | 6161 | 616.1 | 6161 | 616.1 | 6777.1
560.05. | 062 | ROCKWOOL | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě topení, PN16, t=-20°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN40, kvs=19,2 m3/h |  | 8 | ks | 8424 | 842.4 | 67392 | 6739.2 | 74131.2
560.05. | 063 | ROCKWOOL | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě topení, PN16, t=-20°C až 120°C, s vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN65, kvs=85,0 m3/h |  | 2 | ks | 16018 | 1601.8 | 32036 | 3203.6 | 35239.6
560.05. | 070 | ROCKWOOL | Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120°C |  |  | 22 | ks | 578 | 289 | 12716 | 6358 | 19074
560.05. | 071 |  | Manometr včetně manometrické sestavy, rozsah 0-10 bar |  |  | 22 | ks | 526 | 263 | 11572 | 5786 | 17358
560.05. | 081 |  | Třícestný regulační ventil | DN 32, kvs=12,5 m3/h |  | 4 | ks | 4848 | 969.6 | 19392 | 3878.4 | 23270.4
560.05. | 081a |  | Pohon 24V,0-10V |  |  | 4 | ks | 20441 | 1022.05 | 81764 | 4088.2 | 85852.2
560.05. | 082 |  | Třícestný regulační ventil | DN 50, kvs=40,0 m3/h |  | 1 | ks | 9141 | 914.1 | 9141 | 914.1 | 10055.1
560.05. | 082a |  | Pohon 24V,0-10V |  |  | 1 | ks | 20441 | 1022.05 | 20441 | 1022.05 | 21463.05
Díl: 560.06 | Potrubí | [10 empty] | 171198
Ocelová černá trubka bezešvá, hladká, dle normy ČSN 42 5715, v jakosti 11 353, spojovaná svařováním. Potrubí uvedeno jako komplet vč. kolen, odboček, šroubení, redukcí, protipřírub atd. Veškeré ocelové potrubí musí být vodivě propojeno a uzemněno.
560.06. | 022 |  | trubka 27,3/2,6 | potrubí DN20 |  | 7 | bm | 179 | 235 | 1253 | 1645 | 2898
560.06. | 023 |  | trubka 31,8/2,6 | potrubí DN25 |  | 12 | bm | 215 | 246 | 2580 | 2952 | 5532
560.06. | 024 |  | trubka 38,0/2,6 | potrubí DN32 |  | 36 | bm | 360 | 293 | 12960 | 10548 | 23508
560.06. | 025 |  | trubka 48,8/3,2 | potrubí DN40 |  | 91 | bm | 412 | 310 | 37492 | 28210 | 65702
560.06. | 026 |  | trubka 76,0/3,2 | potrubí DN65 |  | 38 | bm | 450 | 472 | 17100 | 17936 | 35036
560.06. | 027 |  | trubka 89,5/4,05 | potrubí DN80 |  | 10 | bm | 878 | 510 | 8780 | 5100 | 13880
560.06. | 028 |  | trubka 102,1/4,05 | potrubí DN100 |  | 18 | bm | 749 | 620 | 13482 | 11160 | 24642
Díl: 560.07 | Izolace tepelné | [10 empty] | 168573.8
Rezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.
560.07. | 011 |  | Izolační pouzdro - tl. 50 mm | na potrubí DN20 |  | 7 | bm | 108 | 110 | 756 | 770 | 1526
560.07. | 012 |  | Izolační pouzdro - tl. 50 mm | na potrubí DN25 |  | 12 | bm | 153 | 110 | 1836 | 1320 | 3156
560.07. | 013 |  | Izolační pouzdro - tl. 50 mm | na potrubí DN32 |  | 36 | bm | 184 | 110 | 6624 | 3960 | 10584
560.07. | 014 |  | Izolační pouzdro - tl. 60 mm | na potrubí DN40 |  | 91 | bm | 181 | 190 | 16471 | 17290 | 33761
560.07. | 015 |  | Izolační pouzdro - tl. 60 mm | na potrubí DN65 |  | 38 | bm | 287 | 190 | 10906 | 7220 | 18126
560.07. | 016 |  | Izolační pouzdro - tl. 60 mm | na potrubí DN80 |  | 10 | bm | 383 | 190 | 3830 | 1900 | 5730
560.07. | 017 |  | Izolační pouzdro - tl. 60 mm | na potrubí DN100 |  | 18 | bm | 413 | 190 | 7434 | 3420 | 10854
560.07 | 018 |  | Izolační pás šířky 1,0m - tl. 40mm (izolace armatur) |  |  | 10 | m2 | 650 | 190 | 6500 | 1900 | 8400
560.07 | 019 |  | Izolační pás šířky 1,0m - tl. 100mm (rozdělovače) |  |  | 20 | m2 | 1200 | 250 | 24000 | 5000 | 29000
560.07 | 021 |  | Nátěr - základní, potrubí do DN50 |  |  | 145 | bm | 19 | 43 | 2755 | 6235 | 8990
560.07 | 022 |  | Nátěr - základní, potrubí nad DN50 do DN100 |  |  | 70 | bm | 19 | 69 | 34327.5 | 4119.3 | 38446.8
Díl: 560.07 | Ostatní | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | [9 empty] | 183620
Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení. Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: protokol o tlakové zkoušce, dilatační zkoušce, protokol o předání a převzetí zařízení.
560.20 |  | IVARCS | Montážní materiál včetně pevných a kluzných bodů potrubí. |  |  | 1 | kpl | 35000 |  | 35000 | 0 | 35000
560.20 |  | IVARCS | Spojovací materiál. |  |  | 1 | kpl | 9000 |  | 9000 | 0 | 9000
560.20 |  | IVARCS | Těsnící materiál. |  |  | 1 | kpl | 8100 |  | 8100 | 0 | 8100
560.20 |  | IVARCS | Ostatní pomocný materiál |  |  | 1 | kpl | 7200 |  | 7200 | 0 | 7200
560.20 |  | IVARCS | Montážní mechanismy, lešení |  |  | 1 | kpl | 4500 |  | 4500 | 0 | 4500
560.20 |  | IVARCS | Vnitrostaveništní doprava |  |  | 48 | h | 650 |  | 31200 | 0 | 31200
560.20 |  | IVARCS | Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid |  |  | 20 | h | 650 |  | 13000 | 0 | 13000
560.20 |  | IVARCS | Komplexní zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování |  |  | 1 | kpl | 3500 |  | 3500 | 0 | 3500
560.20 |  | IVARCS | Nastavení čerpadel |  |  | 6 | ks | 450 |  | 2700 | 0 | 2700
560.20 |  | IVARCS | Noční dohled nad svařováním |  |  | 1 | kpl | 2000 |  | 2000 | 0 | 2000
560.20 |  | IVARCS | Zařízení staveniště po dohodě s GD |  |  | 1 | kpl | 4300 |  | 4300 | 0 | 4300
560.20 |  | IVARCS | Výchozí revize pojistných a expanzních zařízení |  |  | 1 | kpl | 800 |  | 800 | 0 | 800
560.20 |  | IVARCS | Proplach potrubí |  |  | 212 | bm | 10 |  | 2120 | 0 | 2120
560.20 |  | IVARCS | Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému |  |  | 1 | kpl | 2500 |  | 2500 | 0 | 2500
560.20 |  | IVARCS | Komplexní vyzkoušení systému. |  |  | 1 | kpl | 3600 |  | 3600 | 0 | 3600
560.20 |  | IVARCS | Zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. (těsnosti, dilatační a topná) |  |  | 1 | kpl | 2000 |  | 2000 | 0 | 2000
560.20 |  |  | Protokol o zapojení a provozní zkoušce |  |  | 1 | kpl | 1100 |  | 1100 | 0 | 1100
560.20 |  |  | Orientační štítky |  |  | 30 | ks | 800 |  | 24000 | 0 | 24000
560.20 |  | STIEBEL ELTRON | Barevné polepy potrubí, zarámované schéma strojovny |  |  | 1 | kpl | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200
560.20 |  | STIEBEL ELTRON | Koordinační práce s ostatními profesemi, koordinace s MaR, ZTI |  |  | 1 | kpl | 2400 |  | 2400 | 0 | 2400
560.20 |  | STIEBEL ELTRON | Stavební přípomoce |  |  | 1 | kpl | 1200 |  | 1200 | 0 | 1200
560.20 |  | STIEBEL ELTRON | Náklady na dopravu |  |  | 1 | kpl | 2200 |  | 2200 | 0 | 2200
560.20 |  |  | Předávací dokumentace |  |  | 1 | kpl | 8500 |  | 8500 | 0 | 8500
560.20 |  | KORADO | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | 1 | kpl | 8500 |  | 8500 | 0 | 8500
560.20 |  |  | Provedení požárních ucpávek do DN50 |  |  | 2 | ks | 750 |  | 1500 | 0 | 1500
560.20 |  | KORADO | Zaškolení obsluhy |  |  | 1 | kpl | 1500 |  | 1500 | 0 | 1500
|  | CELKEM / COMPLETE | [9 empty] | 4077516.65
POZNÁMKA / NOTE
Rozpory v dokumentaci vzniklé vlivem změn ve zdrojích tepla z 08/2022 a po konzultaci s projektantem ZTI ohledně ohřevu teplé vody nejsou v dokumentaci zapracovány. Tyto změny budou v dokumentaci zohledněny v další fázi dokumentace.