## SSZ
Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
VZDUCHOTECHNIKA
AHU01 | Větrání kotelny | [6 empty] | 147546.6
AHU01.001 | PŘÍVODNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ - EC motor - vzduchový výkon 800 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 150 Pa - 0,16 kW, 1,3 A, 230 V - ELE ohřívač 9 kW, 400V - Složení jednotky: filtr ePM1 60%, ELE ohřívač s vestavěnou regulací a EC ventilátor - řídící systém: regulace otáček ventiátoru externím signálem 0-10V, teplota vzduchu řízena dle regulátoru a čidla teploty v přívodním vzduchu potrubí, jednotka obsahuje vestavěný senzor průtoku vzduchu, který zajistí sepnutí ohřívače, pouze pokud je v chodu ventilátor a je zajištěný potřebný průtok vzduchu. | 1 | ks | 90069 | 9006.9 | 90069 | 9006.9 | 99075.9
AHU01.001a | Pružná manžeta - DN 250 | 2 | ks | 1818 | 181.8 | 3636 | 363.6 | 3999.6
AHU01.001b | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | ks | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300
AHU01.050 | Kruhový tlumič hluku - D250, L=900mm | 1 | ks | 2536 | 760.8 | 2536 | 760.8 | 3296.8
AHU01.051 | Kruhový tlumič hluku - D250, L=600mm | 1 | ks | 1963 | 588.9 | 1963 | 588.9 | 2551.9
AHU01.101 | Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí, těsná, ovládání na servo - 500x315.S | 1 | ks | 3372 | 1011.6 | 3372 | 1011.6 | 4383.6
AHU01.101a | Servopohon 230V, ON-OFF | 1 | ks | 9545 | 954.5 | 9545 | 954.5 | 10499.5
AHU01.102 | Zpětná klapka - D250 | 1 | ks | 551 | 165.3 | 551 | 165.3 | 716.3
AHU01.201 | Čtyřhranná mřížka do kruhového potrubí, dvouřadá, regulace R1 - 1000x200, pozink | 1 | ks | 1835 | 550.5 | 1835 | 550.5 | 2385.5
AHU01.251 | Čtyřhranná krycí mřížka do hranatého potrubí, pletivo - 500x315 | 1 | ks | 424 | 127.2 | 424 | 127.2 | 551.2
AHU01.501 | Protidešťová žaluzie - sací, na potrubí - 500x315, RAL dle požadavku architektu | 1 | ks | 1383 | 414.9 | 1383 | 414.9 | 1797.9
AHU01.502 | Protidešťová žaluzie - výfuková, na potrubí - 500x315, RAL dle požadavku architektu | 1 | ks | 1383 | 414.9 | 1383 | 414.9 | 1797.9
AHU01.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 250 - běžné provedení, třída těsnosti C, 30% tvarovek | 9 | bm | 545 | 272.5 | 4905 | 2452.5 | 7357.5
AHU01.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 1 | m2 | 479 | 239.5 | 479 | 239.5 | 718.5
AHU01.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 1 | m2 | 583 | 291.5 | 583 | 291.5 | 874.5
AHU01.901 | Kaučuková izolace, samolepící, pro VZT potrubí, s povrchovou úpravou Al folií - tloušťka izolace 25 mm | 6 | m2 | 1040 | 0 | 6240 | 0 | 6240
pozn. | Silové napájení a jištění dodávkou profese ELE
OST. | Ostatní náklady | [6 empty] | 50317.5
999.001 | Doprava | 1 | ks | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000
999.003 | Zařízení staveniště - 1% z ceny stavby | 1 | ks | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000
999.004 | Montážní materiál | 15 | kg | 60 | 80 | 900 | 1200 | 2100
999.005 | Těsnící materiál | 9 | m² | 60 | 80 | 540 | 720 | 1260
999.006 | Spojovací materiál | 3 | kg | 60 | 650 | 180 | 1950 | 2130
999.007 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 2 | ks | 50 | 150 | 100 | 300 | 400
999.008 | Koordinace profesí na stavbě | 8 | hod | 0 | 600 | 0 | 4800 | 4800
999.009 | Výrobní dokumentace | 1 | ks | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 27.5
999.010 | Předávací dokumentace | 1 | ks | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000
999.011 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | ks | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000
999.012 | Uvedení do provozu, předání díla, školení, návody k obsluze | 1 | ks | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
999.014 | Montážní mechanismy (lešení atd.) | 1 | ks | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500
999.015 | Prohlídka stavby před započetím prací | 4 | hod | 650 | 0 | 2600 | 0 | 2600
999.016 | Závěrečný úklid | 1 | ks | 500 | 0 | 500 | 0 | 500
Pozn. | a) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
Pozn. | b) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby (pokud je stavebním úřadem požadováno)
Pozn. | c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.)
Pozn. | d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
197864.1