Příloha č. 2

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ust. § 60 až § 62 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech a areálu Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Obsah

1.	Areál nemocnice vyškov, příspěvková organizace	  3

1.1	Popis areálu	3

1.2	Základní popis objektů	6

1.2.1	Pavilon A – Hlavní budova	7

1.2.2	Pavilon B – Neurologie a CRL	8

1.2.3	Pavilon C – Gynekologie	10

1.2.4	Pavilon D – Poliklinika	11

1.2.5	Objekt E – Patologie	12

1.2.6	Objekt F – Provozně – technická budova	13

1.2.7	Objekt J – Telefonní ústředna, K – Kantýna, vrátnice	14

1.2.8	Objekt L – Administrativa (vila)	15

1.2.9	Nový pavilon magnetické rezonance	16

1.3	Energetické vstupy	16

1.3.1	Elektrická energie	16

1.3.2	Zemní plyn	16

1.3.3	Přefakturace	17

1.4	Popis technologie	17

1.4.1	Zdroje tepla	17

1.4.2	Příprava teplé vody	22

1.4.3	Regulace systému vytápění a přípravy teplé vody	23

1.4.4	Chlazení	23

1.4.5	Vzduchotechnika	26

1.4.6	Regulace chlazení a vzduchotechnických jednotek	31

1.4.7	Osvětlení	31

1.4.8	Technologická a ostatní zařízení	32

1.5	Stručné zhodnocení stávajícího stavu	34

1.5.1	Zemní plyn	34

1.5.2	Elektrická energie	35

1.5.3	Voda	36

1.6	Zrealizovaná a plánovaná úsporná opatření	37

Areál nemocnice vyškov, příspěvková organizace

Popis areálu

Areál nemocnice Vyškov, p. o. se nachází na západním okraji města. Celý areál je umístěn v katastrálním území Vyškov č. 788571. Areál se rozprostírá na cca 95 parcelách. Na základě výpisu z katastru nemovitostí nejsou objekty v areálu označeny jako nemovité kulturní památky, ani nejsou umístěny v památkově chráněném území.

Provoz nemocnice je rozdělen do 12 objektů, místně značených A–L a MR. Hlavní část je tvořena monoblokem hlavní budovy A, budovy neurologie B a provozně – technických budov F. Samostatnou částí je budova gynekologie C, budova polikliniky D, která je ale těsně spojena s budovou A, dále patologie E a vrátnice s telefonní ústřednou a kantýnou (J, K). Mezi hlavním monoblokem (A) a gynekologií (C) je podzemní tunel, který slouží k přepravě jídel a pacientů. V roce 2023 byla dokončena přístavba pavilonu magnetické rezonance.

Všechny objekty v areálu patří provozovateli nemocnice. V některých objektech jsou určité části pronajímány. Jedná se o části v objektech A8 (jedno podlaží), D1 
(cca 80 %) a celá budova K (kantýna). Většina objektů prošla alespoň částečnou rekonstrukcí obálky, většinou zaměřenou na výměnu výplní otvorů. Některé objekty byly kompletně zatepleny.

Areál je připojen na inženýrské sítě: elektrická energie, zemní plyn, voda, kanalizace.

Časové využití pavilonů je 24 hodin denně, provozních objektů 10 hodin denně.

Situace areálu

Základní údaje o areálu

| Druh hlavní činnosti | Zdravotnické zařízení |
| --- | --- |
| Provozní doba | Nepřetržitá |
| Počet předmětných objektů | 9 |
| Počet pacientů / lůžek | 529 |
| Počet zaměstnanců | 868 |
| Počet jídel | Snídaně – kapacita 500, skutečnost 350 Obědy – kapacita 1 200, skutečnost 1 200 Večeře – kapacita 500, skutečnost 350 |

Obsazenost předmětných objektů

| Číslo objektu/pavilonu | Počet lůžek | Max. počet pacientů | Počet zaměstnanců |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Denní režim | Noční režim |
| A1 – A5 | 126 | 126 | 92 | 21 |
| A6 – A8 | 128 | 128 | 128 | 11 |
| B | 74 | 74 | 43 | 8 |
| C | 201 | 201 | 60 | 20 |
| D | Nelůžkové oddělení | - | 60 | 20 |
| E | - | - | 3 | 0 |
| F | - | - | 63 | 17 |
| L | - | - | 28 | 0 |
| Celkem | 529 | 529 | 477 | 97 |

Seznam předmětných objektů

| Číslo objektu/pavilonu | Účel užití |
| --- | --- |
| A1 | Administrativa, ředitelství |
| A2 | Chirurgie (ambulance, JIP, lůžková část) |
| A3 | Plicní a chirurgie (lůžková část) |
| A4 | Centrální sterilizace, ARO, operační sály |
| A5 | Urgentní příjem a urologie (ambulance, endoskopický operační sál) |
| A6 | Interna (ambulance, JIP, lůžková část) |
| A7 | Dětské oddělení a interna (ambulance, JIP, lůžková část) |
| A8 | Laboratorní obory, dialýza |
| B1 | Neurologie (ambulance, JIP) |
| B2 | Neurologie, CRL |
| C1 | Stacionář, Gyn. – por. oddělení, CNP, ORL (ambulance, lůžková část) |
| C2 | Gyn. – por. oddělení a CNP (lůžková část) |
| C3 | Gyn. – por. oddělení a CNP (ambulance, operační a porodní sály) |
| D1 | Poliklinika |
| D2 | Lékárna |
| D3 | Radiodiagnostika a rehabilitace |
| E | Patologie |
| F | Jídelna, kuchyň, prádelna, kotelna |
| J | Telefonní ústředna |
| K | Vrátnice, kantýna |
| L | Administrativní budova – vila |
| MR | Magnetická rezonance |
| H | Provozně technická budova (trafostanice, záložní |

Objekt B3 – kaple, G – garáže nejsou předmětem analýzy.

Schéma areálu s vyznačením předmětných objektů

V roce 2023 byla dokončena přístavba k pavilonu D3. Jedná se o pavilon magnetické rezonance (MR).

Schéma – přístavba MR a UP

Základní popis objektů

Provoz nemocnice je rozdělen do 12 objektů značených A–L a MR. Hlavní část je tvořena monoblokem hlavní budovy A, budovy neurologie B a provozně – technickou budovou F. Budova polikliniky D je těsně propojena s budovou A. Samostatně stojícím objektem je budova C gynekologie, G patologie, J a K – vrátnice, telefonní ústředna, kantýna. Mezi hlavním monoblokem A a gynekologií C je podzemní tunel, který slouží k přepravě jídel a pacientů. Na objekt D3 navazuje magnetické rezonance, která byla dokončena v roce 2023.

Výstavba areálu nemocnice započala v roce 1946. Nemocnice byla do provozu uvedena až v roce 1950, kdy byly dokončeny budovy A (A1, A2, A3, A6, A7 a A8) a L. Následně v roce 1952 byly do provozu uvedeny budovy B, E a F. V roce 1965 byla vystavěna budova C. V 70. letech došlo k rozšíření o budovy D, J a K. Dalším významným rozšířením byla výstavba B1 – Neurologie. V roce 2023 byla dokončena přístavba magnetické rezonance.

Objekty jsou jedno až pěti podlažní s podsklepením (některé i bez podsklepení). V nedávné minulosti proběhlo na některých objektech komplexní zateplení obvodového pláště. Většina objektů má již vyměněny původní výplně otvorů.

V následujících kapitolách je každý z předmětných pavilonů stručně popsán a jsou uvedeny parametry obálky budovy, tj. geometrická charakteristika.

Pavilon A – Hlavní budova

Hlavní budova A je členitého půdorysu a sestává se z osmi vzájemně propojených stavebních celků označených A1 až A8. Celý objekt je průchozí suterénním prostorem a spojuje tak celky F–A – L.

Správní budova A1 má jedno nadzemní podlaží a nacházejí se zde kanceláře vedení nemocnice se zázemím. Budova byla postavena v roce 1950 a 2003/2004 byla zrekonstruovaná. Obvodové zdivo je zděné z CP tl. 450 mm s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Budova je zastřešena plochou střechou bez dodatečného zateplení. Okna a vstupy do objektu jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Chirurgické pavilony A2 a A3 mají tři nadzemní podlaží (v části čtyři NP) a jedno podlaží podzemní.
V suterénu této části se nacházejí kanceláře, výpočetní středisko, knihovna, šatny zaměstnanců a technické a provozní zázemí. V části A2 v 1.NP jsou situované zákrokové sály, chirurgická ambulance, onkologický stacionář a čekárny, ve 2.NP je lůžková část chirurgie I., CHJIP a zázemí pro pacienty a zaměstnance. 
V části A3 1.NP a 2.NP jsou umístěna lůžková oddělení a zázemí pro pacienty a zaměstnance. 
V celém 3.NP se nachází také lůžková oddělení a zázemí, ve 4.NP, které je pouze v části objektu jsou lékařské pokoje, strojovna VZT a vakuová stanice. Pavilon A2 byl postaven v roce 1950 a 2003/2004 byl zrekonstruován. Konstrukčně se jedná o ŽB skelet s vyzdívkami z CP tl. 450 mm s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Strop pod nevytápěnou půdou je tvořen ŽB panelem s tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Pavilon A3 byl postaven v roce 1952. Konstrukčně se jedná o ŽB skelet s vyzdívkami z CP tl. 450 mm. Střecha je sedlová, strop pod nevytápěnou půdou je tvořen stropními panely bez tepelné izolace. Okna a vstupy do objektu jsou plastové s izolačním dvojsklem.

V suterénu pavilonu A4 je umístěna centrální sterilizace, v 1. NP ARO, v 2.NP operační sály chirurgie a ve 4. NP strojovna VZT. Budova byla postavena v roce 2001/2002. Nosný železobetonový skelet je doplněn vyzdívkami z keramických bloků Porotherm, stěny jsou zatepleny minerální izolací tl. 100 mm. Střecha je plochá, tvořená stropními panely opatřenými minerální vatou tl. 100 mm. Okna jsou kovová nebo plastová s izolačním dvojsklem, dveře jsou převážně kovové s izolačním dvojsklem.

Budova A5 s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V suterénu je manipulační hala pro příjezd sanitek. V 1.NP je příjmová ambulance a urgentní příjem. Ve 2.NP se nacházejí ambulantní a operační trakty a oddělení urologie. Budova byla postavena v roce 2001/2002. Nosný železobetonový skelet je doplněn vyzdívkami z keramických bloků Porotherm, stěny jsou zatepleny minerální izolací tl. 100 mm. Střecha je plochá, tvořená stropními panely opatřenými minerální vatou tl. 100 mm. 
Okna jsou kovová nebo plastová s izolačním dvojsklem, dveře jsou převážně kovové s izolačním dvojsklem.

Pavilony A6 a A7 mají jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. V celém suterénu se nacházejí šatny, sklady, archiv a technické a provozní zázemí. V části A7 je v 1.NP lůžkové oddělení DO I. a dětská JIP, ve 2.NP je lůžková část dětského oddělení DO II, ve 3. NP. lůžkové oddělení interna III. V části A6 jsou v 1.NP interní a chirurgické ambulance, ve 2. a 3. NP lůžková oddělení interny I. a II.   Ve 4.NP, které je pouze v části objektu jsou umístěny technické prostory. Pavilon A6 byl postaven v roce 1950 a 2003/2004 byl zrekonstruován. Konstrukčně se jedná o ŽB skelet s vyzdívkami z CP tl. 450 mm s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Strop pod nevytápěnou půdou je tvořen ŽB panelem s tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Pavilon A7 byl postaven v roce 1952. Konstrukčně se jedná o ŽB skelet s vyzdívkami z CP tl. 450 mm s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 180 mm. Střecha je sedlová, strop pod nevytápěnou půdou je tvořen stropními panely bez tepelné izolace. Okna a vstupy do objektu jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Budova A8 má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, kde v suterénu je urologické oddělení a skladovací prostory, v 1.NP se nachází oddělení hematologie a transfuzní stanice. Ve 2.NP jsou pronajímané prostory B. Braun. Objekt byl postaven v roce 1952. Konstrukčně se jedná o ŽB skelet s vyzdívkami z CP tl. 450 mm. Střecha je sedlová, strop pod nevytápěnou půdou je tvořen stropními panely bez tepelné izolace. Okna a vstupy do objektu jsou plastové s izolačním dvojsklem. 
V části A8 jsou otvorové výplně plastové s izolačním zasklením nebo dřevěné zdvojené. 
Část otvorových výplní je také tvořena luxfery.

Rekonstrukce pavilonu A8 je plánovaná v rámci dotačního titulu Národního plánu obnovy.

Základní parametry objektu A – Hlavní budova

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 72 795 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 22 425 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 18 995 |
| Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0,31 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,51 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,45 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | D |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Méně úsporná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budovy nevyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budova nesplňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Pavilon B – Neurologie a CRL

Objekt B se skládá ze tří vzájemně propojených pavilonů označených B1 až B3. Jedná se o objekt Neurologie a ORL.

Objekt B1 má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Byl vystavěn v roce 2012 a jedná se o dostavbu mezi stávající objekty A a B2. 
V suterénu jsou umístěny pokoje pro lékaře, šatny zaměstnanců, sklady a zázemí. V 1.NP se nachází nová reprezentativní hala spojená s čekárnou ambulance neurologie. Ve 2.NP jsou prostory NJIP. Stavebně se jedná o železobetonový nosný skelet s vyzdívkami z keramických bloků Porotherm tl. 300 a 400 mm. Obvodové stěny jsou opatřeny tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. 
Velká část východní fasády 1.NP je tvořena prosklenou stěnou v systémovém provedení z profilů tl. 50 mm a s izolačním dvojsklem. Podlaha objektu je betonová s tepelnou izolací z EPS tl. 100 mm. Zastřešení objektu je řešeno soustavou jednoplášťových plochých střech s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 180 mm. Otvorové výplně jsou tvořeny plastovými okny a vstupy s izolačním dvojsklem.

Budova B2 má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a navazuje dvoupodlažní spojovací chodbou na přízemní ústavní kapli B3. V suterénu B2 se nachází archiv, šatny, sociální zázemí zaměstnanců a pacientů, cvičebny rehabilitace, skladové prostory. V 1.NP je lůžková část CLR (centrum léčebné rehabilitace) se zázemím pacientů a zaměstnanců, ve 2.NP se nachází lůžková část neurologie I. a zázemím, ve 3.NP je také lůžková část neurologie II. včetně zázemí. Budova byla postavena v roce 1952. 
Kompletní rekonstrukce objektu proběhla v roce 2020. V rámci rekonstrukce byla na severní straně mezi B2 a B3 vybudovaná třípodlažní přístavba (s jedním podzemním podlažím). Stavebně se jedná o ŽB skelet vyzdívaný CPP tl. 450 mm. Obvodový plášť je opatřen tepelnou izolací tl. 160 mm. Střecha je převážně sedlová s pálenou krytinou. Strop 3.NP byl zateplen ve dvou vrstvách, EPS tl. 100 mm a spádovými klíny EPS tl. min. 120 mm. Otvorové výplně jsou tvořeny plastovými okny a vstupy 
s izolačním dvojsklem.

V části B3 je situovaná kaple. Tento objekt není předmětem analýzy.

Základní parametry objektu B1

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 6 100 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 1 872 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 1 511 |
| Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0,31 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,34 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,39 |
| Vyhodnocení | Vyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | D |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Méně úsporná |

Základní parametry objektu B2

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 10 163 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 3 251 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 2 928 |
| Objemový faktor tvaru budovy A/V | m2/m3 | 0,32 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,34 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,41 |
| Vyhodnocení | Vyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | D |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Méně úsporná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budovy vyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budova splňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Pavilon C – Gynekologie

Jedná se o samostatně stojící objekt v severní části areálu nemocnice. Budova je propojena s komplexem budov F–A–C podzemním kanálem, který je využíván pro zásobování a převoz pacientů. Soubor tří pavilonů ve tvaru písmene „T“ C1 až C3.

Západní křídlo C1 se čtyřmi nadzemními podlažími. Budova je podsklepená. V 1. PP. se nachází nově zrekonstruovaná ambulance PLDD, šatny, technické zázemí. V  
1. NP probíhá rekonstrukce I. etapy porodního domu, ve 2.NP je umístěna lůžková část gynekologického a novorozeneckého oddělení se zázemím, opět nyní ve fázi rekonstrukce. Ve 3.NP je lůžková část ORL a zázemím pro pacienty a zaměstnance a ve 4.NP se nachází lůžková část oddělení dlouhodobě nemocných.

Východní křídlo C2 je podsklepené a má pět nadzemních podlaží (pouze v části půdorysu 5.NP, jinak převážně 4.NP). V suterénu se nacházejí šatny zaměstnanců a skladovací prostory. V 1.NP je lůžková část gynekologického oddělení se zázemím stejně jako v celém 2.NP. Ve 3. a 4.NP je lůžkové oddělení dlouhodobě nemocných se zázemím pro pacienty a zaměstnance.

Část C1 a C2 mají železobetonový nosný skelet s vyzdívkami z cihel plných tl. 450 mm. Obvodové zdivo je opatřeno tepelnou izolací z minerální vlny tl. 180 mm.  Plochá část střechy nad 5.NP je zateplena minerální vlnou tl. 220 mm. Strop 4. NP je zateplen foukanou minerální izolací mezi vazníky tl. 220 mm. Okna plastová s izolačním trojsklem. Dveře s izolačním dvojsklem.

Severní křídlo C3 bylo postaveno v roce 1965. V roce 2005 došlo k nástavbě a rekonstrukci. Jedná se o objekt s jedním podzemním (částečně pod terénem) a dvěma nadzemními podlažími. V suterénu jsou umístěny sklady, v 1. NP gynekologická ambulance a porodní oddělení. Ve 2.NP jsou situované gynekologické operační sály. Část C3 má obvodové stěny 1.NP tvořené železobetonovým nosným skeletem s vyzdívkami z cihel plných tl. 450 mm, které jsou opatřeny tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Obvodové stěny 2.NP jsou z keramických bloků Supertherm tl. 240 mm opatřené tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80 mm. Střecha budovy je plochá opatřená tepelnou izolací tl. 260 mm. Okna i vstupy jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Základní parametry objektu C – Gynekologie

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 29 600 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 8 942 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 8 402 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,39 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný | W/(m2.K) | 0,44 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla doporučený | W/(m2.K) | - |
| Vyhodnocení | Vyhovuje |
| Klasifikační ukazatel prostupu tepla obálkou budovy | - |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | C |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Vyhovující |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540-2 (2011). Budova jako celek splňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Pavilon D – Poliklinika

Tento komplex se skládá ze tří částí D1 až D3, které byly vystavěny v roce 1978.

Budova polikliniky D1 má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Budova byla v roce 2014 zateplena včetně výměny oken. V suterénu se nachází oddělení klinické biochemie se zázemím, v 1. – 5.NP jsou ambulance odborných a praktických lékařů a ambulance TRN. Tento objekt je z 80% pronajímaný lékařům a odborným pracovníkům. Obvodový plášť tvoří železobetonový montovaný skelet. Obvodové zdivo je z cihel CKDL tl. 250 mm. V části 1. a 2.NP je boletické opláštění, které bylo v rámci rekonstrukce částečně rozebráno a opatřeno novou tepelnou izolací. Obvodový plášť je zateplen minerální izolací tl. 180 mm. Střecha objektu je plochá, opatřená dodatečnou tepelnou izolací z EPS tl. 200 mm. Všechna okna i vstupy jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Budova lékárny D2 je jednopodlažní objekt, kde se nachází lékárenský provoz se zázemím. Budova prošla rekonstrukcí v roce 2016. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel plných tl. 450 mm s tepelnou izolací tl. 180 mm. Objekt je zastřešen plochou střechou. Střešní konstrukce je zateplená tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 220 mm. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem, vstupy jsou částečně plastové s izolačním dvojsklem a částečně jsou tvořeny vstupy v hliníkovém rámu s izolačním dvojsklem. Prosklená stěna v hliníkovém rámu s izolačním dvojsklem.

Budova D3 je podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. V suterénu se nacházejí místnosti rehabilitačního oddělení, v 1.NP jsou prostory radiodiagnostického oddělení včetně zázemí s dokončenou přístavbou magnetické rezonance. Budova na severovýchodní straně navazuje na správní budovu A1. Stavebně se jedná o nosný železobetonový skelet s vyzdívkami z cihel plných tl. 450 mm s tepelnou izolací tl. 180 mm. 
Střecha objektu je plochá. Střešní konstrukce je zateplená tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 220 mm. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem, vstupy jsou částečně plastové s izolačním dvojsklem a částečně jsou tvořeny vstupy v hliníkovém rámu s izolačním dvojsklem. Prosklená stěna v hliníkovém rámu s izolačním dvojsklem.

V rámci přístavby magnetické rezonance byly prostory D3 kompletně zrekonstruovány. Jednalo se zejména o stavební úpravy vnitřního uspořádání.

Základní parametry objektu D – Poliklinika

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 31 324 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 9 246 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 8 628 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 0,3 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,44 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,50 |
| Vyhodnocení | Vyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | D |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Méně úsporná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budovy nevyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budova nesplňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Objekt E – Patologie

Jedná se o samostatně stojící budovu, která není podsklepená a má jedno nadzemní podlaží, kde se v převážné části nacházejí prostory oddělení patologie včetně potřebného zázemí. V menší části objektu se nacházejí prostory zázemí pro zahradníky nemocnice. Budova byla postavena v roce 1952. Obvodové stěny objektu jsou z cihel plných pálených tl. 450 mm. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou, strop pod nevyužívanou půdou je pravděpodobně dřevěný trámový bez tepelné izolace. Střechy přístavků jsou ploché nepochozí také s plechovou krytinou. Otvorové výplně tvoří dřevěná zdvojená okna a dřevěné vstupy.

Rekonstrukce objektu E je plánovaná v rámci dotačního titulu Národního plánu obnovy.

Základní parametry objektu E – Patologie

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 805 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 818 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 278 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 1,02 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 1,07 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,36 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | G |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Mimořádně nehospodárná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budovy nevyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budova nesplňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Objekt F – Provozně – technická budova

Celek se skládá z pěti vzájemně propojených objektů F1 až F5. V budově F4 je umístěná kotelna, F5 je nevyužitý prostor – bývalá uhelna. Tyto části nejsou z hlediska tepelně – technických vlastností konstrukcí součástí analýzy.

Budova jídelny F1 má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. V 1. PP jsou šatny zaměstnanců, technické a hygienické zázemí. V 1.NP se nachází jídelna se skladovými prostory.

Budova prádelny a dílen údržby F2 má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. V suterénu se nachází dílny údržby, šatny, skladové prostory a úpravna vody. V 1.NP se je umístěna prádelna, žehlírna, sklad a expedice prádla, příjem prádla a provozní zázemí. Ve 2.NP jsou kanceláře a šatny oddělení OLVaS.

Budova kuchyně F3 má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. V podzemních patrech se nacházejí sklady potravin, technické zázemí. V nadzemních podlažích jsou prostory hlavní a dietní kuchyně, místnost pro mytí nádobí, šatny a kanceláře a vzduchotechnika kuchyně.

Objekt F byl vystavěn v roce 1952 a v roce 1992 došlo k rekonstrukci. V roce 1993 byla dokončena budova F1. Nosný systém objektu tvoří železobetonový skelet s vyzdívkami z cihel plných tl. 450 mm. Obvodové stěny jsou bez dodatečného zateplení. Střecha objektu F1 je plochá, ostatní objekty jsou zastřešeny střechou sedlovou. Okna v objektu jsou převážně kovová zdvojená, dále pak dřevěná zdvojená nebo dřevěná dvojitá, velmi malou část tvoří otvorové výplně plastové s izolačním sklem. Dveře do objektu jsou kovové s jednoduchým zasklením, kovové bez prosklení nebo dřevěné
s jednoduchým zasklením.

Základní parametry objektu F – Provozně – technická budova

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 21 397 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 8 116 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 4 348 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 0,38 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 1,21 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,44 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | G |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Mimořádně nehospodárná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budovy nevyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budova nesplňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Objekt J – Telefonní ústředna, K – Kantýna, vrátnice

Jde o dvě jednopodlažní budovy, které jsou stavebně propojeny střechou, která tvoří zastřešení vjezdu pro vozidla a vstupu pro pěší. V objektu J se nachází telefonní ústředna. V objektu K se nachází vrátnice a kantýna. Prostory kantýny jsou pronajímány.

Budovy J a K byly postaveny v roce 1975. Obvodové stěny jsou z příčně děrovaných keramických tvarovek 
tl. 300 mm. Objekt je zastřešen plochou střechou. Okna v objektech jsou plastová s izolačním dvojsklem, kovová s dvojsklem, dřevěná zdvojená nebo dřevěná dvojitá. Vstupní dveře do objektů jsou plastové s izolačním dvojsklem, kovové s dvojsklem nebo dřevěné.

Základní parametry objektu J – Telefonní ústředna

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 566 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 505 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 164 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 0,89 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,93 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,35 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | G |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Mimořádně nehospodárná |

Základní parametry objektu K – Kantýna

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 1 039 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 764 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 247 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 0,74 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,94 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,37 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | G |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Mimořádně nehospodárná |

Základní parametry objektu Vrátnice

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 69 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 104 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 23 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 1,51 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 0,89 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,57 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | E |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Nehospodárná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budov nevyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budovy nesplňují požadované hodnoty celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Objekt L – Administrativa (vila)

Administrativní budova neboli vila je samostatně stojící objekt vystavěny v roce 1950. Budova má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. 
V suterénu objektu se nacházejí skladovací prostory, archivy a garážová stání. Ve všech nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské prostory včetně zázemí pro zaměstnance.

Obvodové stěny jsou z cihel plných tl. 450 mm. Budova je zastřešená sedlovou střechou. 
Strop pod nevyužívanou půdou je tvořený železobetonovou deskou se škvárovým násypem. Okna nadzemních podlaží jsou tvořena plastovými okny s izolačním zasklením a luxferovými výplněmi v prostorách schodiště. Okna suterénu jsou kovová s jednoduchým zasklením nebo luxfery. Vstupní dveře do objektu jsou plastové s prosklením, vrata do garáží jsou plná plechová.

Základní parametry objektu L – Administrativa

| Veličina | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vytápěný obestavěný prostor | m3 | 2 855 |
| Plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 1 288 |
| Energeticky vztažná plocha – vytápěná | m2 | 880 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m2/m3 | 0,45 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | W/(m2.K) | 1,22 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy | W/(m2.K) | 0,59 |
| Vyhodnocení | Nevyhovuje |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | G |
| Slovní vyjádření klasifikační třídy | Mimořádně nehospodárná |

Tepelně – technické vlastnosti konstrukcí budovy nevyhovují požadavkům normy 
ČSN 73 0540-2 (2011). Budova nesplňuje požadovanou hodnotu celkového průměrného součinitele prostupu tepla Uem,R podle ČSN 73 05 40-2 (2011).

Nový pavilon magnetické rezonance

Jedná se o přístavbu k pavilonu D3, která byla zkolaudovaná v roce 2023. Nový objekt MR je dvoupodlažní. Podlaha podlaží 1.PP má více úrovní, které zohledňují úroveň stávajícího objektu, potřeby přístavby a úroveň další budoucí přístavby Urgentu. Přístavba je v horní stavbě oddilatována, v základech je přístavba spojena s objektem D3. Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnový systém. Vodorovná tuhost konstrukce jsou zajištěny podélnými a příčnými stěnami a tuhou stropní konstrukcí. Svislé konstrukce budou provedeny jako zděné stěny z keramických tvárnic.

Průkaz energetické náročnosti budovy je ze 6. 10. 2023 k dispozici. Budova splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011) a vyhlášky č. 264/2020 SB, o energetické náročnosti budovy.

Energetické vstupy

Elektrická energie

Odběr elektrické energie je ze sítě dodavatele na úrovni VN 22 kV a dále transformováno ve vlastní trafostanici na napěťovou úroveň 400 V. Trafostanice prošla kompletní rekonstrukcí, kolaudace 11/2023. V souvislosti s rekonstrukcí trafostanice 22/0,4 kV, 2 × 630 kVA a výměnou náhradního zdroje DA byly rovněž zrekonstruovány rozvodny VN a rozvodny NN. V trafokomorách byly vyměněny stávající transformátory 630 kVA za transformátory vyššího výkonu 1 000 kVA. Na stanovištích byly osazeny nové olejové transformátory v nízko ztrátovém provedení ECODESIGN 2, parametry výkonových transformátorů jsou 22/0,4kV, 1 000kVA Po/Pk = 770/10 500 W.

Záložní zdroj elektrické energie

V rámci rekonstrukce trafostanice byl instalován nový dieselagregát DA1 630 kVA 400/230V, který je postaven v západní části areálu na volném prostranství v blízkosti trafostanice.

Zemní plyn

Spotřeba zemního plynu je měřena pouze na úrovni fakturačních plynoměrů. Celkem jsou osazeny 4 fakturační plynoměry:

Hlavní plynoměr

Plynoměr O2 - hlavní trakt budovy A, plynové sporáky pro vaření čaje pacientům

Plynoměr vrátnice

Plynoměr CNP – budova C1, C2 - plynové sporáky pro vaření čaje pacientům

Podružné měření spotřeby ZP, resp. tepla objektových předávacích stanic a tepla na přípravu teplé vody není osazeno.

Nově je instalováno podružné patní měření spotřeby tepla v objektu D1, které bude sloužit pro rozúčtování tepla pronajímaných prostor.

Zemní plyn je využíván primárně pro vytápění vnitřních prostor, pro přípravu páry pro prádelnu a kuchyň, v menší míře pak pro přípravu jídel, přípravu TV a pro malé plynové spotřebiče umístěné v kuchyňkách v příslušných pavilonech.

Areál je napojený na STL přípojku zemního plynu. Na vstupu je osazena regulační stanice zemního plynu, která automaticky reguluje vstupní kolísající STL přetlak na výstupní provozní STL přetlak 20/18 kPa, kterým je následně zásobována centrální plynová kotelna. Strojní zařízení RS je umístěno v samostatné zděné místnosti přiléhající ke kotelně. Součástí strojního zařízení RS je deformační tlakoměr na vstupním, výstupním přetlaku a na regulačním stupni.

Přefakturace

Některé prostory areálu nemocnice jsou pronajímány. Přefakturovaná spotřeba energie ve finančních jednotkách je prováděna dvojím způsobem, a to na základě fixního paušálu (podle pronajaté podlahové plochy v m2) nebo na základě podružného měření spotřeby energie/vody.

Přefakturované náklady na energii a vodu jsou uvedeny technické části zadávací dokumentace.

Popis technologie

Zdroje tepla

Hlavním zdrojem tepla v areálu Nemocnice Vyškov je plynová kotelna umístěná v samostatném objektu F4. Kotelna je osazena dvěma stacionárními plynovými kotli Buderus GE 615 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 2 × 1 297 kW = 2 594 kW a dále dvěma parními kotli TH Ratíškovice THS 12/10 o jmenovitém tepelném výkonu 2 × 781,4 kW = 1 562,8 kW. Celkový instalovaný jmenovitý tepelný výkon kotelny je 4 156,8 kW. Kotle jsou vybaveny hořákem typu Weishaupt G7/1–D s výkonovým rozsahem 700 – 1 550 kW.

Plynové nízkoteplotní kotle jsou využívány pro teplovodní vytápění a přípravu teplé vody, parní kotle se používají pro výrobu páry pro prádelnu a v menší míře pro spotřebiče v kuchyni. Pokud teplovodní kotle K3 a K4 nedokážou pokrýt potřebu tepla vytápěných objektů, je možné využít výměník pára / voda, který je umístěný přímo v kotelně a využít tak teplo z páry pro vytápění. Dle informace provozovatele se výměník využívá obvykle v případech poklesu venkovní teploty pod -10 °C.

Regulace kotlů je automatická na základě teploty topné vody a venkovní teploty. Kotelna je trvale monitorována pomocí systému Johnson Control.

Dostupné technické parametry zdrojů tepla

| Parametr | K1 | K2 | K3 | K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ kotle | TH Ratíškovice THS 12/10 | TH Ratíškovice THS 12/10 | Buderus GE 615 | Buderus GE 615 |
| Druh kotle | středotlaký parní kotel | středotlaký parní kotel | nízkotlaký teplovodní plynový kotel | nízkotlaký teplovodní plynový kotel |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 781,4 | 781,4 | 1 297 | 1 297 |
| Rok výroby | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Typ hořáku | Weishaupt G 7/1-D ZMD-LN | Weishaupt G 7/1-D ZMD-LN | Weishaupt G 7/1-D ZMD-LN | Weishaupt G 7/1-D ZMD-LN |
| Výkon hořáku (kW) | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Rok výroby hořáku | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Parní zdroj tepla | Teplovodní zdroj tepla |

Z kotelny jsou vyvedeny dva vnější rozvody tepla, označené TR1 – větev A a TR2 – větev B, které přivádějí teplou vodu k objektovým předávacím stanicím (OPS) umístěných v jednotlivých objektech. Celkem je v areálu umístěno 12 objektových předávacích stanic a 2 směšovací stanice (SmSt). Oba rozvody jsou teplovodní, dvoutrubkové. Rozvody jsou vedené v instalačním koridoru pod objekty. Větev A je vedena v předizolovaném potrubí DN 200 od kotelny směrem k budově A4 a následně přes A6 až k budovám C a budově L. Větev B zásobuje teplem budovy F, H a G.

Vnější rozvody tepla

| Označení | Typ soustavy | DN (mm) | Napojené objekty |
| --- | --- | --- | --- |
| TR1 – větev A | teplovodní | 200 | A1–A8, B1–B3, D1–D3, C1–C3, L |
| TR2 – větev B | teplovodní | 100 | F1–F4, H1–H3, G |

Vizualizace Johnson Control

Z hlavních rozvodů jsou vyvedeny odbočky k jednotlivým objektovým předávacím stanicím (OPS). Celkem je v areálu 12 OPS a 2 směšovací stanice. Převážná část OPS byla vybudována v roce 2005. Součástí OPS jsou nepřímotopné zásobníky na přípravu TV. Výměníkové stanice nejsou osazeny podružným měřením spotřeby tepla, pokud měření instalováno je, není spotřeba odečítána.

| Topný kanál | SmSt1 - prádelna |
| --- | --- |

Dostupné parametry OPS a SmSt

| Č. OPS | Napojené objekty | Výrobní číslo | Tepelný výkon (kW) | Větve | Rok výroby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Primár | UT | TV |  |  |
| OPS 1 | F4, F3 | 05-1-2-080 | 300 | - | 300 | TV | 2005 |
| OPS 2 | A3 | 05-1-2-072 | 200 | 200 | 175 | ÚT 1 – sever ÚT 2 – jih TV | 2005 |
| OPS 3 | A4, A5 |  |  |  |  | ÚT 1 – východ ÚT 2 – západ ÚT 3–002 TV/VZT TV | 2002 |
| OPS 4 | A2 | 03-1-2-1-03 | 200 | 2 × 70 | 200 | ÚT 1 - sever ÚT 2 – jih TV | 2003 |
| OSP 5 | A6 | 4-1-2-1-001 | 200 | 2 × 90 | 200 | ÚT 1 – sever ÚT 2 – jih ÚT 3–002 (ředitelství) TV VZT jednotky | 2005 |
| OPS 6 | A7 | 05-1-2-1-074 | 260 | 260 | 150 | ÚT 1 - sever ÚT 2 – jih TV | 2005 |
| OPS 7 | A1, D1, D2, D3 | 05-1-21-075 | 630 | 630 | 415 | ÚT 1 – RTG sever ÚT 2 – RTG jih ÚT 3 – poliklinika západ ÚT 4 – poliklinika východ ÚT 5 – Lékárna sever ÚT 6 – Lékárna jih VZT jednotky TV | 2023 |
| OSP 8 | B | 05-1-2-1-076 | 250 | 250 | 150 | ÚT 1 – sever – západ ÚT 2 – jih – výhod TV-VZT ÚT 3 – kaple TV VZT | 2005 |
| OPS 8.1 | B1 – JIP | 11/071 | 85 | 52 | 50 | ÚT 1 ÚT 2 TV | 2012 |
| OPS 9 | C1, C2, C3 | 05-1-2-1-077 | 816 | 816 | 450 | ÚT 1- levá jih ÚT 2 – levá sever ÚT 3 – Pravá jih ÚT 4 – Operační sály ÚT 5 – sklady ÚT 6 – pravá sever TV VZT jednotky | 2005 |
| OSP 10 | L | 05-1-2-1-078 |  |  |  | ÚT 1 TV | 2005 |
| OSP 11 | A8 | 05-1-2-1-079 | 150 | 150 | 150 | ÚT 1 – laboratoře ÚT 2 – VZT TV | 2005 |
| SmSt 1 | Údržba |  |  |  |  | ÚT 1 – kuchyň ÚT 2 – prádelna, údržba ÚT 3 – jídelna, šatny VZT |  |
| SmSt 2 | Zdroj |  |  |  |  | ÚT 4 – zdroj |  |
| OPS MR +UP | MR+UP | - | - | - | - | UT 1 – MR UT 2 – UP VZT 1 – MR VZT 2 – UP TV | 2023 |

V rámci přístavby magnetické rezonance byla provedena rekonstrukce OPS 7 pro pavilony D1, D2, D3. Je sestavena z šesti směšovaných větví ÚT, jedné nesměšované větve pro VZT a modulu pro přípravu teplé vody, který byl (proti předchozímu řešení) rozdělen do dvou samostatných modulů přípravy a měření spotřeby teplé vody, zvlášť pro budovu D1 s akumulační nádobou 300 l a zvlášť pro budovy D2+D3 s akumulační nádobou 200 l. Na vstupu do stanice a v obou modulech pro přípravu TV jsou osazeny měřiče tepla, na všech ostatních otopných větvích jsou osazeny mezikusy pro možnou budoucí instalaci měřičů tepla.

Nová přístavba magnetické rezonance má vlastní OPS. Objektová předávací stanice je instalována ve strojovně VZT v 1.PP. Skládá se ze dvou směšovaných větví ÚT (z toho jedna rezerva pro UP), dvou směšovaných větví pro VZT (z toho jedna rezerva pro UP) a modulu pro přípravu teplé vody s akumulační nádobou 200 l. Na vstupu do stanice a v modulu pro přípravu TV jsou osazeny měřiče tepla, na ostatních otopných větvích jsou osazeny mezikusy pro možnou budoucí instalaci měřičů tepla.

Jedná se o otopné soustavy teplovodní, uzavřené s nuceným oběhem otopné vody. Otopná tělesa (OT) jsou článková a desková. Objekty, které nebyly zrekonstruovány, mají osazena článková otopná tělesa, zrekonstruované soustavy jsou s deskovými otopnými tělesy. Všechna otopná tělesa mají osazené termostatické ventily s termostatickými hlavicemi.

| OPS 9 - ÚT | OPS 9 - TV |
| --- | --- |
| Článkové OT bez armatury | Deskové OT |

Decentrální zdroje tepla

Budova E – patologie je vytápěna lokálně pomocí plynového kondenzačního kotle Buderus Logamax plus GB 112–43 s integrovaným výměníkem tepla s před směšováním a modulací tepelného výkonu od 11,8 do 39,3 kW. Provoz kotle je celotýdenní od 7:00 do 22:00, přes noc jsou prováděny útlumy. Regulace kotle je na základě ekvitermní křivky. Otopná soustava je teplovodní.

Objekt K a J–v objektu vrátnice jsou umístěny 2 plynové kotle Therm o jmenovitém tepelném výkonu 28 a 20 kW. 20 kW slouží potřebám vrátnice a tel. ústředny, 28 kW vytápí prostory pronajaté kantýny. Kotle jsou umístěné v 1.NP v samostatných místnostech. Jedná se o nástěnné kotle s integrovanými výměníky tepla a modulací výkonu. Kotle slouží pouze pro vytápění. Provoz kotlů je celotýdenní od 7:00 do 22:00, přes noc jsou prováděny útlumy. Regulace kotle je na základě ekvitermní křivky. Otopná soustava je teplovodní.

Základní technické parametry decentrálních zdrojů tepla

| Budova | Druh kotle | Typ kotle | Jmenovitý tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| E | Nástěnný kondenzační kotel | Buderus Logamax plus GB 112–43 | 39,3 |
| K | Nástěnný plynový kotel | Therm 28 TLX – turbo | 28,0 |
| J | Nástěnný plynový kotel | Therm 20 TLX – turbo | 20,0 |

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je decentrální v jednotlivých OPS pomocí nepřímotopných zásobníkových ohřívačů teplé vody KP Mark přes deskové výměníky tepla nebo pomocí nepřímotopných zásobníkových ohřívačů teplé vody ACV Comfort se samočistícím systém odvápňování, který zajišťuje odstraňování vápenatých usazenin. Velikost zásobníků je navržena na potřebu jednotlivých objektů. Cirkulace teplé vody je nepřetržitá, časové útlumy na oběhových čerpadlech nejsou nastaveny, a to především 
z důvodu často nepřetržitého provozu jednotlivých pavilonů a dále i s ohledem na eliminaci možností výskytu Legionelly. V objektech, kde jsou osazeny lokální plynové kotle, jsou instalovány plynové nebo elektrické přímotopné zásobníkové ohřívače.

Spotřeba studené vody na ohřev teplé vody není měřena.

Dostupné informace o zásobnících na TV

| Umístění | Číslo OPS | Typ | Objem zásobníku (l) |
| --- | --- | --- | --- |
| F4 | OPS 1 | Smart line 240 | 240 |
| A3 | OPS 2 | ACV Comfort | 161 |
| A4 | OPS 3 | KP Mark | 400 |
| A2 | OPS 4 | ACV Comfort | 242 |
| A6 | OPS 5 | KP Mark | 200 |
| A7 | OPS 6 | ACV Comfort | 261 |
| D1 | OPS 7 | KP Mark | 200 |
| B1 | OPS 8 | KP Mark | 100 |
| B1 | OPS 8.1 | KP Mark | 100 |
| C | OPS 9 | ACV Comfort | 250 |
| L | OPS 10 | KP Mark | 100 |
| A8 | OPS 11 | KP Mark | 100 |
| K | - | Ariston | 175 |
| K | - | Tatramat | 80 |
| E | - | Quantum Q7 | 115 |
| J | - | Tatramat | 100 |
| ACV Comfort | KP Mark |

Ohřev teplé vody v objektu E patologie zajišťuje přímotopný plynový zásobníkový ohřívač QUANTUM Q7 30NODZ.

Regulace systému vytápění a přípravy teplé vody

Regulace vytápění je v jednotlivých výměníkových stanicích řešena ekvitermní.

Příprava teplé vody, jak již bylo výše uvedeno je nepřetržitá, a to z důvodu charakteru provozu jednotlivých objektů. Množství studené vody pro přípravu teplé vody není monitorováno.

Chlazení

V areálu nemocnice jsou instalovány dva systémy chlazení. Centrální chladící jednotky, které jsou napojené na zařízení systému VZT. Druhým typem jsou chladící jednotky typu SPLIT, multisplit nebo VRV systém, které jsou instalovány lokálně na základě místních požadavků na odvod tepelné zátěže v letním období. Podrobnější popis VZT jednotek, které jsou napojené na zdroje chladu, je uveden v kapitole 1. 4. 5.

Dostupné technické parametry centrálního chlazení

| Pavilon | Typ jednotky | Chladící výkon (kW) | Chladivo | Teplotní spád (°C) | Výparník | Kondenzátor | Koncové jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 – JIP a mezioborová JIP | GEA Airmas GRC 060 BA2 | 168 | R407C | 7/12 | pájený deskový | trubicový GEA Kuba CAV E08-2X2B | 5 VZT jednotek + fan-coily |
| A4 – operační sály a sterilizace | GEA Airmas GRC 060AAT2 | 133 | R134A | 7/12 | pájený deskový | trubicový GEA Kuba CAV E08 | 3 VZT jednotky |
| C – gynekologické sály | GEA GLRC-0202 AC2 | 55,9 | R407C | 7/12 | pájený deskový | trubicový GEA Kuba CAV E08 | 1 VZT jednotka |
| B2 – neurologie | Daikin ERQ 200 A7W1B | 2 × 22,4 | R410A | 7/12 | - | - | 1 VZT jednotka |

Centrální chlazení

Pavilon A6 – JIP a mezioborová JIP

Původní zařízení pro interní JIP z roku 2002 bylo v roce 2012 rozšířeno o zařízení ke chlazení mezioborové JIP. Chlad je přenášen do VZT zařízení, které slouží pro klimatizaci prostor v budově interní JIP (klimatizace operačních sálů 2.NP, klimatizace zákrokových sálů 1.NP, klimatizace JIP) a prostor v nové budově mezioborové JIP (VZT jednotka, podstropní fan-coily v 1.NP – celkem 9 ks).

Zdrojem chladu je zařízení s odděleným kondenzátorem umístěným na střeše objektu a chladícím kompresorem umístěným ve strojovně VZT ve 4.NP. Obě části jsou propojeny měděným potrubím s chladivem R407C. Veškeré potrubí s chladící vodou je umístěno v temperované strojovně.  Chladící jednotka je typu GEA Airmas GRC 060 BA2 s chladícím výkonem 168 kW (pro venkovní teplotu 35 °C a teplotní spád chladící vody 12/7 °C). Jednotka využívá chladivo R407C. Výparník jednotky je pájený, deskový s max. provozním tlakem 1 MPa. Kondenzátor je trubicový GEA Küba CAV E08-2X2B s maximálním provozním tlakem 3,2 MPa.

Fan-coil jednotky v 1.NP mezioborové JIP jsou připojeny pomocí pružných připojovacích pancéřových hadic. Jednotky jsou na přívodu osazeny uzavíracím ventilem a na zpátečce vyvažovacím ventilem. Veškerá potrubí je z ocelových, bezešvých, závitových trub s tepelnou izolací ze syntetického kaučuku (Armaflex AF).

Pavilon A4 – Operační sály a sterilizace

Zařízení je určeno pro chlazení prostor objektu ARO a sterilizace. Chlad je přenášen do tří VZT zařízení, které slouží ke klimatizaci operačních sálů, ARO a sterilizace. VZT zařízení zajišťují výměnu vzduchu v místnostech bez možnosti přirozeného větrání, zabezpečení větší intenzity větrání v místnostech s nadměrným množstvím škodlivin a požadovanou čistotu a mikroklimatu prostředí.

Chladící jednotka je typu GEA Airmas GRC 060AAT2 s chladícím výkonem 133 kW (pro venkovní teplotu 35 °C a teplotní spád chladící vody 12/7 °C). Jednotka využívá chladivo R134A. Výparník jednotky je pájený, deskový s max. provozním tlakem 1 MPa. Kondenzátor je trubicový GEA Küba CAV E08-2X2B s maximálním provozním tlakem 3,2 MPa. Zdroj chladu je chladící kompresorová jednotka s chladícím kompresorem a s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem. Zdroj chladu je umístěn ve strojovně VZT ve 3.NP, venkovní kondenzátor je umístěn na střeše objektu A4. Obě části jsou propojeny měděným potrubím s náplní chladiva. Ze zdroje chladu je vedeno potrubí chladné vody přes hydraulickou sekci systému. Rozvody chladné vody jsou z ocelových bezešvých trub a závitové, ocelové trouby. Systém chladícího rozvodu je dvoutrubkový protiproudý. Potrubí je izolováno izolací z pěnového syntetického elastomeru tl. 16 mm.

| GEA Airmas GRC 060AAT2 | Vzduchem chlazený kondenzátor |
| --- | --- |

Pavilon C – Gynekologické sály

Klimatizační zařízení je určeno pro chlazení prostor 1. a 2. NP objektu gynekologie C. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 2005. Chlad je přenášen do jednoho VZT zařízení, které slouží pro klimatizaci prostor klimatizačních sálů aseptických s místnostmi příslušenství. V zásadě je VZT a klimatizace použita pouze pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení.

Chladící jednotka je typu GEA GLRC-0202 AC2 s chladícím výkonem 55,9 kW (pro kondenzační teplotu 45 °C a teplotní spád chladící vody 12/7 °C). Jednotka využívá chladivo R407C. Zdroj chladu je chladící kompresorová jednotka se spirálovými SCROLL kompresory s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem. Zdroj chladu je umístěn ve strojovně VZT v 1.NP, venkovní kondenzátor je umístěn na střeše objektu. Obě části jsou propojeny měděným potrubím s náplní chladiva. Ze zdroje chladu je vedeno potrubí chladné vody přes hydraulickou sekci ke chladiči. Hydraulická sekce obsahuje oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, akumulační nádobu a pojistný ventil. Výparník jednotky je pájený, deskový s max. provozním tlakem 1 MPa. Kondenzátor je trubicový GEA Küba CAV E08 s maximálním provozním tlakem 3,2 MPa. Rozvody chladné vody jsou z ocelových bezešvých trub a závitové, ocelové trouby. Systém chladícího rozvodu je dvoutrubkový protiproudý. Potrubí je izolováno izolací z pěnového syntetického elastomeru tl. 16 mm.

Pavilon B2 – Neurologie

Zdrojem chladu pro VZT zařízení v pavilonu B2 je dvojice kondenzačních jednotek typu invertor DAIKIN ERQ 200 A7W1B o chladícím výkonu 2 × 22,4 kW, el. příkon 2 × 5,22 kW. Jednotky jsou umístěny na střeše objektu. Chladivem je R410A.

Decentrální chlazení

V objektech areálu nemocnice jsou instalovány lokální SPLIT jednotky, případně Multisplit jednotky, anebo VRV systém. Jedná se o různé typy jednotek od různých výrobců. K jednotkám nebyly k dispozici údaje o výkonech jednotlivých zařízení ani o typu využívaného chladiva.

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku VZT pro nově vybudovanou magnetickou rezonanci je venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 13,9 kW.

Vzduchotechnika

Větrání většiny vnitřních prostor je řešeno přirozeným způsobem, otvíravými okny a dveřmi. Nucená výměna vzduchu pomocí VZT je využívána v prostorách, kde je to vyžadováno z provozních důvodů a nutnosti dodržení hygienické výměny. Jedná se zejména o prostory operačních sálů atd. V objektech nemocnice je instalováno celkem 16 VZT jednotek. Základní dostupné technické parametry jsou uvedeny v tabulce a popis je uveden v následujících kapitolách.

Dostupné technické parametry VZT jednotek

| Pavilon | Popis | Vzduchový výkon P/O (m3/h) | Chladící výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Vlhčení | Rekuperace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 – JIP a mezioborová JIP | Zařízení č. 1 – A5 zákrokový sál urologie, II. NP | 3 800/3 200 | 17,9 | 37,0 | ano | ano |
|  | Zařízení č. 2 – A2 zákrokový sál chir. Ambulance, I. NP | 3 200/3 200 | 15,0 | 31,0 | ne | ano |
|  | Zařízení č. 3 – A6 JIP interna, II. NP | 3 400/3 000 | 18,0 | 20,5 | ano | ano |
|  | Zařízení č. 4 – B1 Neurologie JIP, II. NP | 4 800/4 100 | 22,0 | 33,8 | ano | ano |
|  | Zařízení č. 5 - A2 JIP chirurgie, II. NP | - | - | - | - | - |
| A4 – Operační sály a sterilizace | Zařízení č. 1 – operační sály 2.NP | 13 000/ 10 600 | 80,0 | 87,0 | ano | ano |
|  | Zařízení č. 2 – ARO | 6 000/4 800 | 29,0 | 33,0 | ano | ano |
|  | Zařízení č. 3 – Sterilizace (1. PP) | 4 500/4 000 | 36,0 | 42,0 | ne | ano |
| C – gynekologické sály | Zařízení č. 1 – Operační sály | 9 400/8 400 | 56,0 | - | ano | ano |
|  | Zařízení č. 2 – Zákrokové sály | 5 900/5 000 | bez chlazení | 57,0 | ne | ano |
| F3 – Kuchyně | Zařízení č. 1 | - | - | - | - | - |
|  | Zařízení č. 2 | - | - | - | - | - |
| B2 – Neurologie | Zařízení č. 1 – chodby, šatny | - | 41,3 | 20,9 | ne | ano |
| A5 – urologická ambulance | Čekárna, II.NP | - | bez chlazení | - | ne | ne |
| A1 | Šatny pacientů I. PP | - | bez chlazení | - | ne | ne |
| MR | Větrání magnetické rezonance | 2 300/ 2000 | 14,1 | 8,3 + 7 | ano | ano |

Pavilon A6 – JIP a mezioborová JIP

Pro budovu JIP je instalováno 5 VZT jednotek a 9 jednotek fan-coil. VZT jednotky jsou umístěné ve strojovně vzduchotechniky ve 4.NP objektu. Čerstvý vzduch je přiváděn z exteriéru přes proti dešťovou žaluzii, odvod znečištěného vzduchu je nad střechu.

Zařízení č. 1 – A5 zákrokový sál urologie, II.NP

Zařízení je používáno k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v operačním sále s příslušenstvím a zázemím. Sál je opatřen těsným tlakovým stropem s integrovanými přívodními a odvodními elementy. Větrání je navrženo přetlakově zajišťující proudění vzduchu z čistých do méně čistých prostor.

Přívod vzduchu je 3 800 m3/h, odvod 3 200 m3/h. Chladící výkon jednotky je 17,9 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 37,0 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, deskovým rekuperátorem a zvlhčovací komorou. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 2 – A2 zákrokový sál chir. ambulance, I. NP

Zařízení je využíváno k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v místnostech septického a aseptického sálu. Větrání je přetlakové zajišťující proudění vzduchu z prostor zákrokových sálů směrem ven.

Přívod vzduchu je 3 200 m3/h, odvod 3 200 m3/h. Chladící výkon jednotky je 15 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 31 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, deskovým rekuperátorem. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 3 – A6 JIP interna, II. NP

Zařízení se používá k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v místnostech JIP. Větrání je přetlakové zajišťující proudění vzduchu z čistých do méně čistých prostor.

Přívod vzduchu je 3 400 m3/h, odvod 3 000 m3/h. Chladící výkon jednotky je 18 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 
20,5 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, směšovací komorou, deskovým rekuperátorem a zvlhčovací komorou. Zařízení pracuje s cirkulačním vzduchem s min. podílem čerstvého vzduchu 15 m3/h na lůžkových pokojích při venkovních teplotách 
< 5 °C a > 22 °C. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 4 – B1 Neurologie JIP, II. NP

Zařízení se používá k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v místnostech JIP. Větrání je přetlakové zajišťující proudění vzduchu z čistých do méně čistých prostor.

Přívod vzduchu je 4 800 m3/h, odvod 4 100 m3/h. Chladící výkon jednotky je 22 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 33,8 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, směšovací komorou a deskovým rekuperátorem. Zařízení pracuje s cirkulačním vzduchem 
s min. podílem čerstvého vzduchu 15 m3/h na lůžkových pokojích při venkovních teplotách < 5 °C a > 22 °C. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 5 – A2 JIP chirurgie, II. NP

K této vzduchotechnické jednotce nebyla dostupná technická specifikace.

| VZT JIP chirurgie | Napojení VZT na topnou a chladnou vodu |
| --- | --- |

Pavilon A4 – Operační sály a sterilizace

Pro operační sály a sterilizaci jsou instalovány 3 VZT jednotky. VZT jednotky jsou umístěné ve strojovně VZT ve 3.NP pavilonu A4 s nasáváním vzduchu přes proti dešťovou žaluzii a výfukem nad střechu.

Zařízení č. 1 – operační sály 2.NP

Zařízení se používá k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v operačních sálech. Větrání je přetlakové zajišťující proudění vzduchu z čistých do méně čistých prostor.

Přívod vzduchu je max. 13 000 m3/h, odvod 10 600 m3/h. Chladící výkon jednotky je 80 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 87 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, směšovací komorou, zvlhčovací komorou a deskovým rekuperátorem. Distribuční elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvuk tlumícími hadicemi. Potrubí ve strojovně je opatřeno tepelnou izolací. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 2 – ARO

Zařízení se používá k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v místnostech ARO. Větrání je přetlakové zajišťující proudění vzduchu z čistých do méně čistých prostor.

Přívod vzduchu je max. 6 000 m3/h, odvod 4 800 m3/h. Chladící výkon jednotky je 29 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 33 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, směšovací komorou, zvlhčovací komorou a deskovým rekuperátorem. Přívod vzduchu do místnosti je pomocí VZT potrubí s odbočkami. Distribuční elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvuk tlumícími hadicemi. Potrubí ve strojovně je opatřeno tepelnou izolací. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 3 – Sterilizace (1. PP)

Zařízení se používá k větrání a zajištění požadovaného mikroklimatu v místnostech sterilizace. Větrání je přetlakové zajišťující proudění vzduchu z čistých do méně čistých prostor.

Přívod vzduchu je max. 4 500 m3/h, odvod 4 000 m3/h. Chladící výkon jednotky je 36 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění pře OPS. Výkon pro ohřev je 42 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, směšovací komorou a deskovým rekuperátorem. Distribuční elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvuk tlumícími hadicemi. Potrubí ve strojovně je opatřeno tepelnou izolací. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

| Zařízení č. 3 - Sterilizace | Frekvenčně řízené ventilátory |
| --- | --- |

Pavilon C – Gynekologické sály

V pavilonu C jsou instalovány dvě VZT jednotky, které jsou využívány pro větrání prostor operačních sálů s místnostmi příslušenství a zákrokového sálu. Čerstvý vzduch je přiváděn z centrálního nasávacího potrubí v prostoru strojovny. Výfuk odpadního vzduchu bude proveden rovněž do výfukového potrubí na boční fasádě objektu. Systém klimatizace je navržen jako mírně přetlakový.

Zařízení č. 1 – Operační sály

Přívod vzduchu je max. 9 400 m3/h, odvod 8 400 m3/h. Chladící výkon jednotky je 56 kW, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění přes OPS. Centrální sestavná klimatizační jednotka v hygienickém provedení pracuje pouze s čerstvým vzduchem. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou, deskovým výměníkem a parním zvlhčovačem. Vzduch je rozveden ve čtyřhranném potrubí 
z pozinkového plechu ke koncovým elementům. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Zařízení č. 2 – Zákrokové sály

Přívod vzduchu je max. 5 900 m3/h, odvod 5 000 m3/h. Jednotka je bez chlazení, ohřev je teplovodní, napojený na systém vytápění přes OPS. Výkon pro ohřev je 57 kW. Dále je jednotka vybavena filtrační komorou a deskovým rekuperátorem. Distribuční elementy jsou osazeny v podhledu a napojeny zvuk tlumícími hadicemi. Potrubí ve strojovně je opatřeno tepelnou izolací. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

| VZT operační sály | VZT zákrokové sály |
| --- | --- |

Budova F3 – Kuchyně

Pro větrání kuchyně jsou osazeny dvě původní VZT jednotky z roku 1993. Jednotky jsou v sestavě filtrační komora a teplovodní výměník napojený na systém vytápění přes OPS. Upravený vzduch je do prostor kuchyně rozveden pomocí čtyřhranného ocelového potrubí, distribučními elementy jsou čtyřhranné vyústky.

Podrobnější technické parametry nebyly vzhledem ke stáří jednotek zjištěny.

| VZT kuchyně | Izolace VZT jednotky |
| --- | --- |

Pavilon B2 – Neurologie

Větrání chodeb a šaten v pavilonu B2 zajišťuje VZT jednotka, která je umístěná v suterénu objektu. Jednotka je vybavena kapsovými filtry, přívodním a odtahovým ventilátorem, teplovodním výměníkem napojeným na systém vytápěn přes OPS o výkonu 20,9 kW, chladícím výparníkem o výkonu 41,3 kW a rekuperátorem tepla. Ventilátory jednotky jsou řízeny frekvenčním měničem.

Čekárna a šatny

Pro větrání čekárny o pavilonu A5 urologické ambulance ve 2. NP a šaten v pavilonu A1, 1. PP jsou instalované dvě VZT jednotky.  Jednotky jsou vybaveny filtry vzduchu, přívodním a odtahovým ventilátorem a teplovodním výměníkem napojeným na systém vytápěn přes OPS. Podrobnější technické informace o jednotkách nebyly k dispozici.

Větrání magnetické rezonance

Jedná se o větrání a klimatizaci místností v 1.NP přistavěného objektu magnetické rezonance. Pro větrání a KLM je instalována centrální sestavná klimatizační jednotka, umístěná v technické místnosti v 1.PP. Složení jednotky přívod: filtrační komora (M5), přívodní ventilátor (1,1 kW) s EC motorem pro doregulování potřebného množství vzduchu a snížení výkonu mimo pracovní dobu a zajištění tlakových parametrů místností, rekuperátor ZZT (23,3 kW), teplovodní předehřívač (8,3 kW), přímý chladič s odlučovačem kapek (14,1 kW), teplovodní dohřívač (7,0 kW), filtrační komora (F9). Odvod: filtrační komora G4, rekuperátor ZZT, odvodní ventilátor (0,57 kW) s EC motorem pro doregulování potřebného množství vzduchu a snížení výkonu mimo pracovní dobu a zajištění tlakových parametrů místností. Jednotka je pro možnost doregulování navržena s rezervou vzduchového výkonu cca 15 %. Jednotka je v hygienickém provedení a sestava zajišťuje možnost odvlhčování vzduchu. Jednotka pracuje s 25 % cirkulačního vzduchu.

Regulace chlazení a vzduchotechnických jednotek

Systém řízení je od firmy Johnson Controls, kde všechny snímané veličiny jsou vizualizovány na centrálním dispečinku kotelny. Řídící mikroprocesorové pod ústředny typu DX (s moduly XT a XP) jsou instalovány na panelu technologických rozvaděčů MaR. Rozvaděče jsou umístěny ve strojovnách VZT. Pomocí systému lze řídit ovládání přívodní a odtahové klapky, regulace teploty vzduchu – ohřev/chlazení včetně ovládání oběhového čerpadla a otáček ventilátorů, směšování cirkulačního vzduchu, regulace vlhkosti vzduchu, zabezpečovací zařízení, poloha požárních klapek, časové řízení zařízení (týdenní, denní, noční režim) a signalizace poruchových stavů.

Na displeji DT na jednotlivých rozvaděčích lze sledovat a řídit technologický proces, pod ústředny jsou vzájemně propojeny sběrnicí N2-Bus a komunikují spolu prostřednictvím řídící centrály.

Osvětlení

Vnitřní osvětlení

Osvětlení ve většině prostor je řešeno převážně jedno, dvou, tří a čtyř trubicovými zářivkovými svítidly o příkonu 18, 36 a 58 W. V rekonstruovaných prostorách jsou zabudované zpravidla v podhledech kratší svítidla (4 × 18 W). Část osvětlovací soustavy je již vyměněno za LED svítidla. V podružných a skladovacích místnostech jsou osazena žárovková svítidla. Ovládání osvětlovací soustavy je ruční. Z revizních zpráv elektro a místním šetřením byl zjištěn počet jednotlivých typů svítidel. V následující tabulce je uveden celkový instalovaný příkon osvětlovací soustavy s rozdělením po pavilonech/objektech.

Instalovaný příkon vnitřního osvětlení

| Číslo objektu/pavilonu | Účel užití | Celkový instalovaný příkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| A1 | Administrativa, ředitelství | 5,5 |
| A2 | Chirurgie (ambulance, JIP, lůžková část) | 18,6 |
| A3 | Plicní a chirurgie (lůžková část) | 9,9 |
| A4 | Centrální sterilizace, ARO, operační sály | 32,8 |
| A5 | Urgentní příjem a urologie (ambulance, endoskopický operační sál) | 12,5 |
| A6 | Interna (ambulance, JIP, lůžková část) | 24,5 |
| A7 | Dětské oddělení a interna (ambulance, JIP, lůžková část) | 24,2 |
| A8* | Laboratorní obory, dialýza | - |
| B1 | Neurologie (ambulance, JIP) | 24,0 |
| B2 | Neurologie, CRL | 23,8 |
| C1 | Stacionář, Gyn. – por. oddělení, CNP, ORL (ambulance, lůžková část) | 14,6 |
| C2 | Gyn. – por. oddělení a CNP (lůžková část) | 16,9 |
| C3 | Gyn. – por. oddělení a CNP (ambulance, operační a porodní sály) | 11,0 |
| D1** | Poliklinika | 23,8 |
| D2 | Lékárna | 15,9 |
| D3 | Radiodiagnostika a rehabilitace | 16,1 |
| E* | Patologie | - |
| F | Jídelna, kuchyň, prádelna, kotelna | 24,4 |
| J | Telefonní ústředna | 2,2 |
| K | Vrátnice, kantýna | 3,7 |
| L | Administrativní budova – vila | 5,1 |
| Celkem | 309,6 |

*kompletní rekonstrukce objektu je řešena v rámci dotačního titulu; **elektrický příkon osvětlení nepronajímaných prostor

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení areálu je zajištěno výbojkovými svítidly na ocelových stožárech. Stožáry jsou umístěny podél komunikací uvnitř areálu. Ovládání venkovního osvětlení na základě soumrakového čidla, které je umístěno na budově polikliniky.

Venkovní osvětlení

| Umístění | Typ svítidla | Počet | Výkon (W) | Celkový instalovaný výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V areálu nemocnice | Výbojka SHC | 57 | 70 | 3,99 |
| Před nemocnicí a poliklinikou | Výbojka SHC | 18 | 70 | 1,26 |
| Za poliklinikou | Halogenové | 2 | 250 | 0,50 |
| Za poliklinikou | Halogenové | 2 | 250 | 0,50 |
| Celkem | 6,25 |

Technologická a ostatní zařízení

Spotřebiče zemního plynu

Kromě centrálního zdroje na vytápění a přípravu TV a lokálních plynových kotlů se v areálu nacházejí plynové spotřebiče pro přípravu jídel, které jsou umístěné v jednotlivých pavilonech. Jedná se o cca 30 spotřebičů (plynové sporáky, varné desky) různých typů a výrobců s výkonem 3–21 kW. Dále jsou plynové spotřebiče používané v kuchyni pro přípravu jídel.

Spotřebiče zemního plynu instalované v kuchyni

| Spotřebič | Počet (ks) | Výkon (kW/ks) | Celkový výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plynový sporák SPE - 40 Alba | 3 | 21 | 63 |
| Plynová stolička NAGEMA | 3 | 12 | 36 |
| Plynová pánev sklopná | 1 | 11 | 11 |

Spotřebiče elektrické energie

V areálu se nachází velké množství elektrických lékařských zařízení. Používaná zařízení souvisejí s typem lékařského oddělení, ve kterém se nacházejí. Dalšími spotřebiči elektrické energie jsou zařízení instalovaná v kuchyni a prádelně. Kromě toho jsou v objektech instalovány drobné elektrické spotřebiče jako kancelářská technika, spotřebiče v malých kuchyňkách, výtahy atd. V areálu je také využíván stlačený vzduch. Dostupný přehled elektrických spotřebičů je uveden v následující tabulce.

Spotřebiče elektrické energie – prádelna, kuchyň

| Objekt | Spotřebič | Počet (ks) | Příkon (kW/ks) | Celkový příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchyň | Smažící pánev PE 13 | 2 | 6,0 | 12 |
|  | Konvektomat PO 2056 | 1 | 54,0 | 54 |
|  | Konvektomat PO 2035 | 2 | 36,0 | 72 |
|  | Varný kotel KE 15 | 2 | 36,0 | 72 |
|  | El. sporák SE 40 | 1 | 14,0 | 14 |
|  | Myčka nádobí PL 145 | 1 | 16,0 | 16 |
|  | Polymatic MVC 1200 | 1 | 22,0 | 22 |
|  | Pečící trouba TPE 30 | 2 | 12,0 | 24 |
|  | Sporák kombinovaný SPE | 3 | 4,0 | 12 |
|  | Myčka nádobí B-M54 V8 | 1 | 36,4 | 36 |
|  | Chladicí boxy | 7 | - | - |
|  | Mrazicí boxy | 2 | - | - |
| Prádelna | Pračka ROAM PAC 180 | 1 | 14,0 | 14 |
|  | Pračka ROMO PAC 121 | 1 | 15,0 | 15 |
|  | Pračka PAC 8-7 M | 1 | 9,5 | 10 |
|  | Parní sušička SB 30P | 1 | 3,7 | 4 |
|  | Parní sušička PSB 120 | 1 | 10,0 | 10 |
|  | Mandl | 2 | 3,0 | 6 |
|  | Žehlící lis Textimat typ 19102 H | 6 | 2,1 | 13 |
|  | Balící stroj | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Válcový žehlič K-350 | 1 | 2,5 | 3 |
|  | Průmyslový šicí stroj | 3 | 0,5 | 1 |

Spotřebiče páry

Pára je v areálu využívána pro potřeby spotřebičů v prádelně a v malé míře (~ 5 %) pro spotřebiče v kuchyni. Teplá technologická voda pro praní je ohřívána přímou parou v kotelně. Pára je vyráběna pro prádelnu v tlaku 1 MPa a v prádelně je tento tlak regulován na 0,6 MPa pro požadovanou technologii, pouze mandl požaduje 1 MPa. Pro spotřebiče v kuchyni je potřeba pouze 0,5 MPa. Technické parametry spotřebičů v prádelně vzhledem k jejich stáří nebyly zjištěny.

Spotřebiče páry

| Objekt | Spotřebič | Počet (ks) |
| --- | --- | --- |
| Kuchyň | Varný kotel NAGEMA typ 1025/26,150 l | 3 |
|  | Varný kotel NAGEMA 250 l | 4 |
| Prádelna | Mandl Presatex Textima (1978) | 6 |
|  | Mandl (1984) | 1 |
|  | Sušička SB 30 | 1 |
|  | Sušička PSB 120 (1989) | 1 |
|  | Pračka ROMO FULNEK PAC 181 | 1 |
|  | Pračka ROMO FULNEK PAC 121 | 2 |

Stručné zhodnocení stávajícího stavu

Zemní plyn

Z hlediska nakupovaných energií a paliv má dominantní zastoupení spotřeba zemního plynu, a to na úrovni 78 % v roce 2022 v energetickém vyjádření.

Spotřeba zemního plynu je měřena pouze na úrovni fakturačních plynoměrů. Celkem jsou osazeny 4 fakturační plynoměry:

Hlavní plynoměr

Plynoměr O2 - hlavní trakt budovy A, plynové sporáky pro vaření čaje pacientům

Plynoměr vrátnice

Plynoměr CNP – budova C1, C2 - plynové sporáky pro vaření čaje pacientům

Podružné měření spotřeby ZP, resp. tepla objektových předávacích stanic a tepla na přípravu teplé vody není osazeno.

Pouze nově zrekonstruovaný objekt D1 má osazené podružné měření spotřeby tepla.

Budovy

Léčebné pavilony a ostatní objekty v areálu byly vybudovány mezi lety 1946–1950 a během svého života byly rekonstruovány či byly přistavěny části budov. Stavebně se jedná buď o zděné objekty z cihel plných pálených (CPP) nebo o železobetonové skelety vyzděné keramickým zdivem nebo pomocí klasických cihel. Střechy jsou buď ploché, nebo sedlové. U většiny objektů proběhla v minulosti revitalizace obvodového pláště se zateplením. Otvorové výplně jsou z větší části vyměněny za okna/dveře s izolačním dvojsklem či trojsklem.

Zlepšení tepelně – technických vlastností obálky budovy neproběhlo v minulosti u objektu F – provozně technická budova, J – telefonní ústředna, K – kantýna, L – administrativní budova a objekt vrátnice.

Zdroj tepla

Kotelna a zdroje tepla jsou udržovány v dobrém stavu. V případě teplovodních kotlů je využití instalovaného výkonu na „hraně“ jejich dimenze. V otopném období jsou pozorovány stavy, kdy výkon v plynových kotlích Buderus je nedostatečný a využívá se výkon parních kotlů, které je přenášen přes tepelný výměník pára / voda.

Regulace kotlů je automatická na základě teploty topné vody a venkovní teploty. Kotelna je trvale monitorována pomocí systému Johnson Control.

Značný nedostatek je spatřován ve způsobu regulace dodávky tepla do jednotlivých výměníkových stanic. Kvantitativní regulace je provedena prostřednictvím frekvenčního měniče, tedy změnou otáček na hlavním oběhovém čerpadle topné vody v kotelně v závislosti na tlakové diferenci. Dle dostupných informací, a i vizualizačního schémata dochází ke špatnému vychlazení zpátečky topné vody. V otopném období se pohybuje teplota otopné vody někde mezi 71–73 C při hlubokých záporných venkovních teplotách, až na úrovni 80 C. Teplota zpátečky se následně pohybuje přibližně 
o 2–3 C méně, než je teplota otopné vody na přívodu.

V letním a přechodovém období bývá teplotní spád na topné vodě do OPS mezi 
8 až 12 °C.

Výše uvedené má vliv na charakteristiku kotlů a jejich provozní účinnost.

Parní kotle jsou využívány pro pokrytí požadavků technologie prádelny a kuchyně a jako špičkové zdroje pro vytápění. Provozován je vždy jeden z parních kotlů, tepelný výkon druhého kotle je využíván cca z 1/2.

Návratnost kondenzátu u parních kotlů je cca 70 %. Doplňování vody do parního hospodářství představuje přibližně 1 m3 denně.

Technologie

Pára je v areálu využívána pouze pro spotřebiče v prádelně a některé spotřebiče v kuchyně. Výroba páry je energeticky dost náročná a spotřebiče v prádelně jsou velmi zastaralé.

Elektrická energie

Oblast elektrické energie a její spotřeby se v technických jednotkách pohybuje v řádu jednotek procent na celkovém vstupu energií do předmětného areálu a však vzhledem k měrným cenám je nákladovost výrazně vyšší a v celkových nákladech za energie představuje podíl na úrovni 37 %.

Spotřeba elektrické energie je měřena na úrovni fakturačního elektroměru. Podružně měřená je spotřeba elektrické energie prádelny, kuchyně a dále některých pronajímaných prostor.

Mezi nejvýznamnější spotřebiče elektrické energie lze zařadit osvětlení a vzduchotechnika.

Vzduchotechnika a centrální chlazení

Nucená výměna vzduchu pomocí VZT je využívána v prostorách, kde je to vyžadováno z provozních důvodů a nutnosti dodržení hygienické výměny. Jedná se zejména o prostory operačních sálů atd. V objektech nemocnice je instalováno celkem 16 VZT jednotek. Vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny deskovými rekuperátory tepla a ventilátory řízenými frekvenčním měničem. Většina vzduchotechnik zajišťuje rovněž chlazení vnitřních prostor. Zdrojem chladu jsou kompresorová zařízení.

Vzduchotechnika pro kuchyň je zastaralá z roku 1993. Jednotka je bez rekuperace, pouze pro ohřev přiváděného vzduchu.

Systém řízení vzduchotechniky a chlazení je od firmy Johnson Controls, kde všechny snímané veličiny jsou vizualizovány na centrálním dispečinku kotelny. Řídící mikroprocesorové podústředny typu DX (s moduly XT a XP) jsou instalovány na panelu technologických rozvaděčů MaR. Rozvaděče jsou umístěny ve strojovnách VZT. Pomocí systému lze řídit ovládání přívodní a odtahové klapky, regulace teploty vzduchu – ohřev/chlazení včetně ovládání oběhového čerpadla a otáček ventilátorů, směšování cirkulačního vzduchu, regulace vlhkosti vzduchu, zabezpečovací zařízení, poloha požárních klapek, časové řízení zařízení (týdenní, denní, noční režim) a signalizace poruchových stavů.

Na displeji DT na jednotlivých rozvaděčích lze sledovat a řídit technologický proces, podústředny jsou vzájemně propojeny sběrnicí N2-Bus a komunikují spolu prostřednictvím řídící centrály.

Osvětlení

Převážná část osvětlení je řešená pomocí jedno, dvou, tří a čtyř trubicových zářivkových svítidel o příkonu 18, 36 a 58 W. V rekonstruovaných prostorách jsou zabudované zpravidla v podhledech kratší svítidla (4 × 18 W).

Venkovní osvětlení areálu je zajištěno výbojkovými svítidly na ocelových stožárech.

Voda

Nakupovaná pitná voda z vodovodního řádu je užívána jako pitná voda, dále pro sociální zařízení, úklid, doplňovací voda do parního a otopného systému, k praní a vaření. Spotřeba vody nemocnice představovala v roce 2022 hodnotu 40 243 m3 
Počet lůžek v nemocnici při plné obsazenosti je 529 lůžek. Měrná spotřeba vody na lůžko představuje 76 m3 / rok. V porovnání s měrnou hodnotou pro nemocnice dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, která je 50 m3 / rok na jedno lůžko (včetně stravování a kuchyně) se jedná o 34 % vyšší spotřebu.

Spotřeba studené vody je měřena pouze na úrovni tří fakturačních vodoměrů. Podružně měřená je pouze spotřeba vody pro prádelnu. Nelze tedy rozklíčovat spotřebu vody jednotlivých objektů nebo spotřebičů. Na základě výpočtů a odhadů byla stanovena spotřeba vody jednotlivých spotřebičů.

Zrealizovaná a plánovaná úsporná opatření

V roce 2023 byla dokončena výstavba pavilonu magnetické rezonance, který navazuje na stávající pavilon D1. V rámci výstavby nového pavilonu byl zrekonstruován i objekt D1.

Výstavba urgentního příjmu, která by měla navazovat na nový pavilon MR a pavilon A5 je plánovaná v následujících letech. Projektová dokumentace je k dispozici. V současné době se čeká na vypsání dotačního titulu.

Na jaře roku 2024 je plánovaná rekonstrukce objektů A8 – Dialýza a D – Patologie v rámci Národního plánu obnovy. Projektová dokumentace k dispozici.

V roce 2023 byla dokončena instalace nových termostatických hlavic s termostatickými ventily na otopná tělesa v celkovém počtu 326 ks

Listopad 2023 byla dokončena rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje elektrické energie DA