| OBJEKT: | nemocnice vyškov, objekty d1-d3 (lékárna, ordinace lékařů, radiodiagnostika, odd. biochemie) |  | OPERATIVNÍ KARTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRESA: | Ul. Purkyňova |  | STUPEŇ POPLACHU: |
| SPOJENÍ: | 517 315 111 |  |  |
| - TRASA JÍZDY PRO PŘÍJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL: Místní komunikací – ulicí Purkyňova přes vrátnici. Průjezdná výška na vjezdu do areálu nemocnice přes vrátnici je 3,76 m; na výjezdu 3,72 m. Min. šířka vozovky je 3,5 m (celková 5,26 m i s chodníkem na vjezdu; na výjezdu 5,28 m). - PŘÍSTUP DO OBJEKTU Objekt budovy D je přístupný z 3 hlavních stran objektů. - CHARAKTER OBJEKTU: Nemocniční zařízení a objekt lékárny. Obsazenosti objektu: nelůžkové odd. /60 zaměstnanců (denní režim); 20 zaměstnanců (noční režim). Jedná se o rozdělení objektu D1 – D3: technická zázemí, lékařská pracoviště, technické místnosti, sklady, lékárna. U objektu D1 se jedná o sedmipodlažní část 1.PP – 6.NP (strojovna výtahů, lékařská pracoviště – ambulance, ordinace, technické místnosti), u objektu D2 se jedná o dvoupodlažní části 1.PP – 1.NP (sklad lékárny, prostor lékárny, laboratoř lékárny); objekt D3 je dvoupodlažní 1.PP - 1.NP (OPS, centrum léčebné rehabilitace „CLR“, radiodiagnostika). Výška objektů po střechu: D1 = 28,4 m; D2 = 7,2 m; D3 = 7,2 m. Převažující rozměry budov: D1 – 55 x 16 m; D2 – 43 x 19 m; D3 – 37 x 25 m. - KONSTRUKCE OBJEKTU: Nosné konstrukce jsou tvořeny zděné obvodové stěny s ŽB skeletem a ŽB panely. Vnitřní konstrukce jsou cihlové příp. sádrokartonové. Izolace z pěnového polystyrenu. Střešní plášť je tvořen střešní fólií na bázi PVC-P vyztužená polystyrenovou mřížkou, mechanicky kotvená, s požární odolností broof a stávající hydroizolace z asfaltových pásů. Celý objekt je opatřen hromosvodovou soustavou. V podhledech nejsou vedeny rozvody medicinálních plynů. - HASICÍ LÁTKY: - Vnitřní hydrantový systém – v objektu je požární zásah umožněn prostřednictvím vnitřních hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí v objektech D1 – D3, vyjma 4.NP (D1), 2.NP (D1) a 1.PP (D1). Jednotlivá pracoviště jsou vybavena přenosnými PHP. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny; vydatnosti C52, D25. - Venkovní hydranty – v blízkosti objektu se nachází jeden nadzemní hydrant – východně cca 35 m od objektu D2 (B75, Q = 5,5 l/s) – značeno značkami. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny. Nadzemní hydrant před areálem nemocnice na ulici Purkyňova – vydatnost 9,3 l/s, DN300. - Nezavodněný požární vodovod (suchovod) – umístěny za elektrickou rozvodnou pro celý areál a za kotelnou, viz grafická část. Stav vyhovuje. - UZÁVĚRY ENERGIÍ: Hlavní uzávěry: HUP nenachází se (v objektu není veden plyn, resp. je zaslepen). HUV se nachází v 1.PP objektu D2 (na spojení koridoru objektů D1 a D2). Dveře jsou značeny, klíč na vrátnici a údržbě. Hlavní vypínač vzduchotechniky je umístěn ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP na objektu D3 (je určen pouze pro objekt D3, budovy D1 a D2 systém vzduchotechniky nemají). Vypínání elektrické energie: Hlavní vypínač pro všechny tři budovy objektu D je umístěn v místnosti „Rozvodna“, umístěn v 1.PP objektu D1. TOTAL STOP/CENTRAL STOP se nenachází. Záložní (náhradní) zdroj elektrické energie – dieselagregát se nachází v samostatném hospodářském objektu areálu vedle trafostanice. Start při výpadku distribuční sítě (objem 3 600 l nafty). - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ): V objektech D1 – D3 se žádné PBZ nenachází. - EPS V NÁVAZNOSTI NA PBZ: Nenachází se. - EVAKUAČNÍ VÝTAHY: Evakuační výtahy – se nenachází. - ÚNIKOVÉ CESTY: Únikové cesty: z objektu D1 únik směrem do venkovního prostranství společným schodištěm; z objektu D2 do venkovního prostranství a schodištěm z 1.PP; z objektu D3 společným schodištěm. - OSAZENOST OBJEKTU - Počet lůžek/pacientů: objekty D1 – D3 jsou nelůžkové - Počet zaměstnanců denní/noční režim: 6.NP – D1 strojovna výtahů (0/0) 5.NP – D1 ambulance, ordinace (15/0) 4.NP – D1 ambulance, ordinace (15/0) 3.NP – D1 ambulance, ordinace (15/0) 2.NP – D1 ambulance, ordinace (15/0) 1.NP – D1 ambulance, ordinace; D2 prostor lékárny + laboratoř lékárny (10/0); D3 radiodiagnostika (17/2) 1.PP – D1 centrální rozvodna (0/0), strojovna VZT (0/0), odd. klinické biochemie (18/1), D2 sklad lékárny (10/0); D3 OPS, CLR (centrum léčebné rehabilitace) (25/0) - DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: - Stálá služba je na vrátnici. - Evakuaci řídí službu sloužící lékař, popř. staniční sestra. - Centrální elektrorozvodna (pro všechny budovy objektu D) v 1.PP objektu D1, místnost značena „Rozvodna“, - Místnost OPS v 1.PP objektu D2 (naproti skladu lékárny). - Uzávěry medicinálních plynů jsou instalovány na přívodech k jednotlivým oddělením (podlaží) v označených rozvodnicích. Službu konající zdravotnický personál je obeznámený. - Uzávěry energií konzultovat s obsluhujícím zdravotnickým personálem. - Vypnutí el. energie na oddělení řešit s obsluhujícím zdravotnickým personálem (rozhodne přímo sestra nebo si zajistí rozhodnutí od sloužícího lékaře, primáře či staniční sestry). Vlastní vypnutí provede zásahová jednotka HZS nebo přivolaný pohotovost konající pracovník údržby (obsluha vrátnice má kontakty). Zdravotnický personál nemá oprávnění ani klíče k otevření rozvaděčů. HUP nenachází se (v objektu není veden plyn, resp. je zaslepen). - Tlakové lahve – 1.NP objekt D3 RTG 1 x CO2 10 l, 1 x N2 10 l, 1 x O2 10 l. - Evakuační výtahy se nenachází. - Severovýchodně od objektu se nachází centrální kyslíková stanice s objemem 10 000 litrů. - Přístup na střechu je z vnitřního schodiště 6.NP objektu D1. Na objekt D3 je přístup po schodech z 1.NP. Střecha je pochozí a spojuje objekty D2 a D3. Na střeše je přístup ke strojovně výtahů. - Nouzová osvětlení nejsou funkční. - Po celém objektu budov D nejsou vedeny rozvody medicinálních plynů. - ZNALOSTI O OBJEKTU A PROVOZU: Provozně technický náměstek: Ing. Horáček Pavel +420 702 280 193 Oddělení energetiky a odpadového hospodářství: Vlastimil Pospíšil +420 605 306 255 Oddělení údržby: Vítězslav Hnízdil +420 606 523 820 Vrátnice: +420 517 315 111 |  |  |  |
| ZPRACOVAL: Ing. Jan Tománek, Š-OZO-89/2007, tel.: +420 737 270 526 |  | DATUM: | PODPIS: |
| SCHVÁLIL: |  |  |  |

D3

D2

D1

L

Vstup do budovy