| OBJEKT: | nemocnice vyškov, objekty A1 – A5 (administrativa, III. chirurgie, jip, onkologie, plicní odd., I. a ii. chirurgie, operační sály, urologické odd., proktologická poradna) |  | OPERATIVNÍ KARTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRESA: | Ul. Purkyňova |  | STUPEŇ POPLACHU: |
| SPOJENÍ: | 517 315 111 |  |  |
| - TRASA JÍZDY PRO PŘÍJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL: Místní komunikací – ulicí Purkyňova přes vrátnici. Průjezdná výška na vjezdu do areálu nemocnice přes vrátnici je 3,76 m; na výjezdu 3,72 m. Min. šířka vozovky je 3,5 m (celková 5,26 m i s chodníkem na vjezdu; na výjezdu 5,28 m). - PŘÍSTUP DO OBJEKTU Objekt budovy A je přístupný z 4 hlavních stran a dále propojením podzemní koridorem na úrovni 1.PP (tunelem) na komunikační systém nemocnice. - CHARAKTER OBJEKTU: Nemocniční zařízení. Jedná se o rozdělení objektu A1-A5: technická zázemí, lůžková oddělení, lékařská pracoviště, technická místnost, sklady. Obsazenosti objektu: max. 126 pacientů/92 zaměstnanců (denní režim); 21 zaměstnanců (noční režim). U objektu A1 se jedná o dvoupodlažní část 1.NP – 1.PP (administrativa, spojovací koridor, vestibul, pokladny, podatelny), u objektu A2 se jedná o pětipodlažní části 1.PP – 4.NP; (III. chirurgie, JIP, lékařské pokoje, strojovna výtahů, vakuová stanice – 3 vývěvy, chirurg. amb., onkolog. stacionář, místnost emergency, technická místnost – rozvod teplé vody), objekt A3 je čtyřpodlažní 1.PP - 3.NP (plicní odd., I. chirurgie, II. chirurgie, odd. informatiky a statistiky + kodérky), objekt A4 je čtyřpodlažní 1.PP – 3.NP (centrální sterilizace, ARO, operační sály, zásobárna mediálních plynů – na střeše, VZT, strojovna výtahů), objekt A5 je třípodlažní 1.PP – 2.NP (urgent, urologická ambulance, operační sál urologie, kýlní poradna, proktologická poradna, traumatologická poradna, plicní odd. - bronchoskopie). Výška objektů po střechu: A1 = 6,5 m; A2 = 20,4 m; A3 = 18,3 m; A4 = 12,3 m; A5 = 11,9 m. Převažující rozměry objektů: A1 – 36 x 18 m; A2 – 42 x 15 m; A3 – 45 x 15 m; A4 – 24 x 37 m; A5 – 16 x 28 m. - KONSTRUKCE OBJEKTU: Nosné konstrukce jsou tvořeny zděné obvodové stěny s ŽB skeletem a ŽB panely. Vnitřní konstrukce jsou cihlové příp. sádrokartonové. Střešní plášť je tvořen dřevěnými krovy a pálenou taškou. Celý objekt je opatřen hromosvodovou soustavou. V podhledech jsou vedeny rozvody médií, plynů a kyslíku (vakuum, stlačený vzduch, kyslík, zemní plyn). - HASICÍ LÁTKY: - Vnitřní hydrantový systém – v objektu je požární zásah umožněn prostřednictvím vnitřních hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí v objektech A1-A5 ve všech podlaží a na spojovací chodbě vedle výtahů. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena přenosnými PHP. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny; vydatnosti C52, D25. - Venkovní hydranty – v blízkosti objektu se nachází čtyři podzemní hydranty – severně cca 45 m od objektu A4 (B75, Q = 5,3 l/s); druhý cca 25 m západně od kruhového objezdu u objektu A5 (B75, Q = 5,5 l/s); třetí západně cca 7 m od objektu A3 (před budovou F1) (B75, Q = 5,1 l/s) a čtvrtý severovýchodně cca 97 m od objektu J (telefonní ústředna) (B75, Q = 5,3 l/s) – značeno značkami. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny. Nadzemní hydrant před areálem nemocnice na ulici Purkyňova – vydatnost 9,3 l/s, DN300. - Nezavodněný požární vodovod (suchovod) – umístěny za elektrickou rozvodnou pro celý areál a za kotelnou, viz grafická část. Stav vyhovuje. - UZÁVĚRY ENERGIÍ: Hlavní uzávěry: Vedlejší uzávěr plynu je umístěn v průchozím koridoru 1.PP objektu A7, dveře č. 77 (klíč je k dispozici na vrátnici). Uzávěr je značen. Uzavírá přívod plynu pro všechny budovy objektu A a B. HUV na střeše objektu A4 3.NP a v 1.PP A4 je nefunkční. V průchozím koridoru jsou vedeny podružné uzávěry vody. HUV je umístěn v průchozím koridoru 1.PP objektu A7, vedle dveří č. 016 značenými jako Hlavní uzávěr vody. HUV je značen pouze označením „Uzávěr vody“. Hlavní uzávěr kyslíku pro objekt A1 – A5 je umístěn v 1.PP objektu A2 (kyslíková stanice – značena) na přístupu z propojovacího koridoru objektů A2 a A5. Hlavní vypínač vzduchotechniky je umístěn ve strojovně vzduchotechniky v 3.NP na objektu A4. Vypínání elektrické energie: Hlavní vypínač není veden, elektrický proud je vypínán přes hlavní vypínače na jednotlivých podlažích. TOTAL STOP/CENTRAL STOP se v objektu nenachází. Záložní (náhradní) zdroj elektrické energie – dieselagregát se nachází v samostatném hospodářském objektu areálu vedle trafostanice. Start při výpadku distribuční sítě (objem 3 600 l nafty). UPS: - na objektu A2 se nachází se ve 2.NP na odd. JIP chirurgie (1 ks). Je záložním zdrojem urologický sál a JIP chirurgie. - na objektu A4 se nachází v 2.NP na chirurgickém odd. operačních sálů v elektrorozvodně (3 ks). Záložní zdroj pro operační sály. - na objektu A4 se nachází v 1.PP na odd. centrální sterilizace (20 kW). Je záložním zdrojem pro ARO. - Vypnutí provede službu konající pracovník údržby. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ): Systémem EPS jsou vybaveny všechny prostory s požárním rizikem. Hlavní ústředna EPS se nachází na vrátnici. - EPS V NÁVAZNOSTI NA PBZ: Na signál EPS jsou napojeny požární klapky a přídržné magnety protipožárních dveří. - EVAKUAČNÍ VÝTAHY: Evakuační výtahy – ovládání je zabezpečeno klíčem, který je umístěn v blízkosti EV, dále na dílně údržby a vrátnici. Záložním zdrojem je dieselagregát. Evakuační výtahy se nachází v objektu A2. - ÚNIKOVÉ CESTY: Únikové cesty: v objektu A4 se nachází 2 společná schodiště a dále společné schodiště na spojnici objektů A2, A3 a A4. v objektu A2 se nachází evakuační výtah. - OBSAZENOST OBJEKTU - Počet lůžek/pacientů: 4.NP – A2 strojovna výtahů + lékařské pokoje (nelůžkové odd.) 3.NP – A3 II. chirurgie (26 lůžek; 50 % nepohyblivých); A2 III. chirurgie (32 lůžek; 50 % nepohyblivých) 2.NP – A2 chirurgie JIP (6 lůžek; 100 % nepohyblivých) urologický sál (1 lůžko; 100 % nepohyblivých); A3 I. chirurgie (27 lůžek; 50 % nepohyblivých); A4 operační odd. chirurgického odd. (3 lůžka; 100 % nepohyblivých), A5 urologická ambulance (nelůžkové odd.) 1.NP – A1 vestibul, poklady, podatelny (nelůžkové odd); A2 chirurg. amb., onkologický stacionář, místnost emergency (nelůžkové odd.); A3 plicní odd. (26 lůžek, 40 % nepohyblivých); A4 ARO (5 lůžek; 100 % nepohyblivých), 1.PP – A2 technická místnost (nelůžkové odd.); A4 centrální sterilizace, strojovna výtahů (nelůžková odd.) - Počet zaměstnanců denní/noční režim: 4.NP – A2 strojovna výtahů, lékařské pokoje (0/0) 3.NP – A2 III. chirurgie (8/1); A3 II. chirurgie (8/1) 2.NP – A2 JIP chirurgie (5/3) + urologie – operační sály + amb. (6/2); A3 I. chirurgie (8/1); A4 chirurgie – operační sály (10/3) 1.NP – A1 vestibul, pokladny, podatelna (3/0); A3 plicní odd. (7/2); A4 ARO (20/8) 1.PP – A3 odd. informatiky a statistiky + kodérky (12/0); A4 centrální sterilizace (5/0) - DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: - Stálá služba je na vrátnici. - Hlavní ústředna EPS je umístěna na vrátnici. Všechny hlásiče jsou s individuální adresací. - Evakuaci řídí službu sloužící lékař, popř. staniční sestra. - Evakuační výtahy v objektu A2 – klíče umístěny v blízkosti EV, dále na vrátnici a na dílně údržby. - Severovýchodně od objektu se nachází centrální kyslíková stanice s objemem 10 000 litrů. - Uzávěry medicinálních plynů jsou instalovány na přívodech k jednotlivým oddělením (podlaží) v označených rozvodnicích. Službu konající zdravotnický personál je obeznámený. - Uzávěry energií konzultovat s obsluhujícím zdravotnickým personálem. - UPS – umístění dle grafického znázornění operativní karty; vypnutí provede službu konající pracovník údržby. - Vypnutí el. energie na oddělení řešit s obsluhujícím zdravotnickým personálem (rozhodne přímo sestra nebo si zajistí rozhodnutí od sloužícího lékaře, primáře či staniční sestry). Vlastní vypnutí provede zásahová jednotka HZS nebo přivolaný pohotovost konající pracovník údržby (obsluha vrátnice má kontakty). Zdravotnický personál nemá oprávnění ani klíče k otevření rozvaděčů. - Uzávěry zemního plynu jsou popsány v grafické části operativní karty. Vedlejší uzávěr plynu je umístěn v průchozím koridoru 1.PP objektu A7, dveře č. 77 (klíč je k dispozici na vrátnici). Přívod plynu zastaví HZS sám nebo prostřednictvím vrátnice požádá o zásah pohotovost konajícího pracovníka údržby. - Rizikových provozy jsou operační sály, příslušné JIP a objekt A4 3.NP (objekt střechy) příprava mediálních plynů 7x 40 l CO2. - Tlakové lahve – A4 3.NP (objekt střechy) příprava mediálních plynů 7x 40 l CO2, N2O; A2 2.NP JIP chirurg. odd. 1 x 10 l O2; A5 1.NP bronchoskopie 1 x 10 l CO2; A4 1.NP ARO 1 x 10 l O2; A2 1.NP místnost emergency 4 x 10 l rajský plyn. - Severovýchodně od objektu se nachází centrální kyslíková stanice s objemem 10 000 litrů. - Vstup na střechu objektu A5 je zpřístupněn z objektu A2 vyžaduje klíč – na vrátnici - Přístup na střechu (na objekt A2 a A3) je z vnitřního schodiště 4.NP objektu A3. Střecha je pochozí. - Vypnutí centrálního rozvodu O2 je možný pouze ventilem u centrální kyslíkové stanice před objektem C. Redukční stanice pro objekt A1-A5 se nachází v 1.PP objektu A2 (spojovací koridor A5 a A2). Při výpadku O2 je ručně spouštěn záložní zdroj z budovy B. - ZNALOSTI O OBJEKTU A PROVOZU: Provozně technický náměstek: Ing. Horáček Pavel +420 702 280 193 Oddělení energetiky a odpadového hospodářství: Vlastimil Pospíšil +420 605 306 255 Oddělení údržby: Vítězslav Hnízdil +420 606 523 820 Vrátnice: +420 517 315 111 |  |  |  |
| ZPRACOVAL: Ing. Jan Tománek, Š-OZO-89/2007, tel.: +420 737 270 526 |  | DATUM: | PODPIS: |
| SCHVÁLIL: |  |  |  |

L

Spojovací chodba

foyer

A1

A8

A6 			A7

A5

A4

A3                             A2

Vstup do budovy