| OBJEKT: | nemocnice vyškov, objekty A6 – A8 (laboratoře, dialýza, Interní odd., dětské odd., dětská jip, mikrobiologie) |  | OPERATIVNÍ KARTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRESA: | Ul. Purkyňova |  | STUPEŇ POPLACHU: |
| SPOJENÍ: | 517 315 111 |  |  |
| - TRASA JÍZDY PRO PŘÍJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL: Místní komunikací – ulicí Purkyňova přes vrátnici. Průjezdná výška na vjezdu do areálu nemocnice přes vrátnici je 3,76 m; na výjezdu 3,72 m. Min. šířka vozovky je 3,5 m (celková 5,26 m i s chodníkem na vjezdu; na výjezdu 5,28 m). - PŘÍSTUP DO OBJEKTU Objekt budovy A je přístupný z 4 hlavních stran a dále propojením podzemní koridorem na úrovni 1.PP (tunelem) na komunikační systém nemocnice. - CHARAKTER OBJEKTU: Nemocniční zařízení. Obsazenost objektu: max. 128 pacientů/ 128 zaměstnanců (denní režim); 11 zaměstnanců (noční režim). Jedná se o rozdělení objektu A6-A8: technická zázemí, lůžková oddělení, lékařská pracoviště, technická místnost, sklady, archiv. U objektu A8 se jedná o třípodlažní část 2.NP – 1.PP (laboratorní obory, dialýza), u objektu A7 se jedná o pětipodlažní části (1.PP – 4.NP); objekt A6 je pětipodlažní (1.PP-4.NP). Výška objektů po střechu: A6 = 25,8 m; A7 = 16,2 m; A8 = 12,7 m. Převažující rozměr objektů: A6 - 43 x 15 m; A6 - 59 x 15 m; A8 - 27 x 30 m - KONSTRUKCE OBJEKTU: Nosné konstrukce jsou tvořeny zděné obvodové stěny s ŽB skeletem a ŽB panely. Vnitřní konstrukce jsou cihlové příp. sádrokartonové. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem. Střešní plášť je tvořen pálenou taškou. Celý objekt je opatřen hromosvodovou soustavou. V podhledech jsou vedeny rozvody médií, plynů a kyslíku (vakuum, stlačený vzduch, kyslík, zemní plyn). - HASICÍ LÁTKY: - Vnitřní hydrantový systém – v objektu je požární zásah umožněn prostřednictvím vnitřních hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí v objektech A6, A7, A8 ve všech podlaží a na spojovací chodbě vedle výtahů. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena přenosnými PHP. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny; vydatnosti C52, D25. - Venkovní hydranty – v blízkosti objektu se nachází dva podzemní hydranty – jižně cca 24 m od objektu A6 (B75, Q = 5,5 l/s); druhý cca 75 m severozápadně u objektu B3 (kaple) (B75, Q = 5,1 l/s) – značeno značkami. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny- Nadzemní hydrant před areálem nemocnice na ulici Purkyňova – vydatnost 9,3 l/s, DN300. - Nezavodněný požární vodovod (suchovod) – umístěny za elektrickou rozvodnou pro celý areál a za kotelnou, viz grafická část. Stav vyhovuje. - UZÁVĚRY ENERGIÍ: Hlavní uzávěry: Vedlejší uzávěr plynu je umístěn v průchozím koridoru 1.PP objektu A7, dveře č. 77 (klíč je k dispozici na vrátnici). Uzávěr je značen. Uzavírá přívod plynu pro všechny budovy objektu A a B. HUV je umístěn v průchozím koridoru 1.PP objektu A7, vedle dveří č. 016 značenými jako Hlavní uzávěr vody. HUV je značen pouze označením „Uzávěr vody“. Hlavní uzávěr kyslíku pro objekt A7 je umístěn v 1.PP objektu A8 na přístupu z propojovacího koridoru objektů A8 a A7 (pro objekt A8 je rozvod kyslíku zaslepen). Hlavní uzávěr kyslíku pro objekt A6 je umístěn v průchozím koridoru 1.PP A2 značen (je hlavním uzávěrem kyslíku i pro A2). Hlavní vypínač vzduchotechniky je umístěn ve strojovně vzduchotechniky v 4.NP na objektu A7, A6. Vypínání elektrické energie: Hlavní vypínač není veden, elektrický proud je vypínán přes hlavní vypínače na jednotlivých podlažích. TOTAL STOP/CENTRAL STOP: se v objektu nenachází. Záložní (náhradní) zdroj elektrické energie – dieselagregát se nachází v samostatném hospodářském objektu areálu vedle trafostanice. Start při výpadku distribuční sítě (objem 3 600 l nafty). UPS: - na objektu A6 se nachází ve 2.NP na odd. interna JIP (1 ks). Je záložním zdrojem pro internu JIP. - na objektu A7 se nachází v 1.PP mezi dveřmi vedlejší uzávěr plynu a odd. klinické mikrobiologie (5 kW). Je záložním zdrojem pro IT. - Vypnutí provede službu konající pracovník údržby. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ): Systémem EPS jsou pouze některé prostory. Hlavní ústředna EPS na vrátnici. - EPS V NÁVAZNOSTI NA PBZ: Na signál EPS jsou napojeny požární klapky a přídržné magnety protipožárních dveří. - EVAKUAČNÍ VÝTAHY: Evakuační výtahy – ovládání je zabezpečeno klíčem, který je umístěn v blízkosti EV, dále na dílně údržby a vrátnici. Záložním zdrojem je dieselagregát. Evakuační výtahy se nachází v objektu A6. - ÚNIKOVÉ CESTY: Únikové cesty: v objektu A8 společné schodiště; v objektu A7 jsou 3 schodiště (v zadní části jednotlivých oddělení, 2 společná schodiště na spojovací chodbě); v objektu A6 3 schodiště (v zadní části jednotlivých oddělení je CHÚC, 2 společná schodiště na spojovací chodbě), evakuační výtahy. - OSAZENOST OBJEKTU - Počet lůžek/pacientů: 4.NP – A7 strojovna výtahů + VZT; A6 strojovna výtahů + VZT 3.NP – A7 interní odd. II., III. (26 lůžek; 60 % nepohyblivých); A6 2. interní odd.-ženy (26 lůžek; 60 % nepohyblivých) 2.NP – A7 dětské odd. II (15 lůžek; 0 % nepohyblivých); A6 I.interní odd. (24 lůžek; 60 % nepohyblivých); interna JIP (6 lůžek; 100 % nepohyblivých); A8 dialýza (12 lůžek; 100 % nepohyblivých) 1.NP – A7 dětské odd. I (15 lůžek; 5 % nepohyblivých); dětská JIP (4 lůžka; 25 % nepohyblivých), zdroj technických plynů pro mikrobiologii (vodík 1 ks/40 l, oxid uhličitý 1ks/40l ); A6 ordinace, čekárny (nelůžkové odd.); A8 hematologicko-transfúzní odd. (nelůžkové odd.) 1.PP – A7 odd. klinické mikrobiologie (nelůžkové odd.), A7 spojovací koridor s A6 a A8; A7 HUV; vedlejší uzávěr plynu; šatny zaměstnanců, archivy, knihovna, centrální rozvod plynů, kyslíku, vakuum, podústředna EPS, centrální rozvod nouzového osvětlení. - Počet zaměstnanců denní/noční režim: 4.NP – A7 strojovna výtahů + VZT; A6 strojovna výtahů + VZT (0/0) 3.NP – A7 interní odd. II., III.; A6 2. interní odd.-ženy (23/4) 2.NP – A7 dětské odd. II (4/1); A6 1.interní odd. (9/1); interna JIP (12/2); A8 dialýza (6/0) 1.NP – A7 dětské odd. I; dětská JIP (7/2); A8 hematologicko-transfúzní odd. (12/1) 1.PP – A7 odd. klinické mikrobiologie (14/0) - DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: - Stálá služba je na vrátnici. - Centrální ústředna EPS je umístěna na vrátnici. Všechny hlásiče jsou s individuální adresací. - Evakuaci řídí službu sloužící lékař, popř. staniční sestra. - Tlakové lahve – 1.NP objektu A7 Zdroj technických plynů pro mikrobiologii (vodík 1 ks/40 l, oxid uhličitý 1ks/40 l). - Severovýchodně od objektu se nachází centrální kyslíková stanice s objemem 10 000 litrů. - Evakuační výtah se nachází v objektu A6 – klíče k dispozici v blízkosti EV, dále na vrátnici a na dílně údržby. - Uzávěry medicinálních plynů jsou instalovány na přívodech k jednotlivým oddělením (podlaží) v označených rozvodnicích. Službu konající zdravotnický personál je obeznámený. - Uzávěry energií konzultovat s obsluhujícím zdravotnickým personálem. - UPS – umístění dle grafického znázornění operativní karty; vypnutí provede službu konající pracovník údržby. - Vypnutí el. energie na oddělení řešit s obsluhujícím zdravotnickým personálem (rozhodne přímo sestra nebo si zajistí rozhodnutí od sloužícího lékaře, primáře či staniční sestry). Vlastní vypnutí provede zásahová jednotka HZS nebo přivolaný pohotovost konající pracovník údržby (obsluha vrátnice má kontakty). Zdravotnický personál nemá oprávnění ani klíče k otevření rozvaděčů. - Uzávěry zemního plynu jsou popsány v grafické části operativní karty. Vedlejší uzávěr plynu je umístěn v průchozím koridoru 1.PP objektu A7, dveře č. 77 (klíč je k dispozici na vrátnici). Přívod plynu zastaví HZS sám nebo prostřednictvím vrátnice požádá o zásah pohotovost konajícího pracovníka údržby. V areálu budov není přítomen hlavní uzávěr plynu pro všechny objekty. Jednotlivé budovy mají pouze dílčí (vedlejší) uzávěry plynu. - V objektu v 1.PP se nachází archivy, šatny zaměstnanců, mikrobiologie, redukční stanice pro objekt A7, HUV; vedlejší uzávěr plynu; centrální rozvod plynů, kyslíku, vakuum, centrální rozvod nouzového osvětlení. - Přístup na střechu je z vnitřního zadního schodiště (CHÚC) 4.NP objektu A6 a vnitřním schodištěm objektu A7. Střecha je pochozí. Na střeše jsou VZT jednotky a přístup ke strojovně výtahů. - Vypnutí centrálního rozvodu O2 je možný pouze ventilem u centrální kyslíkové stanice před objektem C. Redukční stanice pro O2 v 1.PP objektu A8 zajištuje rozvod O2 pouze pro A7. Při výpadku O2 je ručně spouštěn záložní zdroj z budovy B. - Rizikové provozy jsou dětská JIP a odd. dialýzy. - Záloha JIP je vedena z 1 UPS. - ZNALOSTI O OBJEKTU A PROVOZU: Provozně technický náměstek: Ing. Horáček Pavel +420 702 280 193 Oddělení energetiky a odpadového hospodářství: Vlastimil Pospíšil +420 605 306 255 Oddělení údržby: Vítězslav Hnízdil +420 606 523 820 Vrátnice: +420 517 315 111 |  |  |  |
| ZPRACOVAL: Ing. Jan Tománek, Š-OZO-89/2007, tel.: +420 737 270 526 |  | DATUM: | PODPIS: |
| SCHVÁLIL: |  |  |  |

L

Spojovací chodba

foyer

A1

A8

A6 			A7

A5

A4

A3                             A2

Vstup do budovy