| OBJEKT: | nemocnice vyškov, objekty c1-c3 (gynekologie, centrum následné péče „CNP“, novorozenecké odd.) |  | OPERATIVNÍ KARTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRESA: | Ul. Purkyňova |  | STUPEŇ POPLACHU: |
| SPOJENÍ: | 517 315 111 |  |  |
| - TRASA JÍZDY PRO PŘÍJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL: Místní komunikací – ulicí Purkyňova přes vrátnici. Průjezdná výška na vjezdu do areálu nemocnice přes vrátnici je 3,76 m; na výjezdu 3,72 m. Min. šířka vozovky je 3,5 m (celková 5,26 m i s chodníkem na vjezdu; na výjezdu 5,28 m). - PŘÍSTUP DO OBJEKTU Objekt budovy C je přístupný ze tří hlavních stran a dále propojením podzemní koridorem na úrovni 1.PP (tunelem) na komunikační systém nemocnice. - CHARAKTER OBJEKTU: Nemocniční zařízení. Obsazenosti objektu: max. 201 pacientů/60 zaměstnanců (denní režim); 20 zaměstnanců (noční režim). Jedná se o rozdělení objektu C1, C2: technická zázemí, lůžková oddělení, lékařská pracoviště, stacionář, technická místnost a objektu C3: sklady a technická zázemí, porodní a operační sály, oddělení Centra následné péče (CNP). U objektů C1, C2 se jedná o šestipodlažní části (1.PP – 5.NP); objekt C3 je třípodlažní (1.PP - 2.NP). Výška objektů po střechu: C1 = 18,8 m; C2 = 18,8 m; C3 = 11,5 m. Převažující rozměry budov: C1 – 52 x 18,7 m; C2 – 39 x 14 m; C3 – 19 x 30,5 m. - KONSTRUKCE OBJEKTU: Nosné konstrukce jsou tvořeny zděné obvodové stěny s ŽB skeletem a ŽB panely. Vnitřní konstrukce jsou cihlové příp. sádrokartonové. Střešní plášť je tvořen dřevěnými krovy a plechovou (pozinkovanou) krytinou. Celý objekt je opatřen hromosvodovou soustavou. V podhledech jsou vedeny rozvody médií, plynů a kyslíku (stlačený vzduch, zemní plyn, kyslík). Podhledy jsou buď sádrokartonové nebo kazetového typu Rockfon-Koral. - HASICÍ LÁTKY: - Vnitřní hydrantový systém – v objektu je požární zásah umožněn prostřednictvím vnitřních hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí v objektu C3, v objektu C1, C2 pak hydranty C52 ve všech podlaží. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena přenosnými PHP. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny; vydatnosti C52, D25. Venkovní hydranty – v blízkosti objektu se nachází dva nadzemní hydranty – východně cca 14 m od objektu C2 (B75, Q = 5,2 l/s) a druhý cca 80 m u heliportu (B75, Q = 5,1 l/s) – značeno značkami. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny. - Nadzemní hydrant před areálem nemocnice na ulici Purkyňova – vydatnost 9,3 l/s, DN300. - Nezavodněný požární vodovod (suchovod) – umístěny za elektrickou rozvodnou pro celý areál a za kotelnou, viz grafická část. Stav vyhovuje. - UZÁVĚRY ENERGIÍ: Hlavní uzávěry: Vedlejší uzávěr plynu je umístěn u vstupního venkovního prostoru před objektem vedle rampy, popř. uvnitř objektu C3 1.PP dveře č. 9. HUV je umístěn na přístupu z propojovacího koridoru na úrovni 1.PP před sklady MTZ (značen na propojovacím potrubí vody). Hlavní uzávěr kyslíku pro objekt C1-C3 je umístěn na přístupu z propojovacího koridoru v prostoru 1.PP před sklady MTZ – místnost značena „Redukční stanice“. Hlavní vypínač vzduchotechniky je umístěn ve strojovně vzduchotechniky v 5.NP. Vypínání elektrické energie: Rozvodna se na nachází v 1.PP – přístup z propojovacího centra před sklady MTZ. Záložní (náhradní) zdroj elektrické energie – dieselagregát se nachází v samostatném hospodářském objektu areálu vedle trafostanice. Start při výpadku distribuční sítě (objem 3 600 l nafty). UPS – nachází se v zadní části odd. porodních sálů v 1. NP. Je záložním zdrojem pro porodní a operační sály a amnioskopii. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ): Systémem EPS jsou vybaveny některé prostory s požárním rizikem (samočinné hlásiče, tlačítkové hlásiče). Hlavní ústředna EPS se nachází na vrátnici. - EPS V NÁVAZNOSTI NA PBZ: Na signál EPS nejsou napojena žádná podružná PBZ. - EVAKUAČNÍ VÝTAHY: Evakuační výtahy – ovládání je zabezpečeno klíčem, který je umístěn v blízkosti EV, dále na dílně údržby a vrátnici. Záložním zdrojem je dieselagregát. - ÚNIKOVÉ CESTY: Únikové cesty: v objektu C1, C2 jsou 2 schodiště (vyjma 5.NP – pouze jedno schodiště); v objektu C3 jsou 2 schodiště. Zadní schodiště objektu C3 je chráněná úniková cesta (CHÚC). - OSAZENOST OBJEKTU - Počet lůžek/pacientů: 5.NP – strojovna výtahů + VZT 4.NP –odd. „B“ CNP (30 lůžek; 80 % nepohyblivých); odd. „C“ CNP (30 lůžek; 80 % nepohyblivých) 3.NP – lůžková jednotka rehabilitace (30 lůžek; 80 % nepohyblivých); odd. “A“ CNP 2.NP – lůžková jednotka rizikového těhotenství (32 lůžek; 5 % nepohyblivých); lůžková část novorozenecké odd. (31 lůžek; 40 % nepohyblivých); 3 operační sály gynekologie 1.NP – oddělení gynekologie – lůžková jednotka (21 lůžek; 5 % nepohyblivých); porodní sály (5 lůžek; 30 % nepohyblivých) + UPS; lůžková jednotka ORL (16 lůžek; 5 % nepohyblivých); stacionář (nelůžkové odd.) 1.PP – lékařská pracovna; lůžkové jednotky (6 lůžek; 0 % nepohyblivých); podružná redukční stanice O2 pro celý objekt C; sklady MTZ, podústředna EPS (dveře č. 2); - Počet zaměstnanců denní/noční režim: 60/20 - DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: - Stálá služba je na vrátnici. - Hlavní ústředna EPS je umístěna na vrátnici. Všechny hlásiče jsou s individuální adresací. - Evakuaci řídí službu sloužící lékař, popř. staniční sestra. - Tlakové lahve – 1.NP porodní sály – 10 ks/50 l (5 ks/50 l CO2; 5 ks/50 l oxid dusný „rajský plyn“); 2.NP ošetřovna - 1 ks/10 l (O2); 2.NP novorozenecké odd. - 1 ks/10 l (O2); 4.NP – CNP – odd. B 1 ks/10 l (O2); odd. C 1 ks/10 l (O2) - Jižně před objektem se nachází centrální kyslíková stanice s objemem 10 000 litrů. - Evakuační výtah se nachází v objektu C3 – klíče k dispozici v blízkosti EV, dále na vrátnici a na dílně údržby. - V objektu v 1.PP se nachází Centrální sklady MTZ (max. 700 l CHLS – zj. čistící a dezinfekční prostředky), sklad archiválií, rozvodna el.energie, podružná redukční stanice O2. - Uzávěry medicinálních plynů jsou instalovány na přívodech k jednotlivým oddělením (podlaží) v označených rozvodnicích. Službu konající zdravotnický personál je obeznámený. - Uzávěry energií konzultovat s obsluhujícím zdravotnickým personálem. - UPS – umístění dle grafického znázornění operativní karty; vypnutí provede službu konající pracovník údržby. - Vypnutí el. energie na oddělení řešit s obsluhujícím zdravotnickým personálem (rozhodne přímo sestra nebo si zajistí rozhodnutí od sloužícího lékaře, primáře či staniční sestry). Vlastní vypnutí provede zásahová jednotka HZS nebo přivolaný pohotovost konající pracovník údržby (obsluha vrátnice má kontakty). Zdravotnický personál nemá oprávnění ani klíče k otevření rozvaděčů. - Rizikové provozy jsou CNP, operační sály, centrální sklad MTZ, porodní sály. - Přístup na střechu je z vnitřního žebříku na zadním schodišti (CHÚC) objektu C3. Střecha je pochozí. Na střeše jsou VZT jednotky a přístup ke strojovně výtahů. - Vedlejší uzávěr plynu je umístěn u vstupního venkovního prostoru před objektem vedle rampy, popř. uvnitř objektu C3 1.PP dveře č. 9. V areálu budov není přítomen hlavní uzávěr plynu pro všechny objekty. Jednotlivé budovy mají pouze dílčí (vedlejší) uzávěry plynu. - Vypnutí centrálního rozvodu O2 je možný pouze ventilem u centrální kyslíkové stanice O2 před objektem C. Podružná redukční stanice pro O2 v 1.PP zajištuje rozvod O2 pouze pro objekt C. Při výpadku O2 je ručně spouštěn záložní zdroj z budovy B. - Záloha jednotlivých operačních sálů je vedena ze 4 UPS. Jednotlivé UPS nejsou popsány. Pro vypnutí el. energie je nutné vypnout všechny UPS. - ZNALOSTI O OBJEKTU A PROVOZU: Provozně technický náměstek: Ing. Horáček Pavel +420 702 280 193 Oddělení energetiky a odpadového hospodářství: Vlastimil Pospíšil +420 605 306 255 Oddělení údržby: Vítězslav Hnízdil +420 606 523 820 Vrátnice: +420 517 315 111 |  |  |  |
| ZPRACOVAL: Ing. Jan Tománek, Š-OZO-89/2007, tel.: +420 737 270 526 |  | DATUM: | PODPIS: |
| SCHVÁLIL: |  |  |  |

C3

C1                                     C2

Vstup do budovy