# E 2 : 5 – 1.1  :	  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ÚVOD

## Projektová dokumentace řeší provedení elektroinstalace objektu SO 002 - A

## v NsP Vyškov. PD je zpracována na základě stavebního řešení, PD lékařské technologie a požadavků dalších specialistů.

## Rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2002.

- HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

## Rozvodná soustava						:  3 NPE AC 400V/ TN – S

2    PE AC 230 V/ IT

Ochrana dle ČSN 33 2000 – 4 – 41

živých částí 						:  izolací

krytím

neživých částí   					:  samočinným odpojením

od zdroje

zvýšená                                                           	:  proud. chráničem

doplňujícím  pospojováním

Instalovaný příkon MDO 					:  Pi  =  82,8 kW

z toho 	           DO					:  Pi  =  29    kW

Soudobý příkon     MDO 					:  Ps  =  30,4 kW

z toho            DO					:  Ps  =  11,5 kW

Vnější vlivy							:  viz protokol

- NAPÁJENÍ

Rozváděče přístavby budou napojeny z hlavního rozváděče RH objektu SO 001. Pro toto napojení byla provedena příprava trasy přívodů založením kabelového žlabu až ke stávajícímu objektu SO 003 v rámci I. etapy výstavby. Pro přívody MDO k rozváděčům 2 RMS 1.1 a 2 RMS 2.1 budou v poli č.3 rozváděče RH doplněny digitální elektroměry.

Stávající pojistkové odpojovače v RH budou doplněny novými pojistkami dle údajů této PD:

Napojení v RH :

2 RMS 0.1	: MDO - M.WL 3.4, poj. 40 A - pole 3

DO - D.WL 4.3,  poj. 25A - pole 4

2 RMS 1.1      : MDO - M.WL 3.7, poj. 50A  - pole 3

DO - D.WL 4.6,  poj. 40 A - pole 4

2 RMS 0.1  	: MDO - M.WL 3.14, poj. 50 A - pole 3 - REZ

DO - D.WL 4.11, poj. 40 A - pole 4 - REZ

Výtah		: MDO - M.WL 3.15, poj. 50 A - pole 3 - REz

Přívod pro výtah se ukončí ve vypínači s pojistkami 35 A, vypínač bude v provedení s uzamykatelnou nulovou polohou. Osvětlení šachty a zásuvky jsou součástí dodávky dodavatele výtahu.

Pro rozváděče 2 RMS 1.1 a 2 RMS 2.1 bude založen přizemňovací vodič CY 16 mm2, který se v RH napojí z přípojnice E (1. pole).

- VLASTNÍ ELEKTROINSTALACE

Bude provedena kabely CYKY s uložením převážně pod omítkou, pouze v místech s modulovými podhledy se kabely uloží do žlabu KLAS. Vzhledem k malému rozsahu rozvodů, uložených v kabelových žlabech, není nutné použití bezhalonových kabelů dle   ČSN 730802 ( váha izolace pod 0,2kg/m3).

Umělé osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly, světelně - technický výpočet byl proveden tokovou metodou pro hodnoty osvětlenosti dle ČSN 36 0450. Rozmístění svítidel je kresleno v měřítku, část osvětlovací soustavy je zapojena na DO, ovládání osvětlení je spínači u vstupů do místností, osvětlovací soustava v místnostech pro lékařské účely a chodbách je vždy provedena jako vícestupňová.

V manipulační hale 1.PP jsou svítidla, napojená na DO, ovládána soumrakovým spínačem, umístěným v rozváděči. Čidlo se vyvede na zastřešení haly.Pro malý rozsah nouzového orientačního osvětlení jsou navržena svítidla s vlastním bateriovým zdrojem.

Osvětlení nápisu na přístavbě je spínáno spínacími hodinami z 2RMS2.1.

Zásuvková a technologická elektroinstalace je zpracována na podkladě PD lékařské technologie a požadavků dalších specialistů. Pro lék. Pracoviště  v 1.NP je realizována zdravotnická izolovaná soustava, oddělovací trafo v provedení MED je umístěno v rozváděči. Hlídání izolačního stavu je provedeno hlídačem izolace HIS - HAKEL s vyvedením signalizace pomocí panelů MDS 10  do vyšetřovny.

Pro VZT jednotku je proveden vývod MaR, napojení a ovládání VZT bude součástí PD měření a regulace. Pro senzorové baterie ZTI se umístí do rozváděče zdroj ZAS 50/12T(SENZOR), vývody k bateriím se ukončí ve svorkovnicové krabici ABB pod umyvadly.

Zásuvky pro počítače jsou vybaveny přepěťovou ochranou. Ochranné pospojování je provedeno dle ČSN 33 2140, pro přenosné zdravotnické přístroje jsou instalovány zásuvky ochranného pospojování.

- HROMOSVOD

Objekt přístavby bude vybaven hromosvodem. Jímací část je tvořena mřížovou soustavou, na zemnící soustavu jsou provedeny dva svody. Zemnící soustava musí být založena při betonování základů založením zemnícího pásku.

V místech svodů je nutno provést přípravu vývodů. Bylo by vhodné provést propojení nové zemnící soustavy se soustavou stávajícího objektu.

Součástí ochrany před bleskem je i instalace svodičů přepětí do rozváděčů oddělení.

- MONTÁŽNÍ PŘIPOMÍNKY A BEZPEČNOST

- spoje v krabicích budou svorkovány

- kabely a vodiče řádně označit

- údržba a čištění svítidel je možná z dvojitého žebře, čištění provádět 2x ročně

- v případě úrazu el. proudem nebo požáru se celé zařízení vypíná hlavními vypínači v rozváděčích

- ZÁVĚR

PD byla zpracována dle platných předpisů a ČSN, dle nich musí být realizována.

Před předáním rozvodů do užívání vypracuje dodavatel výchozí revizi el.instalace a hromosvodu. Do jednoho paré zakreslí skutečné provedení akce.

Případné změny nutno konzultovat s projektantem.