B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## NEMOCNICE VYŠKOV –

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HLAVNÍHO TRAKTU - IV. etapa

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÝCH OPERAČNÍCH SÁLŮ

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY :

1.	Stručný popis stavby

2.	Pozemek pro výstavbu

3.	Přehled podkladů, provedených průzkumů a důsledky z nich vyplývající

4.	Vlivy na životní prostředí

5.	Řešení stavby z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

6.	Řešení stavby z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení

7.	Řešení stavby z hlediska požární bezpečnosti

(samostatná oddělená část zprávy)

8.	Řešení dopravy, napojení na dopravní systém

9.	Architektonické a dispoziční řešení

10.	Stavební a konstrukční řešení

11	Zdravotně technické instalace

12.	Umělé osvětlení, silnoproudé rozvody, hromosvod

13.	Slaboproudé rozvody

14.	Ústřední vytápění

15.	Zdravotnická technologie

16.	Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení

17.	Měření a regulace

18.	Elektrická požární signalizace

19.	Zdroje a rozvody medicinálních plynů

20.	Podmínky pro provádění stavby a uspořádání staveniště

Pro veškeré údaje v této projektové dokumentaci platí :

Z důvodu složitosti všech systémů a zařízení operačních sálů a ostatních zdravotnických provozů a z důvodu prověření jejich propojení a koordinace  jsou v zadávací dokumentaci uvedeny některé odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb. Tyto jsou použity pouze k dostatečnému, přesnému a srozumitelnému určení specifikací jednotlivých komponentů zařízení a prvků. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla.

l. 	STRUČNÝ POPIS STAVBY

Předložený projekt pro stavební povolení navazuje na dříve zpracovanou dokumentaci -objemovou studii z května roku 2002,  projekty I., II., III.,  a předcházející část IV.etapy rekonstrukce a dostavby.

Návrh rekonstrukce gynekologických operačních sálů zahrnuje rekonstrukci prostor ve stávajícím 1.n.p. objektu gynekologických operačních sálů – objektu C3 dle označení v celk. situaci areálu, vybourání stávajících prostor v 2.n.p. a novou nástavbu v celém rozsahu 2.n.p objektu.

1.nadzemního podlaží bylo původně věnováno gynekologickým operačním sálům a porodnímu oddělení a na části středního konstrukčního trakru v 2.n.p. byla situována strojovna VZT.

Nové dispoziční řešení uvažuje v 1.n.p.:

- ambulance gynekologie – a to :

- příjmová vyšetřovna

- kolposkopie, UZV

- urografie

- porodní oddělení, jehož podstatná část bude ponechána ve stávající podobě

- část podlaží bude vymezena pro technické zázemí (vzduchotechnika, medicinální plyny, elektro).

V nadstavěném 2.n.p. jsou nově řešeny dva gynekologické operační sály, zákrokový sál, včetně navazujících provozů, zajišťujících funkci operačních sálů.

Podlaží je uspořádáno jako dispoziční pětitrakt.

Z požárně-bezpečnostních důvodů je nutno vestavět v severozápadní části budovy nově únikové schodiště , což si vyžádá mírné dispoziční úpravy ještě v 1. podzemním podlaží budovy, věnovaném skladům MTZ .

Výstup z únikového schodiště směřuje ke stávajícímu východu z budovy na terén, sklady MTZ v 1.p.p. zůstávají nadále provozně odděleny. Ve skladech dochází k úpravě šatny a sociálního zařízení zaměstnanců. Další úpravy nejsou nutné.

V rámci rekonstrukce dochází k zateplení budovy včetně výměny oken od 1.n.p výše. Okna do 1.p.p. budou vyměněna rovněž – v závislosti na finančních možnostech zadavatele.

Nejsou navrženy zásahy do ploch mimo zastavěnou plochu budovy ( s výjimkou vedení slaboproudu v areálu nemocnice).

Organizační opatření a perspektiva provozu :

Je nezbytné minimalizovat zásahy stavby do provozu nemocnice.

je nutno omezit zásahy zejména do porodního oddělení, které je třeba ponechat funkční při splnění hygienických a bezpečnostních požadavků po dobu co nejdelší v průběhu výstavby.

Po dobu nezbytně nutnou je třeba provoz porodního oddělení přerušit nebo přemístit (při přepojování rozvodů, výměně oken, provozním napojení oddělení na rekonstruovanou část).

Funkci operačních sálů dočasně převezme směnný provoz na chirurgických operačních sálech.

Je nutno, aby dodavatel připravil podrobný harmonogram výstavby, který vymezí  a optimalizuje dobu, po kterou bude nutno přemístit a omezit provozy oddělení gynekologie – oper. sálů a porodního oddělení.

2. 	POZEMEK PRO VÝSTAVBU

Staveniště pro danou výstavbu se nachází v areálu Nemocnice ve Vyškově.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci části stávajícího objektu, není zasahováno do urbanistické koncepce a provozně –funkčního řešení areálu nemocnice.

Pozemek v okolí objektu se svažuje mírně k severozápadu, takže 1. nadzemní podlaží je přístupné zásobování z úrovně terénu na západní straně objektu, na východní straně je zahloubeno pod terén.

V okolí stavby je pozemek upraven manipulačními zpevněnými plochami a zatravněnými plochami. Tyto plochy jsou stávající, budou ponechány bez zásahu. Nelze je využít pro umístění staveništního zázemí.

Údaje o inženýrských sítích

V okolí staveniště se nachází inženýrské sítě,  které však spadají výlučně pod správu nemocnice.

Media, energie i kanalizace jsou napojovány v 1.p.p budovy, zásah do venkovních rozvodů se nepředpokládá.

Pouze v případě slaboproudu je uvažováno vedení v rámci areálu nemocnice – je nutno vést rozvod mimo hranice stavebního objektu gyn. operačních sálů. Rozvod bude proveden v rámci podzemních komunikačních a instalačních chodeb nemocnice.

Připojení řešené části budovy na inženýrské sítě zůstane zachováno v plné míře.

Stávající zeleň, ochrana zeleně, likvidace porostů

Stavbou nebude dotčena stávající zeleň areálu nemocnice, nejsou nárokovány žádné zásahy do výsadeb zeleně a není navržena nová výsadba.

Nároky na zábor půdního fondu, ochranná pásma

nejsou vzneseny.

Veškeré pozemky pro uvažovanou výstavbu jsou v areálu a v majetku Nemocnice ve Vyškově. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a pozemky jsou zařazeny do kategorie "ostatní", nejedná se o zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu.

Podle sdělení investora se na pozemcích pro výstavbu nevyskytují žádná ochranná pásma.

Veškeré energie a média jsou v potřebných kapacitách k dispozici ze stávajících zdrojů a rozvodů nemocnice. Splaškové i dešťové vody budou odvedeny do stávající areálové kanalizace.

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma, nevznikají nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu, areál nemocnice není kulturní památkou, nenachází se v ochranném pásmu památkové rezervace.

3.	PŘEHLED PODKLADŮ, PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A DŮSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

- Jednostupňový projekt „ Vyškov nemocnice 500 – lůžkový pavilon, stavební úpravy lůžkového pavilonu “ zhotovený Keramoprojektem Brno v červenci 1982.

- Zaměření stávajícího stavu objektu zhotovené Promed Brno v dubnu 2004.

- Studie dispozičního řešení rekonstrukce gynekologických operačních sálů zhotovená v květnu 2004 Ing. arch. Barborou Jenčkovou a Promed Brno spol. s r.o.

- Zpráva o provedení Stavebně – technického průzkumu gynekologicko – porodního traktu nemocnice ve Vyškově zpracovaná firmou Stavební průzkumy spol. s r.o., Šámalova 60a,               615 00 Brno v březnu 2004.

- Radonový průzkum zhotovený v listopadu 2004 firmou AKCE RN Ing. Antonín Komínek.

- Z provedených výzkumů vyplývá :

- Na základě provedené sondy K1 lze konstatovat, že základy obvodových nosných zdí objektu jsou

provedeny z betonového pasu mírně stupňovitého průřezu, na kterém je uloženo cihelné zdivo.

Zjištěná hloubka základové spáry je cca 1,4 m od horního líce okapového chodníku.

- Průměrná pevnost v tlaku zdící malty byla vyhodnocena:  Rmo, m = 1,67 MPa, což odpovídá

značce MVC 1.

- Průměrná pevnost v tlaku plných cihel byla vyhodnocena:  Ru,m = 15,97 MPa, což odpovídá

značce CP – P15.

-  Třídy betonu byly vyhodnoceny u sloupů B 15, u průvlaků jako B 20.

- Vzhledem k naměřeným hodnotám objemové aktivity radonu 57 až 86 Bq/m3 se objekt nachází v prostoru nízkého radonového rizika. Není nutné realizovat zvláštní úpravy podkladových vrstev dle ČSN 73 0601. Postačí stávající asfaltová hydroizolace v podlaze podzemního podlaží.

4.	VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nebude ohrožovat životní prostředí nad limity obsažené v předpisech.

- Koncentrace škodlivin ve vyfukovaném vzduchu z větracích zařízení nepřekračují povolené hodnoty a neovlivní životní prostředí.

- Pro zajištění zdravého životního prostředí v interiéru jsou navržena větrací zařízení :

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými

hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 60 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- Přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností. Podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu ( WC, umývárny, úklidové komory a pod. ) a u místností skladového zázemí

Technologické větrání bude osazeno v místnostech technického vybavení objektu, ve kterých to vyžadují technologické předpisy a bude zabezpečovat zejména odvod škodlivin a technologické tepelné zátěže.

Klimatizace zdravotnických provozů

zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zdravotnických provozů aseptických operačních sálů, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období  t = +26oC a v letním období t = +26°C, včetně celoroční garance relativní vlhkosti 50 ± 10 % ( na operačních sálech)

zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zákrokových sálů a sléhacích boxů, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období  t = +26oC a v letním období t = +26°C, bez celoroční garance relativní vlhkosti

- Zdrojem tepla pro ústřední vytápění a pro ohřev vzduchu v klimatizačních zařízeních je stávající areálová kotelna jejíž výkon nebude zvyšován

- Denní osvětlení prostor s trvalým pobytem osob  je v souladu s hygienickými požadavky.

- Umělé osvětlení je navrženo na základě světelně technických výpočtů.

- Technická zařízení jsou navržena tak, aby hluk a vibrace nepřekročily hodnoty požadované nařízením vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Potrubní rozvody budou napojeny přes tlumící vložky a zavěšeny budou na závěsech s tlumící gumou, stroje budou uloženy pružně. Všechny prostupy stavebními konstrukcemi budou utěsněny.

- Bude dodrženo nařízení vlády 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci.

- Radonovým průzkumem byla zjištěna ekvivalentní objemová aktivita radonu v rozmezí                58-86 kBq m-3 tzn. nízké radonové riziko. Není třeba provádět opatření proti radonu.

- Odpadní vody odtékající z budovy budou mít charakter běžných komunálních odpadních vod. Charakter zdravotnických provozů nezpůsobí vznik infekčních odpadních vod.

- Odpady vznikající při provozu nemocnice jsou již v místě vzniku tříděny a ukládány do určených nádob.režim sběru, třídění a likvidace odpadu je řešen provozním řádem nemocnice.Vzhledem k tomu, že se nezvyšuje kapacita řešených zdravotnických provozů ani se nemění jejich odborný charakter, zůstává tento režim nezměněn.

Pro nakládání s odpady byl vydán „ Příkaz ředitele č. 3/95“, který byl doplněn místním provozním řádem pro nakládání s odpady ze dne 10.4. 2001. Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem získala nemocnice v roce 1997 od referátu životního prostředí Okresního úřadu Vyškov. Celá produkce a nakládání s odpady  probíhá v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. „ O odpadech“  a související vyhlášky  MŽP č. 383/2001 Sb. Odpady jsou v pravidelných intervalech odváženy oprávněnými odbornými firmami k likvidaci. S těmito firmami má nemocnice uzavřeny příslušné smlouvy. 5ešení ochrany zdraví při realizaci stavby a vliv realizace stavby na životní prostředí, včetně produkce a nakládání s odpady ze stavební činnosti  je obsaženo v kapitole „ Podmínky pro provádění stavby a uspořádání staveniště.“

5.	ŘEŠENÍ STAVBY Z HLEDISKA UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. ( dále jen vyhlášky ).

Parkování automobilů osob s omezenou schopností pohybu s čl. 3.1 přílohy 1 vyhlášky je zajištěno v rámci stávajících parkovišť před vchodem do areálu nemocnice.

Vstup pro osoby s omezenou schopností pohybu je řešen stávající rampou před vchodem do budovy gynekologie a vnitřními chodbami ke stávajícím dvěma lůžkovým výtahům.

V rekonstruovaném a nastavovaném křídle budovy jsou ambulantní provozy, ke kterým je třeba zajistit přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace situovány v 1. nadzemním podlaží v úrovni hlavního vstupu do budovy gynekologie. Na cestě od hlavního vstupu do budovy do ambulantního provozu jsou dveře s křídly šířky 900 mm a více. Výškový rozdíl v podlaze není vyšší než 20 mm.

Dveřní křídla a prosklené stěny budou vybaveny v souladu s čl. 2.3. přílohy č.1 vyhlášky. Vnitřní komunikace a vybavení jsou řešeny v souladu s § 11 vyhlášky, ostatní prostory v souladu s  § 12 vyhlášky.

V prostoru navrhovaných ambulancí je řešeno hygienické zařízení určené k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry a vybavení tohoto hygienického zařízení jsou v souladu s § 12 čl. 2.4. přílohy k vyhlášce.

Vnitřní dveře do místnosti, kde je předpokládán vstup osob s omezenou schopností pohybu mají křídla min. průchozí šířku 800 mm.

Podlahy místností budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.

6.	ŘEŠENÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky   vyhlášky českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. vyhlášky ČÚBP a českého báňského úřadu ( ČÚBP ) č. 324/1990 Sb.

- Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17 vyhl. 48, ČSN 74 4505 „Podlahy“, ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a ČSN 74 4507 „Zkušební metody podlah“.

- Zábradlí schodů a podest bude realizováno tak, aby bylo v souladu s ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.

- Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení vydaných jejich výrobci.

- Pro technická zařízení v budově – strojovnu vzduchotechniky a chlazení, kompresorovnu              a stanoviště tlakových lahví s N2O a CO2 včetně rozvodů stlačeného vzduchu, N2O, O2 a CO2 musí uživatel zpracovat provozní řád, ve kterém budou uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení.

- U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti, zkoušky dilatační a zkoušky topné dle ČSN 06 0310.

- Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s ČSN 33 2000 - 4 - 41.

Základní ochrana :	nulováním

Zvýšená ochrana : 	proudovým chráničem

- V místnostech pro lékařské účely doplňující požadavky : P1, P2, P3, P4, P5, dle ČSN 33 2140

- Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny bude zajištěna položením a uzemněním  elektrostaticky vodivé podlahoviny v místnostech určených tabulkou 3 v ČSN 33 2140, na které se vztahuje požadavek A. Ve vlhkých a mokrých provozech bude proudový chránič s okamžitou reakcí s max. vyhazovacím proudem 30 mA.

- Součástí dokumentace je protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

- V rozvodně NN je na podlaze dielektrický koberec.

- Obsluhu elektrických zařízení s krytím IP 00 a IP 10 mohou vykonávat osoby s kvalifikací pro osoby znalé. Obsluhu zařízení s krytím IP 20 a vyšším mohou vykonávat osoby s kvalifikací pro osoby poučené.

- K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle                   ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500.

- Zdroje, rozvody a odběrná místa medicinálních plynů ( O2, N2 O, CO2, tlakového vzduchu ) musí být navrženy, realizovány a provozovány v souladu s ČSN EN 737-3.

- Při realizaci bouracích a rekonstrukčních prací budou respektovány požadavky § 62 a 70 vyhl.324.

- Při svařovacích pracích a řezání plamenem budou respektovány požadavky § 111 a 112 vyhl. 48   a § 99 vyhl. 324.

- Při realizaci a provozu stavebních výtahů budou respektovány požadavky § 213 vyhl. 48 a § 88 vyhl. 324.

- Při používání žebříků budou respektovány požadavky § 205 vyhl. 48 a § 14 vyhl. 324.

7.	ŘEŠENÍ STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

(SAMOSTATNÁ ODDĚLENÁ ČÁST ZPRÁVY)

8.	ŘEŠENÍ DOPRAVY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM

Dopravní řešení uvnitř areálu nemocnice se realizací této stavby nezmění. Objekty v areálu jsou propojeny jednak pozemními areálovými komunikacemi, jednak podzemními komunikačními chodbami.

Dopravní cesty uvnitř budovy gynekologie tvoří ve vodorovných rovinách chodby, ve svislém směru stávající schodiště a výtahy. Řešené severní křídlo budovy těsně navazuje na střední dopravní vertikál budovy tvořenou dvouramenným schodištěm a dvěma lůžkovými výtahy s nosností 500 kg. Těchto výtahů bude využíváno při dopravě ležících pacientek na operaci i z operace, a materiálu dopravovaného buď po pozemních komunikacích nebo podzemními chodbami z jiných částí nemocnice, včetně sterilního materiálu z centrální sterilizace nemocnice.

9. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

IV. etapa rekonstrukce Nemocnice ve Vyškově navazuje na koncepci modernizace provozů a vzhledu objektů areálu.

Dispozičně je nové patro nástavby uspořádáno do dispozičního pětitraktu (konstrukčně je stavba třítraktová). Rekonstruované 1. nadzemní podlaží má dispozici vcelku utilitární, vycházející z požadavků skloubení provozních nároků porodnice, ambulantního traktu a technického zázemí.

Dispoziční řešení uvažuje v 1.n.p.:

- ambulance gynekologie (v jihozápadní části objektu)– a to :

- příjmová vyšetřovna

- kolposkopie, UZV

- urografie

- porodní oddělení (ve východní části objektu), jehož podstatná část bude ponechána ve stávající podobě - sléhací boxy, novorozenecký box, příprava, 1. doba porodní.

Nově bude řešeno zázemí porodního oddělení 	- velín pro obsluhu porodních boxů,

- WC a sprchy pacientek i personálu,

- nadstandardní sléhací box včetně vybavení soc. zařízení

- zákrokový sál (s příslušným zázemím) navazuje na porodní část oddělení , zde budou prováděny také amnioskopie

- část podlaží bude vymezena pro technické zázemí (vzduchotechnika, medicinální plyny, elektro).

Dispoziční řešení uvažuje v 2.n.p.:

V nadstavěném 2.n.p. jsou nově řešeny gynekologické operační sály. Podlaží je uspořádáno jako dispoziční pětitrakt.

Vlastní dva operační sály a jeden sál zákrokový jsou situovány ve středu dispozice, obklopené oboustranně obslužnými chodbami – z jedné strany chodba pro pohyb pacientek, z druhé pohyb materiálu a personálu. Krajní trakty dispozice jsou věnovány na východní straně budovy pacientkám – přípravě před operací a pooperační péči, na západní straně budovy jsou umístěny místnosti pro personál a zdravotnický materiál (sklady, čištění).

Vstup a zásobování budovy je dnes možné pouze jednostranně – z jižní strany objektu z hlavího křídla budovy C. Stávající systém obsluhy je majoritně zachován i v novém řešení a obě podlaží jsou napojena na hlavní komunikační systém budovy C – vstupy vedou z obou podlaží ke schodišti a výtahům budovy C.

Z požárně-bezpečnostních důvodů je nutno vestavět v severozápadní části budovy nově únikové schodiště , což si vyžádá mírné dispoziční úpravy ještě v 1. podzemním podlaží budovy, věnovaném skladům MTZ .

Výstup z únikového schodiště směřuje ke stávajícímu východu z budovy na terén, sklady MTZ v 1.p.p. zůstávají nadále provozně odděleny. Ve skladech dochází k úpravě šatny a sociálního zařízení zaměstnanců. Další úpravy nejsou nutné.

V rámci rekonstrukce dochází k zateplení budovy včetně výměny oken od 1.n.p výše.

Konstrukce stavby je skeletová, nástavby kopíruje rytmus spodních podlaží, po vyrovnání úrovně zastropení nad 1.n.p. je možno realizovat nástavbu v plném rozsahu 2.n.p., zrušeno tak bude bazilikální osvětlení středního konstrukčního traktu  v 1.n.p.

Je použito obdobných materiálů v exteriéru a interiéru jako v předešlých etapách rekonstrukce. Rovněž standard rekonstrukce co do kvality provedení a použití materiálů odpovídá přibližně předcházejícím etapám výstavby.

V exteriéru stavby se uplatňují barevně pojednané plochy fasád, akcentující kubické řešení hmot objektu, odlišující hmotu nástavby od původního objemu budovy. Je snaha sjednotit původní nevýrazné utilitární řešení okenních otvorů do jednotících pásů oken, čemuž napomůže možnost tepelného obkladu fasády. Velikosti okenních otvorů jsou u původních částí většinou zachovány, nové okenní otvory v nástavbě velikostně korespondují se stávajícími v 1.n.p.

Výtvarnou hrou a zároveň reakcí na potřebu osvětlení prostor je rozložení oken v nástavbě 2.n.p., které obsahuje méně okenních otvorů než spodní podlaží.

Střecha objektu je téměř plochá a v pohledech se výrazně neuplatní.

Z celkové barevnosti areálu bude dodržena lomená bílá na majoritní části fasád a barevnost klempířských detailů, barva střešní krytiny.

Doplňkově je užit lomený odstín modrošedé barvy, který se charakterově hodí k druhu stavby i proporci budovy.

Užití modrošedého odstínu není sice na ostatních objektech užito, avšak vzhledem k tomu, že se jedná budovu stojící stranou hlavních křídel již realizovaných rekonstruovaných budov, nedochází k nežádoucím pohledovým střetům, naopak je vhodné porušit úplnou unifikaci staveb nemocničního areálu.

10.	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Řešené severní křídlo budovy gynekologie má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží, ve středním traktu je v části i druhé nadzemní podlaží, část 1. NP má v části vyšší strop, takže slouží jako světlík. V 1. PP jsou umístěny sklady, v 1. NP operační sály a jejich zázemí, v 2. NP je nad částí středního traktu strojovna vzduchotechniky.

Z konstrukčního hlediska se jedná o podélný trojtakt, v 2. NP je již jen jeden vnitřní trakt. Severní křídlo je provedeno jako jeden dilatační celek.

Základy jsou po obvodu provedeny z betonových pásů, vnitřní nosné pilíře (sloupy) jsou pravděpodobně vynášeny betonovými patkami. Na základě provedené sondy lze konstatovat, že základy obvodových nosných zdí objektu jsou provedeny z betonového pasu mírně stupňovitého průřezu, na kterém je uloženo nosné cihelné zdivo. Zjištěná hloubka základové spáry je cca 1,4 m od horního líce okapového chodníku.

Svislé nosné konstrukce jsou většinou provedeny z cihelných pilířů (meziokenních obvodových i vnitřních) nebo zdiva (cihly plné pálené na maltu pravděpodobně nastavovanou), v 1. PP jsou vnitřní pilíře ( sloupy ) železobetonové. Pevnost cihel P15

(respektive P10 ), pevnost malty MVC 1, pevnost betonu B15 až B20.

Na cihelných pilířích a ŽB sloupech jsou provedeny podélné ŽB průvlaky, které vynáší ŽB prefabrikované panely. Panely jsou dle provedeného stavebně – technického průzkumu použity shodné pro stropní i střešní konstrukci.

V 1. NP jsou místy provedeny zavěšené podhledy.

Podlahy jsou v 1. NP většinou provedeny z litého terasa, keramické dlažby nebo z krytiny PVC.

Střechy jsou rovné s mírným spádem k dešťovým žlabům, krytina je z asfaltových pásů.

Ze severovýchodní strany je 1. PP částečně pod terénem, takže jsou zde v části provedeny z exteriéru z důvodu prosvětlení a ventilace místností anglické dvorky.

Dle provedeného stavebně – technického průzkumu se v objektu nevyskytují žádná místa s výraznými staticky významnými poruchami.

-  V rámci projektu pro stavební povolení bylo provedeno statické posouzení ( statický výpočet ) únosnosti stávajících nosných konstrukcí s využitím pevnostních hodnot materiálů stanovených stavebně – technickým průzkumem. Z tohoto statického posouzení nevyplývá nutnost zesilování nebo sanace stavebních konstrukcí stávajícího objektu.

-   Vzhledem k tomu, že četnost odběru vzorků materiálů při provádění stavebně – technického průzkumu byla limitována nepřetržitým zdravotnickým provozem, bude třeba při realizaci stavby v rámci technického a autorského dozoru sledovat stav stavebních konstrukcí a v případě nutnosti navrhnout potřebná konstrukční opatření.

-  Před realizací nástavby nového 2. NP bude odstraněna stávající konstrukce střešní nadstavby a konstrukce zvýšeného stropu nad 1. NP ve středním traktu 2. NP. Při odstraňování střešních panelů je třeba postupovat tak, aby bylo možno část panelů ( po ověření jejich stavu ) znovu uložit jako doplnění stropu nad 1. NP v prostoru stávajícího světlíku.

-  Nová konstrukce 2. NP bude po obvodu objektu tvořena nosnou stěnou s okenními otvory z keramických tvárnic Porotherm 24 P+D svázanou v hlavě železobetonovým věncem. Vnitřní svislé nosné sloupky budou provedeny z ocelových svařenců 2 x U – box. Ve směru podélné osy objektu budou provedeny nosné průvlaky ( 2x U – box ), ve směru příčné osy objektu budou provedeny střešní nosníky z válcovaných nosníků I po 1200 mm, na kterých bude položen trapézový plech. Spád střechy bude tvořen spádovými klíny v tepelné izolaci střechy.

Mezi střešními nosníky budou provedeny ocelové výměny pro vynášení speciálního zdravotnického zařízení ( světla, tubusy ).

-  V části stropu nad 1. NP, kde je třeba provést prostup pro potrubí ze strojovny VZT bude provedeno zastropení ocelovými válcovanými I nosníky s trapézovým plechem a železobetonovou deskou betonovanou do těchto trapézových plechů.

-  V severozápadním rohu objektu bude provedeno nové schodiště z 1. PP do 2. NP.

Železobetonové stropní panely budou vedle schodiště na výšku 1. PP a 1. NP podezděny keramickými tvarovkami Porotherm 24 P+D.

Pod stěnou bude proveden základ z monolitického betonu, který bude přikotven ke stávajícím základům pomocí trnů z betonářské výztuže lepených tmelem HILTI HIT HY – 150.

Po aktivaci nosnosti zdiva pod stávajícími stropními panely bude část panelů v prostoru schodiště odříznuta a odstraněna.

-  Nové schodiště včetně mezipodest bude navrženo ocelové schodnicové se stupnicemi z ocelového plechu s oválnými výstupky, bez podstupnic.

Ve středním a západním konstrukčním traktu 1. NP budou vybourány stávající cihelné příčky               a podlahy až na stropní panely.

-  Nové příčky budou realizovány ze sádrokartonu na standardních ocelových nosných profilech.

-  Bude provedena výměna stávajících dřevěných zdvojených oken v 1. NP okny plastovými zasklenými izolačním dvojsklem ( U  1,1 W/m2K ). Rovněž v nastavovaném 2. NP budou osazena plastová okna. V 1. PP budou stávající dřevěná zdvojená okna ponechána.

-  Střecha nad nástavbou 2. NP je navržena plochá jednoplášťová s mírným spádem ( 1,5% ) k odvodňovacím žlabům po obvodu střechy. Tepelná izolace ze spádových klínů z expandovaného polystyrénu bude položena přímo na ocelový trapézový plech. Hydroizolace je navržena z fólie kotvené přes tepelnou izolaci k trapézovému plechu. Rovněž odvodňovací žlaby budou izolovány fólií uloženou do lůžka z vodovzdorné bednící překližky.

-  Žlaby jsou vykonzolovány ( tvoří obvodovou římsu ) na ocelových konzolách přivařených ke stropním nosníkům.

-  Vnější povrch obvodového zdiva ( stávajícího i nového ) bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální plsti a štukovým povrchem se silikátovým fasádním nátěrem.

-  Podlahy, s výjimkou prostorů porodního oddělení budou nové včetně tepelných izolací a izolací proti kročejovému hluku a plovoucích betonových mazanin. Vrchní vrstvy podlah jsou navrženy v souladu s účelem místností. V umývárnách, WC, předsíních WC, úklidech, čistících místnostech keramická dlažba, v ostatních místnostech povlakové krytiny z homogenního PVC, které ve vyhrazených zdravotnických místnostech budou v kvalitě

„ elektrostaticky vodivé “ !  Povlakové podlahy budou vytaženy jako sokly s požlábkem na stěny do úrovně 80 mm nad povrch podlahy.

-  Povrchové úpravy stěn jsou navrženy dle hygienických a provozních požadavků vyplývajících z účelu místností. V místnostech sociálního zařízení, čistících místnostech, úklidových komorách je navržen keramický obklad do výšky 2020 mm. V operačních sálech a zákrokových sálech keramický obklad  po podhled. V místnostech se zdravotnickým provozem a na chodbách bude umyvatelný nátěr do výšky 2020 mm. Ostatní plochy stěn a sádrokartonových podhledů budou opatřeny nestíratelnou malbou.

-  Podhledy stropů v operačních sálech a zákrokových sálech budou kovové těsněné

(v hygienickém provedení). Do podhledů budou osazeny koncové elementy klimatizace, svítidla a závěsy pro operační svítidla a tubusy. Na chodbách budou zavěšené podhledy z minerálních kazet, v ostatních místnostech zavěšené podhledy ze sádrokartonu. Svítidla budou do podhledů zapuštěna.

-  Akustické izolace budou provedeny na stěnách a stropech strojovny vzduchotechniky                      a kompresorovny. Pro utlumení hluku v těchto místnostech budou na stěny a stropy aplikovány desky z minerální plsti zakryté děrovanými kovovými lamelami.

-  Protipožární opaření bude třeba provést u ocelových sloupů, ocelových nosníků stropu                    a trapézového plechu nad 2. NP. Sloupy budou vestavěny do sádrokartonových příček, nosníky       a trapézové plechy budou chráněny přilepenými minerálními deskami ( standard ORDEXAL ). Prostupy kabelů a potrubí přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny požárními ucpávkami, plastové potrubí požárně ochrannými manžetami.

-  Vnitřní dveře jsou navrženy dle charakteru provozu a prostorových možností z části standardní otočné, zčásti posuvné. U provozů operačních a zákrokových sálů budou dveře posuvné z plastu, částečně zasklené. Ostatní dveře budou dřevěné. Pevně zasklená pozorovací okna budou z plastu. Část dveří do operačních sálů a vstupní dveře do operačního traktu budou vybaveny elektrickými pohony.

-  Stěny na chodbách budou před poškozením provozem lehátek a finez chráněny pásem z plastického materiálu (vinylu).

-  Vnitřní parapety oken budou provedeny z parapetních laminovaných dřevotřískových desek.

-  Vnější parapety budou oplechovány titanzinkovým plechem. Ze stejného materiálu budou venkovní střešní svody a lemování vnější hrany střešního žlabu a oplechování čela a podhledu střešní římsy.

- Pro odvod srážkových vod jsou do střešních žlabů navrženy standardní plastové střešní vtoky s elektroohřevem.

11	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní vodovod

V objektu je zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na stávající rozvod vody v objektu.

V předávací stanici / projekt rek. kotelny z 08/2004 / je připravena TÚV pro objekt gynekologie. Odtud je vedena TÚV a cirkulace k jednotlivým místům spotřeby v objektu gynekologie. Na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo s potřebnými armaturami /součást projektu rek. předávací stanice/. Před ohřívákem TÚV bude osazen vodoměr s uzavíracími a pojistnými armaturami.

Potrubí pro rozvody pitné vody je navrženo měděné pájené. Potrubí je navrženo v dimenzích DN 80 - 15 mm, dle doporučených hodnot podle ČSN.

Potrubí pro rozvody TUV a cirkulace je navrženo měděné pájené. Potrubí je navrženo v dimenzích DN 65 - 15 mm, dle doporučených hodnot podle ČSN.

V objektu C3 bude v každém podlaží v místě nového schodiště osazen nový požární hydrant Q = 1,1 l/s ( 3 ks B 25/30 ). Hydranty budou napojeny na nový rozvod pitné vody.

Zařízení pro přípravu demineralizované vody budou osazeny v místnosti č.215 a 130 /součást technologie/. Odtud je vedena demi-voda k jednotlivým místům spotřeby v m.č.215  a 130 dle požadavku technologie.

Potrubí pro rozvod demi vody je navrženo plastové, typu EKOPLASTIK STABI PN 20. Potrubí je navrženo dle doporučených hodnot podle ČSN.  Potrubí bude namontováno dle montážního předpisu firmy Ekoplastik.

Všechny tyto rozvody budou vedeny v jednotlivých podlažích převážně pod stropem, ve žlabech. Na jednotlivých odbočkách potrubí budou osazeny uzavírací ventily. Na jednotlivých větvích cirkulačního potrubí budou osazeny vyvažovací ventily. Veškeré rozvody vody budou izolovány návlekovou izolací Mirelon za dodržení prováděcí vyhlášky 151/2001.

V místech průchodu potrubí přes požární úseky musí být prostupy ve stěnách a stropech u potrubí do průměru 50 mm utěsněny zpěňujícím protipožárním tmelem CP 611A a u potrubí nad 50 mm musí být osazeny požární manžety (HILTI CP 643).

### Výpočet potřeby studené pitné vody

Dle vyhl.č. 428/2001 Sb., příloha č.12:

zadávací parametry – celoroční provoz

2.NP	7 ležících pacientek

2 ambulantní pacientky

7 lékařů

12 sester

1.NP	4 ležící pacientky

20 ambulantních pacientek

6 lékařů

8 sester

pacienti ambulantní			22 x   40 l/ošetření    -----  	   880 l/den

pacienti ležící				11 x  700 l/lůžko.den ----	7 700 l/den

průměrná denní potřeba 			Qd.	=	 8 500 l/den

maximální denní potřeba	       8 500 x 1,25	=	10 625 l/den   =   0,12 l/s

maximální hodinová potřeba	(10625 x 1,8):8  	=	  2 391 l/hod   =   0,66 l/s

roční spotřeba vody (0,88 x 261)+(7,7 x 365)	=	  3 040 m3/rok

### Potřeba TUV

(ČSN 06 0320)

ambulance (40 vyšetření / den)				  28 kWh/d

lůžko včetně spotřeby pro personál	12,2  kWh/d x 11 os = 	134,2 kWh/d

Celkem 							162,2 kWh/d

Vnitřní kanalizace

Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody běžného charakteru od nově navržených zařizovacích předmětů do stávající vnitřní splaškové kanalizace v suterénu. V suterénu budou v maximální míře využity stávající stoupačky kanalizace.

Na splaškovou kanalizaci budou připojeny záchodové mísy závěsné, bidety,  umývadla, dřezy, výlevky, sprchové vaničky a podlahové vpusti a odpady od technologického zařízení.

Dimenze připojovacích, stoupacích i svodných potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot ČSN. Ležatá kanalizace, stoupací a připojovací potrubí bude z potrubí Geberit. Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů budou vedena v příčkách, v podlaze nebo zavěšena pod stropem a budou napojena na navržené stoupací potrubí. Připojovací potrubí jsou navrženy DN 40 až 100 mm, stoupací potrubí jsou DN 70 až 100 mm.

Odvětrání vnitřní kanalizace je navrženo vyvedením stoupacích potrubí nad střechu zakončené větracími hlavicemi stejného profilu jako stoupací potrubí. Ostatní stoupací potrubí bude ukončeno přivzdušňovacími ventily. Na  každém  stoupacím  potrubí  bude osazen čistící kus.

V místech průchodu potrubí přes požární úseky musí být osazeny požární manžety (HILTI CP 643).

Vzhledem k tomu, že v objektu nebudou žádné infekční vody, není třeba řešit infekční kanalizaci.

Dešťové odpadní vody budou svedeny vnějšími svody, které budou napojeny na střešní vtoky HL 64.1, do stávající kanalizace, která bude zkontrolována, v případě nutnosti vyčištěna.

Množství splaškových odpadních vod

(ČSN 75 6101)

Průměrné denní množství :		Qd.	=	8,50 m3/den   =   0,1 l/s

Maximální hodinové množství:  (8,50  x 5,8) :8 =  6,16 m3/hod    =   1,71 l/s

Roční množství splaš. odpad. vod:	Qrok =  3 040  m3

### Množství dešť.odp.vod

(ČSN 75 6101)

- střechy			660 m2 ;   = 1

qi = 300 l/s.ha (15ti min. déšť, period. 0,5)

- Qdešť.=   . Ss  . qs = (1 . 0,066) . 300  =  19,8 l/s

- Roční množství: 660 . 0,760   =  501,6 m3 /rok

### Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy od výrobce JIKA Bechyně a Vagnerplast. Baterie pákové nástěnné, lékařské pákové nástěnné. Před dodávkou zařizovacích předmětů je tyto nutno konzultovat s architektem projektu ! Zapuštěná umyvadla a dřezy včetně zápachových uzávěrek jsou součástí technologie.

12.	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, SILNOPROUDÉ ROZVODY, HROMOSVOD

Projekt řeší koncepci rozvodů silnoproudu pro osvětlení hlavní a nouzové, zásuvkových rozvodů zdravotnické technologie, připojení technických zařízení vzduchotechniky a chlazení, zdravotechniky a ochranu před bleskem a přepětím na úrovni platných ČSN.

Připojení všech zařízení bude provedeno ze stávajícího hlavního rozváděče umístěného v 1.PP objektu.

Rozvodná soustava	:  3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

2 PE AC 50Hz, 230V, IT-ZIS

Ochrana	:  automatickým odpojením od zdroje v sítích TN-C-S a IT

Vnější vlivy – ČSN 332000-3	:  viz „Protokol o určení vnějších vlivů“

Aplikace požadavků pro lékařské účely	:  viz „Protokol o určení typu místností - ČSN 332140

Instalovaný výkon	:  293  kW

Výpočtové zatížení	:  180  kW

Kompenzace	:  automatická, centrální, stávající

Předpokládaná roční spotřeba	:  300 MWh

Ze stávajícího hlavního rozváděče RH budou paprskovým způsobem napájeny rozváděče a zařízení podle výkresu SI 2 projektu silnoproudu (obvody MDO a DO). Obvody ZIS jsou napájeny z důležitých obvodů, obvody VDO jsou napájeny přes zdroje UPS.

Osvětlení je navrženo podle účelu prostor převážně zářivkovými svítidly lineárními nebo s kompaktními zdroji podle ČSN EN 12464-1. V objektu bude instalováno nouzové a bezpečnostní osvětlení v rozsahu podle ČSN EN 1838. Svítidla budou s vlastním zdrojem.

Pro technická zařízení VZT a medicinálních plynů jsou v projektu silnoproudu pouze napájecí vedení.

Instalace je navržena měděnými kabely a instalační materiály na úrovni srovnatelných staveb.

13.	SLABOPROUDÉ ROZVODY

V rekonstruovaném objeku budou řešeny tyto slaboproudé rozvody:

Telefonní rozvody – budou řešeny formou univerzální (tzv. strukturované kabeláže) společně s rozvody datovými. Součástí telefonních rozvodů bude rovněž zajištění telefonních vývodů do strojovny přilehlého výtahu, a dveřní interkom od vstupů na oddělení.

Univerzální (tzv. strukturovaná kabeláž) - bude řešena jako kabeláž 5e. kategorie s využitím UTP kabelů. Bude vycházet z nového rozvodného uzlu (datového rozvaděče), pro který bude vybudována samostatná malá místnost. Optický přívod pro tento rozvaděč bude přiveden z budovy 4.

Místní (domácí) rozhlas  - stávající místní rozhlas bude v řešené části objektu před započetím stavebních prací demontován. Nově bude místní rozhlas proveden s napojením ve stávajícím nápojném bodu v 1.PP u dveří do skladu. Připojeno bude vše na stávající rozhlasové rozvody. Reproduktory budou zapojeny s nuceným poslechem.

Jednotný čas – Nově budou osazeny hodiny s digitálním zobrazením časových údajů (v operačních a zákrokových sálech), a klasické podružné hodiny (s ručičkami- v denních místnostech, ve vyšetřovnách, na hlavních chodbách).

Kontrola vstupu - Zařízením budou osazeny 4 dveře sloužící pro vstup do řešené části objektu. Systém bude kompatibilní se zařízením budovaným v areálu nemocnice v současné době.

Komunikace pacient-sestra. Nová ústředna dorozumívacího zařízení bude umístěna na novém pracovišti sester, připojena budou všechna lůžka na porodním sále.

##### Televize STA

Do vytypovaných míst bude osazena zásuvka STA. Anténní souprava bude umístěna na střeše sousední mnohopatrové části.

14.	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Projektová dokumentace řeší systém ústředního vytápění objektu a přívod tepla do vzduchotechnických jednotek.

V objektu je v současné době instalován teplovodní systém ústředního vytápění s nucenou cirkulací topné vody v systému. Zdrojem tepla je předávací stanice tepla, která je umístěna v suterénu sousedního objektu.

Vytápění vlastního objektu je rozděleno na dvě samostatné topné větve, a to vytápění 1.PP, kde jsou umístěny sklady a na vytápění 1.NP, kde je umístěna gynekologie. Rozvodná potrubí jsou provedena z ocelových trub a jsou vedena pod stropem 1.PP. Na rozvody páry a kondenzátu jsou napojeny vzduchotechnické jednotky, které jsou nefunkční.

V místnostech jsou osazeny litinová článková otopná tělesa, osazená dvojregulačními armaturami a šroubením.

Demontováno bude zařízení vytápění v 1.NP a rozvody páry a kondenzátu v 1.PP. Vytápění 1.PP a rozvody tepla pro 1.NP bude ponecháno.

Zdrojem tepla bude strojovna vytápění, která je umístěna v suterénu hlavní budovy gynekologie.

Připojovacím místem na zdroj tepla bude pro větev vytápění gynekologie líc nové strojovny vytápění, větev pro vzduchotechniku bude připojena na rezervní hrdla kombinovaného rozdělovače ve strojovně. Oběh topné vody budou zajišťovat čerpadla s plynulou regulací výkonu, osazená ve strojovně vytápění.

Tepelná bilance:

Ústřední vytápění                   …………………………………. 67 kW

Vzduchotechnika                    …………………………………116 kW

183 kW

Spotřeba tepla za rok:

Ústřední vytápění                   …………………………………. 150 MWh

Vzduchotechnika                    ………………………………… 155 MWh

305  MWh

Parametry otopného média:

Max.teplotní spád-vytápění    …………………………………  75/55°C

Max.teplotní spád-vzd.           …………………………………100/60°C

Nové stoupačky a přípojky k otopným tělesům budou napojeny na stávající stoupačky v podlaze 1.NP a budou vedeny v drážkách. Dílčí rozvody budou vedeny v podlaze 1.NP. Do místností budou osazena desková a trubková ocelová tělesa, osazená dvojregulačními radiátorovými ventily s termostatickou hlavicí a uzavíratelná šroubení. Systém bude na nejvyšších místech odvětrán, na nejnižších odvodněn. Rozvodná potrubí pro vzduchotechniku budou vedena pod stropem 1.PP a pod stropem vzduchotechnické strojovny.

Ohřev TUV je centrální a je umístěn ve strojovně vytápění. Systém je pojištěn ve zdroji tepla.

Teplota topné vody pro vytápění bude regulována ve strojovně vytápění (není součástí této dokumentace) v závislosti na venkovní teplotě. Pro potřebu vzduchotechniky bude použita voda neregulovaná. Před každou vzduchotechnickou jednotkou bude osazen regulační uzel, sestávající z oběhové čerpadla, uzavíracích a ručních regulačních armatur, teploměrů, tlakoměrů a regulačního elektroventilu (dodávka MAR).

Nová rozvodná potrubí budou opatřena příslušnými rezuvzdornými nátěry a tepelnou izolací.

Na smontovaném zařízení ústředního vytápění bude provedena topná zkouška dle ČSN 060310.

Specifikace přípojného místa:

Vytápění

Teplotní spád max.                            75/55°C

Tepelná zátěž                                     67 kW

Objemový průtok                               3.5 m3h-1

Potřebný hydrodynamický tlak         45 kPa

Místo: líc nové strojovny

Dimenze potrubí                                DN 50

Vzduchotechnika

Teplotní spád max.                            100/60°C

Tepelná zátěž                                     105 kW

Objemový průtok                               2.3 m3h-1

Potřebný hydrodynamický tlak          30 kPa

Místo: strojovna-kombinovaný rozdělovač

Dimenze potrubí                                DN 50

Výše uvedené údaje jsou informativní, budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

15.	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

Technologický projekt pro stavební povolení řeší rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží gynekologicko - porodního oddělení.

V 1. N. P. bude v části porodní rekonstruován sléhací nadstandardní box, příjem  na porodní oddělení, sklad steril. materiálu, čistící místnost, čajová kuchyňka

a  zákrokový sál.

V části ambulantní je řešena příjmová vyšetřovna, kolposkopie s ultrazvukem  a urografii.

V 2. N. P. je řešeno uzavřené oddělení dvou operačních a jednoho zákrokového sálu, včetně příslušného zázemí přípravny, dospávání, lokální sterilizace s umývárnou, skladů materiálu, protokolu a DMZ. Součástí projektu je také vstupní část s překládacím prostorem, šatnami a filtry personálu.

Pohyb pacientek a personálu

Pacientky, případný doprovod i personál bude vstupovat na porodní oddělení  z prostoru výtahové haly přes příjmové pracoviště. Na příjem navazuje šatna otců.   K dispozici je také WC s předsíňkou.

Vstup do ambulantní části je pro personál i pacientky také společný. Součástí společné čekárny je hygienický box s umyvadlem, klozet. mísou a bidetem. V ambul. vyšetřovnách budou mít pacientky k dispozici svlékací boxy. V případě urografie v rámci vyšetření i WC.

Do uzavřeného operačního traktu vstupuje mobilní pacientka přes filtr pro chodící, případně je přivážena na vozíku - lůžku přes překládací místnost. Vzhledem k tomu, že některé pacientky nebudou po provedené operaci překládány, není možné dispozičně rozdělit filtr ( např. soklem nebo polopříčkou ) na část příjezdovou a odjezdovou. Proto bude nutné v překládání - filtru instalovat dekontaminační antibakteriologickou podlahovou krytinu. Tento materiál nám zabrání přenášení prachu a mikroskopických částic na podrážkách bot a pojezdových kolečkách vozíků. Ve filtru je také třeba řešit na straně šaten vestavnou policovou skříň. Personál vstupuje na oddělení přes dělené šatny a filtry muži - ženy. Jejich součástí jsou dále WC a umývárny s umyvadly a sprchami.

Tok materiálu.

Veškerý materiál pro operační sály bude přivážen hlavním a také jediným vstupem. Ve filtru bude přeložen a potom ukládán v příručních skladech.

Balený odpad odchází z oddělení stejnou cestou a manipulace s ním musí splňovat příslušné hygienické normy.

Stejnou cestou bude také odvážen do centrální sterilizace vratný kontaminovaný materiál a nástroje. S ohledem na to, že ne všechen materiál pro sály bude převážen do centrální sterilizace, bude jeho určitá část upravována přímo na oddělení v čistící místnosti a lokální sterilizaci.

Mobilní vybavení

Vybavení rekonstruovaných oddělení mobilním zařízením a nábytkem bude odpovídat požadavkům zdravotní pojišťovny na vybavení. Pro napojení přístrojů je navržen dostatečný počet el. zásuvek rozlišených podle důležitosti. Jednotlivé druhy med. plynů a počty ukončovacích prvků byly odsouhlaseny konzultantem akce.

Pevně instalované vybavení

V 1. N. P. v porodním oddělení bude pevně kotveno svítidlo ve sléhacím nadstandardním boxu. Svítidlo bude umístěno nad porodním lůžkem. Použití stropní  lampy umožňuje větší flexibilitu porodního lůžka. Umístění svítidla do vestavné skříně je nestandardní a s přihlédnutím k využití lehkých příček při rekonstrukci stavby by bylo vlastní uchycení problematické. Stěny v přípravně porodního boxu budou obloženy vestavnými skříněmi. Vana bude dle požadavku uživatele obchodná ze tří stran a nebude sloužit jako porodní, ale pouze jako relaxační.

V příjmové vyšetřovně v ambulantní části bude pevně kotvena stropní lampa s policovým nástavcem pro koagulaci. Stropní kotvící deska bude pro případnou intalaci svítidla osazena i v urografii.

V kolposkopii bude propojen kolposkop a sonograf propojen  s počítačem a dále s monitorem umístěným nad lehátkem pacientky. V urografii bude také provedeno zatrubkování z boxu WC na pracoviště vyšetřovny s počítačem.

Na zákrokovém sále bude nutné připravit příslušné instalace a kotvení pro dva stropní tubusy a dvouramenné operační stropní svítidlo. Do stropního závěsu bude přiveden kyslík a oxid dusný. Dle požadavku uživatele bude čajová kuchyňka zaměněna za místnost úklidu a ta spojena s čistící místností. Bude zde instalován vylévák s velkým a malým dřezem.

Náročnou instalační připravenost na 2. N. P. bude vyžadovat technologie na operačních sálech a sále zákrokovém. Instalace a stropní kotvení zde budou vyžadovat operační svítidla a stropní závěsy s ukončovacími prvky medicinálních plynů a ostatních požadovaných medií. Na sálech budou dle požadavku uživatele řešeny stavbou nerezové odkládací police šířky cca 600 mm. Světlá výška police min.  900 mm - umožňuje případné zajetí s pojízdnými stolky. Dle požadavku uživatele budou na operačních sálech germicidní zářiče v prostoru operačního stolu, zapuštěné do podhledů sálů. Elektrické připojení je nutné vést přes součtové hodiny, které zaznamenají počet provozních hodin a určí případnou výměnu trubic.

Pooperační místnost - dospávání bude vybavena nástěnnými rampami s med. plyny a el. zásuvkami. Rampu, která je na straně pozorovacího okna  bude možno, dle vyjádření dodavatele zařízení, ukotvit pod parapetem tohoto okna. Pozorovací okno z chodby do pooperační místnosti bylo dle požadavku uživatele rozšířeno.

Instalační připravenost bude vyžadovat v místnosti sterilizace parní rychlosterilizátor. Rychlosterilizátor je vybaven vlastním vyvíječem páry. Stolní horkovzdušné sterilizátory, případně malý stolní autokláv budou připojeny na samostatně jištěné el. zásuvky. Prokládací okno s protizávažím, mezi sterilizací a čistící místností, bude záležitostí stavby. Dále zde bude nástěnný destilátor vody a stolní ultrazvuková myčka,  kterou je nutné umístit tak, aby mohla být vypouštěna přímo do odpadu dřezů. V místnosti sterilizace je důležité, aby specialista - vzduchař počítal při odvětrání místnosti také s teplem vysálaným parním sterilizátorem a sterilizátory horkovzdušnými. Při souběhu sterilizátorů celkem cca 2,2 kW. Upozorňujeme na instalační přípravenost pro antistatické podlahoviny zákrokového sálu, operačních sálů, přípravy před operací a dospávání.

Zatížení stropních závěsů je popsáno na hlavních plánech. S rozvodem centrálního vakua se v objektu neuvažuje. Uživatelem není požadováno.	 V projektu také nebudou automat. myčky nástrojů. Dle vyjádření konzultanta budou lokální umývárny činnost centrální sterilizace a úprava některých materiálů v myčkách by byla zdlouhavá.

Nároky na požadovaná média v jednotlivých místnostech jsou zapracovány do tabulky energií a stavebních úprav. K tabulce jsou přiloženy vysvětlivky jednotlivých použitých symbolů.

16.	VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ

Předmětem této části dokumentace je řešení vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, rozvodů a distribuce vzduchu, výrobníku a rozvodů chladné vody pro chlazení větracího vzduchu.

Tato zařízení zajišťují :

### Stavební větrání

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

### Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 60 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory a pod.) a u místností skladového zázemí

- zimní ohřev přiváděného vzduchu je uvažován v úrovni eliminace tepelné ztráty větráním

- řízené letní odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno

- minimální třída filtrace přiváděného vzduchu B (EU 4)

- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 45 - 60 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých místností

- maximální počet osob současně se v dotčených prostorách pohybujících není blíže specifikován, má se však za to, že bude obvyklý

### Technologické větrání

Technologické větrání bude osazeno v místnostech technického vybavení objektu, ve kterých to vyžadují technologické předpisy a bude zabezpečovat zejména odvod škodlivin a technologické tepelné zátěže.

### Klimatizace zdravotnických provozů

- zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zdravotnických provozů aseptických operačních sálů, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období  t = +26oC a v letním období t = +26°C, včetně celoroční garance relativní vlhkosti 50 ± 10 % ( na operačních sálech)

- zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zákrokových sálů a sléhacích boxů, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období  t = +26oC a v letním období t = +26°C, bez celoroční garance relativní vlhkosti

- zimní ohřev přiváděného vzduchu do operačních sálů je uvažován v úrovni eliminace tepelných ztrát větráním a úhrady tepelných ztrát prostoru, v ostatních provozech pokrývá ohřev přiváděného vzduchu pouze tepelné ztráty větráním

- nejvyšší přípustná hladina vnitřního hluku LAmaxp = 40 - 50 dB(A) dle druhu a účelu provozů jednotlivých místností

- koncové vzduchotechnické elementy se třetím stupněm filtrace jsou v části operačních sálů a porodních boxů včetně příslušenství

Množství vzduchu pro jednotlivé obsluhované části objektu je navrženo z celkových výměn vzduchu a jsou následující :

- operační sál – aseptický	20x/h – min. množství č. vzd. 2400 m3/h

- zákrokový sál	15x/h

- sléhací box	10x/h

- přípravna, probuzení pacienta	8x/h

- umývárna lékařů, nástrojů	8x/h

- čistý sklad	6x/h

- příruční sterilizace	20x/h

- sklady	4x/h

- chodby operačních sálů	2-4/h

- WC	50 m3/h

- Pisoár	25 m3/h

- Sprcha	150 m3/h

Minimální výměny čerstvého vzduchu jsou stanoveny dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991.

Teploty interiéru pro jednotlivé obsluhované části  jsou navrženy:

zima 	léto

(°C)	(°C)

- operační sál –aseptický	26	26

- zákrokový sál	26	26

- sléhací box	26	26

- přípravna pacienta	26	26

- umývárna lékařů, nástrojů	24	26

- čistý sklad 	24	26

- příruční sterilizace	22	26

- chodby operačních sálů	22	26

Hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991 a Nařízení vlády č. 502/2000.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v  interiéru pro jednotlivé obsluhované části  jsou navrženy:

- operační sál –aseptický	max.40 dB/A/

- zákrokový sál, sléh. box	max.40 dB/A/

- přípravna pacienta	max.40 dB/A/

- umývárna lékařů, nástrojů	max.40 dB/A/

- čistý sklad 	max.45 dB/A/

- příruční sterilizace	max.40 dB/A/

- chodby operačních sálů	max.50 dB/A/

Hladiny hluku v prostorech jsou stanoveny dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991 a Nařízení vlády č. 502/2000.

Třída čistoty prostředí pro jednotlivé řešené prostory je:

dle ČSN 12 5310	dle ON 84 5051		dle F.S.209S

- operační sál–asept.	4	II	10 000

- sléhací box	4	II	10 000

- přípravna pacienta	4	II	10 000

- umývárna lékařů	4	II	10 000

- čistý sklad 	4	II	10 000

- sterilizace	4	II	10 000

- chodby operačních sálů	4	II	10 000

- zákrokový sál	5	III	100 000

Třídy čistoty dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991.

Koncepce větracích zařízení

Návrh větrání a klimatizace předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech. V zásadě je VZT a KLM zařízení použito pouze pro prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa výfuku odpadního vzduchu jsou dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému ovlivňování vnitřních prostor. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem.

Jelikož se jedná o stavbu energeticky náročnou, je v tomto projektu ve všech případech, kdy je to technicky možné, navrženo využití odpadního tepla v deskových rekuperátorech klimatizačních jednotek. Klimatizační zařízení jsou soustředěna do centrální strojovny vzduchotechniky v 1.n.p. objektu.

Zdroj chladu je v provedení vnitřním s odděleným venkovním kondenzátorem. Vnitřní část výrobníku chladné vody bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky, venkovní kondenzátor bude umístěn na střeše objektu.

Jako zdroj páry pro vlhčení větracího vzduchu je součástí dodávky VZT elektrický vyvíječ páry.

Nároky na energie

Celkový příkon elektrické energie	90kW

Teplo					116kW

Chlad					76kW

El. energie pro výrobu chladu je započtena v celkovém příkonu.

17.	MĚŘENÍ A REGULACE

Předmětem této části projektové dokumentace je MaR vytápění, vzduchotechniky s klimatizací a chlazením, monitorování stavu zdrojů a rozvodů medicinálních plynů a zajištění silnoproudých rozvodů pro vzduchotechniku, klimatizaci a chlazení.

Cílem řešení je dosáhnout plně automatického, racionálního provozu výše uvedených zařízení

Pro měřená a regulovaná zařízení MaR zajišťuje :

U vytápění  : 	- regulaci chodu čerpadel topných větví

- hlídání poruchových stavů

- sledování poklesu tlaku v systému

U VZT , KLM a chlazení :

- automatické ovládání klapek

- regulaci otáček ventilátoru

- regulaci teploty a vlhkost vzduchu

- regulaci přetlaku v operačních sálech

- hlídání zanesení filtrů

- protimrazovou ochranu na vzduchu a vodě

- hlídání poruch ventilátoru

U rozvodů a zdrojů mediplynů :

- sledování tlaku plynů

- snímání přepnutí na záložní lahve

- snímání přepnutí záložního kompresoru

Pro systém MaR je navržena digitální řídící technika (DDC) firmy Johnson Controls, systém Metasys s dálkovým přenosem na dispečink .

Pro regulaci VZT zařízení jsou navrženy regulátory DX-9100-8454 s přídavnými a rozšiřujícími moduly XT a XP umístěnými v rozváděči DT ve strojovně VZT.

Pomocí datového kabelu bude zajištěn obousměrný přenos signálů a dat mezi regulátory a řídící centrálou na dispečinku.

Základní technické údaje pro silnoproudé rozvody :

Napěťové soustavy

3 NPE  stř. 50 Hz, 400 V / TN-S  tj. trojfázová střídavá se samostatně

vedenými vodiči N  a  PE

1 stř. 50 Hz, 24 V / FELV             tj. napětí kategorie I.

Ochrana před nebezpečným dotykem

živých částí     	- podle ČSN 33 2000-4-41  	čl. 412.1	izolací

čl. 412.2	krytem

neživých částí  	- podle ČSN 332000-4-41   	čl. 413.1	samočinným

odpojením

od zdroje

- podle ČSN 332000-4-41   	čl .413.1.6 	doplňujícím

pospojováním

Vnější vlivy

stanoveny  protokolem o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

Ochrana proti přepětí

silových vedení	- ochrana II. stupně je řešena v silnoproudém rozváděči RVZT,

- ochrana III. stupně  je řešena v rozváděči DT,

datových vedení	- hrubá ochrana mezi zónou 0 a 1 je navržena pouze

v rozváděčích , kde komunikační linka přechází  mezi

jednotlivými objekty vnějšími rozvody ,

jemná ochrana je navržena ve všech  rozváděčích  DT

Předmětem silnoproudých rozvodů jsou rozvody pro ventilátory, oběhová čerpadla, zásuvky a umělé osvětlení (vlastní umělé osvětlení je součástí příslušného SO).

Silnoproudé rozvody začínají přívodním kabelem z hlavního rozváděče objektu do  silnoproudého rozváděče RVZT umístěného ve strojovně VZT a končí připojením jednotlivých elektrických spotřebičů.

Na panelu silnoproudého rozváděče budou umístěny signálky chodu oběhových čerpadel, ventilátorů apod. a dále přepínače AUT. – 0 – RUČ. pro tyto pohony.

Vyrovnání potenciálů

Pro základní vyrovnání potenciálů slouží hlavní ekvipotenciální přípojnice (připojení hromosvodu, ochranného vodiče PE, kovového potrubí, kovových plášťů a stínění kabelů, svodiče přepětí) a dále  náhodný vodič tvořený soustavou kabelových žlabů Mars, které budou pro tento účel vodivě propojeny v  souladu  s  ustanoveními  ČSN 33 2000-5-54.

Ochrana před účinky statické elektřiny

Nepředpokládá se hromadění elektrických nábojů na technologickém zařízení, částech stavebních konstrukcí a osobách, protože je zajištěna možnost trvalého svodu elektrických nábojů do země.

V objektu je provedena uzemňovací soustava, na níž je pomocí pospojování připojeno technologické zařízení, vodivá potrubí a ostatní vodivé části objektu.

Provedení rozvodů

Rozvody jsou navrženy silovými kabely CYKY, CYKFY, CMSM, kabely pro automatizaci JYTY, sdělovacími kabely J-Y(ST)Y uloženými volně v pozinkovaných kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách PVC. Jednotlivé kusy kabelových žlabů budou vodivě propojeny a spojeny s ochranným vodičem.

Prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností EI30 až EI120 podle ČSN EN 13501-2 (odpovídající požární odolnosti požárně dělící konstrukce)

18.	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Veškeré prostory v řešené části objektu (kromě prostorů bez požárního rizika) budou střeženy automatickým čidlem připojeným na stávající systém EPS. V blízkosti únikových cest budou osazeny manuální požární tlačítkové hlásiče. Stávající hlavní ústředna EPS je umístěna na vrátnici areálu, kde je 24h denně přítomna kvalifikovaná obsluha. Systém EPS ovládá či monitoruje některá další technická zařízení, jak vyplývá z dokumentace PBŘ.

19.	ZDROJE A ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Projekt řeší :

- rozvody – trasy medicinálních plynů v 1.N.P. a 2.N.P. vč. umístění všech ukončovacích technologických prvků medicinálních plynů

- přípojku kyslíku , umístění zdroje kysličníku uhličitého , dusného a kompresorové stanice v souladu s ČSN EN 737 – 3 Potrubní rozvody pro stlačené plyny a podtlak a souvisejícími normami

Pro montáž rozvodu budou použity měděné trubky ČSN 42 8710.02, jakost materiálu ČSN 42 3005.21 s hutním atestem a certifikátem výrobního závodu. Potrubí a armatury musí být dokonale odmaštěny dle ČSN 66 1135 a zbaveny všech nečistot.

Měděné potrubí bude spojováno stříbrnou pájkou Ag 45 CuZn 740/68 pomocí As-pasty "Super".

Vnitřní povrch potrubí bude po dobu sváření chráněn inertním plynem.

Potrubí bude chráněno proti mechanickému poškození při průchodu zdmi , při křížení s jinými inženýrskými sítěmi ocelovou chráničkou .

Potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem a označeno druhy plynů a směry průtoků.

Trasa přípojky kyslíku od centrálních rozvodů v 1.P.P. není vedena prostorami chráněných únikových cest.

Rozvod kyslíku je na odbočce od centrálních rozvodů opatřen oddělovacím ventilem, a spolu s ostatními plyny je v jednotlivých podlažích opatřen  výstupními uzavíracími ventily a veden k jednotlivým odběrným místům. Prostor stoupaček je v jednotlivých podlažích odvětrán.

Odběrná místa  mimo terminálních nástěnných jednotek tvoří:

-zdravotnické napájecí jednotky pro přípravny OPS- lůžkové instalační rampy

-zdravotnické napájecí jednotky pro operační sály- stropní otočné a pevné stativy

Všechny použité typy musí splňovat nařízení vlády 181/2001 a následná související nařízení  o technických požadavcích kladených na prostředky zdravotnické techniky. /Dodávané výrobky musí být ve shodě s požadavky evropské direktivy MDD 93/42/ECC a  označeny značkou CE/

Zdroj kyslíku – O2- základem je přívod z areálových rozvodů 1.P.P. budovy . Zdrojem kyslíku v areálu nemocnice je stávající odpařovací stanice kyslíku, která má dostatečnou kapacitu pro připojení projektovaných odběrů.

Zdroj kysličníku dusného  - N2O - je automatický zálohový zdroj 1+1 lahev o objemu 40-50 litrů s servisní zálohou připojení jedné lahve s přímou redukcí umístěný v 1. N.P. m.č. 134-  napojený na zdroj DO.

Instalace dle ČSN 078304. Prostor umístění lahví je odvětrán VZT.

Zdroj kysličníku uhličitého -  CO2 - je automatický zálohový zdroj 1+1 lahev o objemu 40-50 litrů s servisní zálohou připojení jedné lahve s přímou redukcí umístěný v 1. N.P. m.č. 134  napojený na zdroj DO.

Instalace dle ČSN 078304. Prostor umístění lahví je odvětrán do volného prostoru.

Zdroj stlačeného vzduchu 0,4 MPa- pro  medicinální účely je samostatná automatická kompaktní stanice se dvěma bezmaznými spirálovými kompresory o výkonu 2x 15 m3/hod., s servisní zálohou připojení jedné lahve s přímou redukcí, umístěný v 1. N.P. m.č. 134 se sušením a úpravou vzduchu na stupeň čistoty tř. kvality dle lékopisu Pharmacopée Européenne, dvěma vzdušníky 500 litrů a dvouokruhovou redukcí tlaku, . Stanice bude odvětrána vzduchotechnikou s min. výměnou vzduchu 7x za hodinu a odvodem tepla, se zajištěním teploty +5 až  +40st. C.

Příkon stanice je 6kW/ 400V se stupněm důležitosti 1.

Provozní alarm zdrojů zajišťuje MaR, klinické nouzové alarmy jsou zajištěny v rámci jednotlivých oddělení.

Zkoušení přípojky, převzetí do užívání, certifikace dle ČSN EN 737-3- 12

Účelem zkoušení je ověření, zda jsou splněny všechny požadavky na bezpečnost a funkčnost systému.

Práce montáže a úpravy rozvodů medicinálního kyslíku mohou provádět pouze organizace s oprávněním ITI vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných  vyhlášek a to k montáži a opravám plynových zařízení, medium kyslík, plyny pro zdravotnické účely.

Důkaz poskytuje vybraný dodavatel.

20.	PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- Základní podmínkou při provádění stavby bude minimalizace nepříznivých vlivů stavebních prací na nepřerušený provoz přilehlé lůžkové části gynekologie.

- Při realizaci stavby je nutno oddělit prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce od provozovaných částí budovy provizorními příčkami, omezujícími hluk  a bránícími pronikání prachu a nečistot. Bude též třeba zamezit proniknutí srážkových vod do nižších podlaží provizorním zakrytím při realizaci nástavby objektu.

- Při provádění stavebních prací je nutné omezit hlučnost a prašnost.Využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit hlučné práce v některých částech dne dle požadavků vedení nemocnice. Zamezit prašnosti kropením suti při bouracích pracích. Pro svislou dopravu suti používat uzavřené shozy s textilním nástavcem u spodního konce.

- Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala areálové a veřejné komunikace. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její vyčištění.

- Staveniště nezasahuje mimo areál nemocnice. Prostor kolem  rekonstruovaného                            a nastavovaného  objektu  bude provizorně oplocen.

- Prostory (mobilní buňky) pro vedení stavby, sociální zařízení staveniště a skladovací prostor stavby budou umístěny na ploše vedle bývalé uhelny v areálu nemocnice. Tato plocha byla pro tyto účely využívána i při realizaci předcházejících etap rekonstrukce a dostavby nemocnice, má zajištěn přívod vody a el. energie a odvod splaškových vod.

- Pro příjezd ke staveništi budou využívány vnitroareálové komunikace s vjezdem boční východní branou.

- Po ukončení stavebních prací musí stavební firma opravit případné poruchy stávajících komunikací.

- Celá produkce a nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 sb O odpadech a související vyhlášky 383/2001 Sb MŽP O podrobnostech nakládání s odpady.

Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „ Surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin “, přijatou usnesením vlády ČR v prosinci 1999.

To vyžaduje zejména :

- Možnost využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě recyklací jako řady primárních surovin.

- Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím recyklátů.

- Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch                       a vytěžených těžebních prostor.

- Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci ( zejména s ohledem na využívání stavebních odpadů ).

- Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech.

Při realizaci stavby předpokládáme vznik těchto druhů a množství odpadů :

Zatřídění,    druh,  množství                                                                     Kategorie

___________________________________________________________________________

17 03 01  Odpad celulózy a lepenky s obsahem asfaltu              ……..…………….. N

množství 12 t

likvidace - speciální spalovna

Odpad minerálního původu

Ostatní tuhý minerální odpad

17 01 99   Stavební suť a ostatní stavební materiál  ............................................... O

množství  250 t

likvidace - recyklace drcením, případně uložení na určenou skládku

17 05 01  Výkopová zemina-ornice..........................................................................  O

množství 2,8m3

likvidace – odvoz na určenou skládku

Odpad železa a oceli

17 04 05   Železný šrot  .......................................................................................…  O

množství 2,5 t

likvidace – výkupna kovů

17 04 99  Nádoby ze železných kovů se zbytky škodlivin  ....................................,  N

množství 0,5 m3

likvidace – výkupna kovů

Odpad neželezných kovů

17 04 08  Odpad kabelů  ....................................................................................…  O

množství 1500 bm

likvidace – výkupna kovů

17 04 07  Ostatní odpad neželezných kovů  .......................................................… O

množství  250 kg

likvidace – výkupna kovů

Odpad z chemických procesů

Organická rozpouštědla

14 02 99   Odpadní ředidla pro nátěrové hmoty  ...................................................  N

množství 10 kg

likvidace – speciální spalovna

Barviva a nátěrové hmoty

08 01 00    Odpadní nátěrové hmoty  ..................................................................… N

množství  35 kg

likvidace – speciální spalovna

17 02 03   Odpady z plastů   ……………………………………………………………. O

množství 2 t

likvidace – speciální spalovna

- Z hlediska zabezpečení bezpečnosti práce a technických zařízení při realizaci stavby budou respektovány bezpečnostní předpisy. Zejména vyhláška ČÚBP 48/1982 sb. § 8, 146, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 324/1990 sb. § 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14.

- Z požárního hlediska bude při realizaci stavby zabezpečován systém požární ochrany dle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 246/01 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

- Při provádění stavby budou dodržovány normy ČSN a systém jakosti dle ISO 9002 na provádění bytových, občanských a průmyslových staveb. Zhotovitel určí nezávislý orgán dozoru jakosti                ( akreditovaná státní zkušebna ) pro případ sporu. Dále zhotovitel ve smlouvě o dílo stanoví všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN.

- Při předávání díla je zhotovitel povinen zaškolit obsluhu všech zabudovaných zařízení. Zhotovitel je povinen dle platné legislativy předložit při kolaudaci všechny atesty od zabudovaných zařízení a materiálů, předepsané revizní zprávy. Dále předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření tras IS a příručku uživatele díla ( způsob užívání, údržbu, pravidelné kontroly a revize apod. ).

- Předpokládá se, že zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání stavby investorovi.

Bilance energií a médií potřebných k realizaci stavby

Elektrická energie:

Stavební výtah 		1 ks	            10 kW

Pracovní plošina		1 ks	              5 kW

Svářečka	             	2 ks	            28 kW

Okružní pila	             	1 ks	              8 kW

Omítačka	             	1 ks	              8 kW

Vibrátor   	             	1 ks	              5 kW

Míchačka	             	1 ks	              2 kW

Drobná mechanizace		            	10 kW

Celkem		                                   72 kW

Koeficient současnosti	0,5

Odběr pro mechanismy celkem		36 kW

Jako zdroj elektrické energie pro mechanizmy se předpokládá stávající rozvaděč v podzemním podlaží rekonstruovaného objektu. Pro zařízení staveniště u bývalé uhelny bude využito připojení pro předcházející etapy výstavby. Odběry proudu budou měřeny a fakturovány.

Voda:

Spotřeba vody je závislá na počtu pracovníků na stavbě. Na jednoho pracovníka je spotřeba 100 l/den.

Pro záměsové účely a údržbu betonu lze předpokládat spotřebu 22 m3/den.

Výpočet spotřeby:	provozní voda	22,0 m3/den

pracovníci (100 l x 20 pr.)	  2,0 m3/den

celkem	                                      24,0 m3/den

koeficient nerovnom.	1,5

Celková denní spotřeba  	36,0 m3/den

Spotřeba za sec. (36 x 1000)/(3600 x 10) ……………..	Q = 1 l/sec

Drobná spotřeba 20 %		                                          0,2 l/sec

Celkem spotřeba za sec.		                             1,20 l/sec

Zdrojem vody v místě rekonstruovaného objektu bude stávající vodovod v podzemním podlaží objektu. Pro zařízení staveniště u bývalé uhelny bude využito stávajícího připojení pro předchozí etapy výstavby.

Vypracovali :	 Ing. František Jakubec, Ing. arch. Barbora Jenčková

a kol. specializovaných projektantů

listopad 2004