Systém označení podlah – podlahy jsou rozděleny podle druhu nášlapné vrstvy:

A – povlakové (PVC…)

B – dlažby keramické

C – stěrkové (sanace stávající podlahy u vstupu)

- jednotlivé druhy jsou označeny velkým písmenem a pořadovým číslem typu podlahy.

- ozn. podlahy v jednotlivých místnostech je uvedeno na půdorysech v legendě místností.

Zásady provádění podlah a keramických obkladů stěn:

- Při provádění podlah musí být respektovány a dodržovány technologické a pracovní postupy výrobců podlah

- V podlahách jsou vedeny rozvody  UT, ZTI … – viz projekty jednotlivých profesí

- Desky pro snížení hladiny kročejového hluku jsou navrženy z elastifikovaného pěnového polystyrénu POLYFON EPS T 5000.

- Před prováděním betonových plovoucích mazanin musí být kolem stěn položeny svislé pásy z pěnového polyetylénu tl. min.5 mm přesahující o 20 mm vrchní hranu mazaniny a se spodním okrajem na spodní úrovni POLYFONU ( šířka pásů 100 mm ). Obdobným způsobem je třeba obalit i případné prostupující rozvody médií.

- Vrstvy polystyrénu budou před betonáží přikryty  polyetylenovou fólií volně položenou se slepenými přesahy 100mm, aby bylo zabráněno zatečení cementového mléka mezi polystyrénové desky.

- Plovoucí betonové mazaniny budou prováděny v minimální tloušťce 50 mm z betonu C 20/25 vyztuženého KARI sítí Φ 4 mm s oky 100/100 mm. Mazaniny budou dilatovány ve čtvercích max. 6 x 6 m. Pokud bude dilatačním celkem obdélník, bude max. poměr stran 2:1 při dodržení plochy max 36 m

- Povrch plovoucí betonové mazaniny bude pod povlakové nášlapné vrstvy vyrovnán samonivelačni stěrkou.

- barevné odstíny a dezény nášlapných vrstev podlah – viz barevné řešení (upřesní architekt po předložení vzorků dodavatelem).

- PVC bude standardu FATRANTIS

- Veškeré povlakové podlahy budou vyvedeny na stěny ( i pod keramickými obklady stěn ) do výšky 70 mm, s požlábkem v koutě mezi podlahou a stěnou.

- Druhy a barevnost keramických dlažeb a obkladů stěn – viz technická zpráva a barevné řešení

- Použit hydroizolační tmel, lepící tmel a spárovací hmotu od jednoho výrobce.

- Všechny kouty ( mezi stěnami, podlahou a stěnou )vyztužit ve vrstvě hydroizolačního tmelu výztužnou skelnou tkaninou. Stejně obandážovat všechny prostupy hydroizolací ( podlahové vpusti, výtokové armatury ).

- U přechodu z podlahy na stěnu je použita plastová koutová lišta mezi podlahou a stěnou

- Hydroizolace výšky 200 mm nad úroveň podlahy, v čistících místnostech a umývárnách lékařů do výšky 1500 mm nad úroveň podlahy, ve sprchách do výšky 2200 mm nad úroveň podlahy.

¨

skladby podlah:

| OZN. | POPIS /SCHEMA/ | # TL./MM/ | # POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |

| A1 | - homogenní PVC elektrostaticky vodivé tl. 1,7 mm - lepidlo elektrostaticky vodivé - vyrovnávací samonivelační stěrka - beton C20/25 + ocelová síť  4 mm oka 100x100 mm - PE folie tl.0,2mm - podlahová deska z plastifikovaného pěnového polystyrénu EPS T 5000 - vyrovnávací násyp cca | 1,7 1,3 3,0 75,0 - 35 45 150 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | - homogenní PVC zátěžové tl. 1,7 mm - lepidlo - vyrovnávací samonivelační stěrka - beton C20/25 + ocelová síť  4 mm oka 100x100 mm - PE folie tl.0,2mm - podlahová deska z plastifikovaného pěnového polystyrénu EPS T 5000 | 1,7 1,3 3,0 75,0 - 35 --- 116 |  |
| A3 | - homogenní PVC zátěžové tl. 1,7 mm - lepidlo - vyrovnávací samonivelační stěrka obroušení povrchu stávající betonové mazaniny | 1,7 1,3 3,0 --- 6 |  |
| A4 | - dielektrický gumový koberec - lepidlo - zesilující ocelová konstrukce z válcovaných profilů č.120 a plechu tl.6 mm – viz statika | 3 1 126 --- 130 | m.č. 135 |
| B1 | - keramická dlažba slinutá neglazovaná - lepící tmel flexibilní - vyrovnávací samonivelační stěrka - betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovou sítí  4 mm oka 100x100 mm - PE folie tl.0,2mm - podlahová deska z plastifikovaného pěnového polystyrénu EPS T 5000 - vyrovnávací násyp cca | 9 2 3 75 - 35 30 150 |  |
| B2 | - keramická dlažba slinutá neglazovaná - lepící tmel flexibilní - cementový hydroizolační tmel - vyrovnávací samonivelační stěrka - betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovou sítí  4 mm oka 100x100 mm - PE folie tl.0,2mm - podlahová deska z plastifikovaného pěnového polystyrénu EPS T 5000 - vyrovnávací násyp cca | 9 2 2 2 75 - 35 25 150 |  |
| C1 | Sanace podlahy ve vstupní lodžii 1. NP  Epoxidový nátěr pro venkovní použití, vytažená 20 mm na svislé stěny, v koutě mezi podlahou a stěnou vyztužená skelnou tkaninou  Penetrace ( přechodový můstek ) na stávající podlaze z keramických dlaždic. |  | Hrana podlahy bude lemovaná hliníkovým eloxovaným profilem L 80/50 mm, rameno 80 mm děrované pro osazení do stěrky. |