## List1
TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ
Nemocnice Vyškov - gynekologie
zařízení |  |  |  |  | ventilátor |  |  | elektřina |  |  |  | topný výkon |  |  | Chlad.výkon | ovl.
Zař. číslo | název zařízení | přívod odvod | standard | číslo pozice | množství vzduchu | externí tlak | ks | elektrický příkon jed./proud | elektrický příkon | napětí/ frekvence | chladící výkon | topný výkon - teplá voda | topný výkon - celkový | Tlak. Ztr. Ohř. | Chladící výkon/ztr | způsob
[5 empty] | ( m3/h ) | ( Pa ) |  | ( kW )/A | ( kW ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kW ) | ( kPa ) | ( kW/kPa )
1 | Klimatizace operačních sálů | přívod | GEA 20.15 | 1.1 | 9400 | 550 | 1 | 5,5/11,4 | 5.5 | 400/50 |  | 74 | 74 | 7 | 56/14 | M+R frmě
|  | odvod | GEA 20.15 |  | 8400 | 380 | 1 | 4/8,5 | 4 | 400/50 | [5 empty] | M+R frmě
2 | Klimatizace zákrokových sálů 1 ot. | přívod | GEA 15.10 | 2.1 | 5900 | 500 | 1 | 4,8/11 | 4.8 | 400/50 |  | 42 | 42 | 2 |  | M+R
| 2 ot. | [5 empty] | 1 | 1,1/3,8 | 1.1 | 400/50 | [5 empty] | M+R
| 1 ot. | odvod | GEA 15.10 |  | 5000 | 330 | 1 | 2,5/5,5 | 2.5 | 400/50 | [5 empty] | M+R
| 2 ot. | [5 empty] | 1 | 0,65/2,4 | 0.65 | 400/50
| zónový chladič vodní |  | GEA | 2.1A |  |  | 1 | [7 empty] | 20/10,5 | M+R
| Výrobník chladné vody |  | GLRC 0252 | 1.1A |  |  | 1 | 18 | 18 | 400/50 | [5 empty] | Si, M+R
| Oddělený kondenzátor |  | CUBA | 1.1B |  |  | 1 | 2,5 | 2.5 | 400/50 | [5 empty] | Si, M+R
| Čerpadla hydraulického okruhu |  | Grunfoss |  |  |  | 2 | 1,5 | 3 | 400/50 | [5 empty] | Si, M+R
| Elektrický vyvíječ páry |  | Flair | 1.1C |  |  | 1 | 45 | 45 | 400/50 | [5 empty] | M+R, 0-10V
3 | Klimatizace ÚPS celoroč. provoz |  | Carrier | 3.1 |  |  | 1
| Kondenzační jednotka |  | Carrier | 3.2 |  |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 230/50 | [5 empty] | Si
4 | Větrání filtrů a sociálního zázemí personál | odvod | TD1300/250 | 4.1 | 950 | 200 | 1 | 0,18/0,72 | 0.18 | 230/50 | [5 empty] | M+R s z.1
5 | Větrání sociálních zařízení- zázemí OS | odvod | TD500/160, EDM100 | 5.1,2 | 100-350 | 150 | 3 | 0,07/0,3 | 0.21 | 230/50 | [5 empty] | Si
6 | Větrání sociálních zařízení - čekárna, příjem | odvod | TD800/200 | 6.1 | 500 | 200 | 1 | 0,15/0,65 | 0.15 | 230/50 | [5 empty] | Si
7 | Větrání sociálních zařízení- zázemí zákr. S. | odvod | TD500/160 | 7.1 | 100-350 | 150 | 2 | 0,07/0,3 | 0.14 | 230/50 | [5 empty] | Si
8 | Větrání místnosti s kompresory | odvod | TD800/200 | 8.1 | 500 | 200 | 1 | 0,15/0,65 | 0.15 | 230/50 | [5 empty] | Si
9 | Odvod vzduchu z digestoře | odvod | TD2000/315 | 9.1 | 950 | 250 | 1 | 0,23/1,3 | 0.23 | 230/50 | [5 empty] | Si