# TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Elektrická požární signalizace – veškeré prostory v řešené části objektu (kromě prostorů bez požárního rizika) budou střeženy automatickým čidlem připojeným na systém EPS. V blízkosti únikových cest budou osazeny manuální požární tlačítkové hlásiče. Bude se jednat o zařízení EPS ESSER s detektory řady SERIE9200. Systém je rozšířením stávající EPS, která je provozována v areálu nemocnice. Hlavní ústředna EPS (ESSER8007) je umístěna na vrátnici areálu, kde je 24h denně přítomna kvalifikovaná obsluha. Tato stávající ústředna bude sloužit rovněž pro střežení prostorů gynekologických operačních sálů. Další podústředna typu ESSER8007 je v právě dokončeném objektu. V řešeném objektu bude osazena další malá lokální podústředna EPS ESSER8000C/M, na kterou budou připojena čidla z řešené části objektu. Nová ústředna bude do stávajícího systému vřazena zasíťováním (bude provedeno propojení do kruhové sítě ESSERNET) v místě.

Poznámka: Výhledově bude možné tuto hlavní ústřednu přemístit na nově uvažované pracoviště hlavního dispečinku – toto přemístění není součástí řešeného projektu. Připojení na stávající systém EPS bylo koncepčně konzultováno s příslušným projektantem (ing. Rekem).

Jednotlivé komponenty EPS i celá sestava musí být certifikována, certifikáty a další doklady vyžadované zákonem 22/97 Sb. a navazujícími předpisy budou doloženy ke kolaudaci. Dodavatel systému příslušně proškolí osoby určené majitelem objektu (obsluhu, osoby pověřené údržbou apod.) v dostatečném předstihu tak, aby v době kolaudace již obsluha v objektu (ve všech směnách) byla dokonale seznámena a znala provoz a povinnou údržbu zařízení. V rámci školení musí obsluha danému tématu porozumět.

Samočinné hlásiče musí být instalovány zejména v prostorech, které nejsou pod přímou kontrolou zaměstnanců tj, zejména strojovny, elektrorozvodny, výtahové šachty, šatny zaměstnanců, místnosti úklidu a pod.

Tlačítkové hlásiče požáru musí být instalovány

- u všech východů na volné prostranství

- u všech vstupů do chráněných únikových cest

- u požárních uzávěrů mezi požárními úseky

- v pracovnách zdravotních sester (zde budou rovněž malé sirény vestavěné do patic požárních hlásičů

Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním čidlem EPS.

Systém EPS ovládá či monitoruje některá dále uvedená zařízení:

- uzávěry otvorů (dveře), při provozu  otevřené (přidržované elektromagnety) budou v případě požáru uzavřeny.

- Požární uzávěry otvorů – okna v požárně dělících stěnách nebo v požárně nebezpečném prostoru,  pokud jsou otevíratelná, musí být v případě požáru uzavíratelná na signál EPS.

- Přívod plynu pro vytápění bude uzavírán na signál EPS.

- Na signál EPS bude vypnuta veškerá provozní vzduchotechnika mimo VZT rozvody pro nucené větrání CHÚC (B) a otevřeny přetlakové klapky.

- Na signál EPS bude spuštěna vzduchotechnika pro nucené větrání CHÚC

- (centrální schodiště – CHÚC B)

- V objektu vrátnice u ústředny EPS bude zajištěna nepřetržitá obsluha (tím se nemyslí pohotovostní služba lékařů).

Hlavní ústředna EPS bude umístěna centrálně v prostoru požární ústředny - v areálu nemocnice je vrátnice se stálou službou. Přístup k vrátnici je umožněn přímo z volného prostranství. Umístění ústředny EPS a ostatní zařízení musí vyhovovat požadavkům ČSN 730875 z.r.1991.Hlavní ústředna EPS je navržená s vybavením tiskárnou.

V objektu se doporučuje navrhnout systém centrálního (generálního) klíče (mimo projekt EPS).

KOORDINACE A VZÁJEMNÁ NÁVAZNOST EPS A OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ

Aktivace jednotlivých systémů a navazujících ovládaných zařízení byla uvedena v textu výše.

- Při aktivaci prvního hlásiče EPS dojde:

- K uzavření dveří a uzávěrů otvorů, u nichž má dojít k uzavření (uvolnění elektromagnetů,elektromotory)

- K vypnutí všech systémů provozní VZT

- Ke spuštění nuceného větrání CHÚC

- K odstavení náladové hudby

- Ke spuštění sirének na pracovištích sester

Přehrávání výzvy k opuštění objektu (rozhlas s nuceným poslechem) bude aktivováno ihned po zjištění požáru alespoň dvěma čidly, maximálně však do 60-ti sekund po reakci prvního  čidla EPS. Aktivace výzvy k evakuaci je ihned po stisku tlačítkového hlásiče.