Technická zpráva  k zakázce

Nemocnice Vyškov -  Gynekologické operační sály

Zdroje a rozvody medicinálních plynů

provedená v souladu s normou

### ČSN EN 737- 3 Potrubní rozvody pro stlačené plyny a podtlak a souvisejícími normami

## 1. Úvod

Projekt řeší :

- rozvody – trasy medicinálních plynů v 1.N.P. a 2.N.P. vč. umístění všech ukončovacích technologických prvků medicinálních plynů

- přípojku kyslíku , umístění zdroje kysličníku uhličitého , dusného a kompresorové stanice

Trasy a umístění jednotlivých technologií jsou zřejmé z přiložené dokumentace.

# 2. Materiálové provedení rozvodů- standarty

Pro montáž rozvodu budou použity měděné trubky ČSN 42 8710.02, jakost materiálu ČSN 42 3005.21 s hutním atestem a certifikátem výrobního závodu. Potrubí a armatury musí být dokonale odmaštěny dle ČSN 66 1135 a zbaveny všech nečistot.

Měděné potrubí bude spojováno stříbrnou pájkou Ag 45 CuZn 740/68 pomocí As-pasty "Super".

Vnitřní povrch potrubí bude po dobu sváření chráněn inertním plynem.

Potrubí bude chráněno proti mechanickému poškození při průchodu zdmi , při křížení s jinými inženýrskými sítěmi ocelovou chráničkou .

Potrubí bude opatřeno ochranným nátěrem a označeno druhy plynů a směry průtoků.

Trasa přípojky kyslíku od centrálních rozvodů v 1.P.P. není vedena prostorami chráněných únikových cest.

Rozvod kyslíku je na odbočce od centrálních rozvodů opatřen oddělovacím ventilem, a spolu s ostatními plyny je v jednotlivých podlažích opatřen  výstupními uzavíracími ventily a veden k jednotlivým odběrným místům. Prostor stoupaček je v jednotlivých podlažích odvětrán.

Odběrná místa  mimo terminálních nástěnných jednotek tvoří:

-zdravotnické napájecí jednotky pro přípravny OPS- lůžkové instalační rampy

-zdravotnické napájecí jednotky pro operační sály- stropní otočné a pevné stativy

Všechny použité typy musí splňovat nařízení vlády 181/2001 a následná související nařízení  o technických požadavcích kladených na prostředky zdravotnické techniky. /Dodávané výrobky musí být ve shodě s požadavky evropské direktivy MDD 93/42/ECC a  označeny značkou CE/

#### 3. Zdroje medicinálních plynů- standarty

Zdroj kyslíku – O2- základem je přívod z areálových rozvodů 1.P.P. budovy . Vlastní zdroj kyslíku v areálu není předmětem tohoto projektu.

Zdroj kysličníku dusného  - N2O - je automatický zálohový zdroj 1+1 lahev o objemu 40-50 litrů s servisní zálohou připojení jedné lahve s přímou redukcí umístěný v 1. N.P. m.č. 134-  napojený na zdroj DO.

Instalace dle ČSN 078304. Prostor umístění lahví je odvětrán VZT.

Zdroj kysličníku uhličitého -  CO2 - je automatický zálohový zdroj 1+1 lahev o objemu 40-50 litrů s servisní zálohou připojení jedné lahve s přímou redukcí umístěný v 1. N.P. m.č. 134  napojený na zdroj DO.

Instalace dle ČSN 078304. Prostor umístění lahví je odvětrán do volného prostoru.

Zdroj stlačeného vzduchu 0,4 MPa- pro  medicinální účely je samostatná automatická kompaktní stanice se dvěma bezmaznými spirálovými kompresory o výkonu 2x 15 m3/hod., s servisní zálohou připojení jedné lahve s přímou redukcí, umístěný v 1. N.P. m.č. 134 se sušením a úpravou vzduchu na stupeň čistoty tř. kvality dle lékopisu Pharmacopée Européenne, dvěma vzdušníky 500 litrů a dvouokruhovou redukcí tlaku, . Stanice bude odvětrána vzduchotechnikou s min. výměnou vzduchu 7x za hodinu a odvodem tepla, se zajištěním teploty +5 až  +40st. C.

Příkon stanice je 6kW/ 400V se stupněm důležitosti 1.

Provozní alarm zdrojů zajišťuje MaR, klinické nouzové alarmy jsou zajištěny v rámci jednotlivých oddělení.

4. Zkoušení přípojky, převzetí do užívání, certifikace dle ČSN EN 737-3- 12

Účelem zkoušení je ověření, zda jsou splněny všechny požadavky na bezpečnost a funkčnost systému.

## 5. Oprávnění k provádění prací

Práce montáže a úpravy rozvodů medicinálního kyslíku mohou provádět pouze organizace s oprávněním ITI vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných  vyhlášek a to k montáži a opravám plynových zařízení, medium kyslík, plyny pro zdravotnické účely.

Důkaz poskytuje vybraný dodavatel.

Zpracoval: Miroslav Dytrt

##### Polička, listopad 2004