1.			Technická zpráva

1.1			Základní řešení staveniště a zařízení staveniště

1.1.1.		Charakteristika staveniště

Staveniště pro danou výstavbu se nachází v areálu Nemocnice ve Vyškově.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci části stávajícího objektu, není zasahováno do urbanistické koncepce a provozně –funkčního řešení areálu nemocnice.

Pozemek v okolí objektu se svažuje mírně k severozápadu, takže 1. nadzemní podlaží je přístupné zásobování z úrovně terénu na západní straně objektu, na východní straně je zahloubeno pod terén.

V okolí stavby je pozemek upraven manipulačními zpevněnými plochami a zatravněnými plochami. Tyto plochy jsou stávající, budou ponechány bez zásahu. Nelze je využít pro umístění staveništního zázemí.

V okolí staveniště se nachází inženýrské sítě,  které však spadají výlučně pod správu nemocnice.

Media, energie i kanalizace jsou napojovány v 1.PP budovy, zásah do venkovních rozvodů se nepředpokládá.

Pouze v případě slaboproudu je uvažováno vedení v rámci areálu nemocnice – je nutno vést rozvod mimo hranice stavebního objektu gynekologických operačních sálů. Rozvod bude proveden v rámci podzemních komunikačních a instalačních chodeb nemocnice.

Připojení řešené části budovy na inženýrské sítě zůstane zachováno v plné míře.

Stavbou nebude dotčena stávající zeleň areálu nemocnice, nejsou nárokovány žádné zásahy do výsadeb zeleně  a není navržena nová výsadba

Návrh rekonstrukce gynekologických operačních sálů zahrnuje rekonstrukci prostor ve stávajícím 1.NP objektu gynekologických operačních sálů – objektu C3 dle označení v celkové situaci areálu, vybourání stávajících prostor v 2.NP a novou nástavbu v celém rozsahu 2.NP objektu.

1.nadzemní podlaží bylo původně věnováno gynekologickým operačním sálům a porodnímu oddělení a na části středního konstrukčního traktu v 2.n.p. byla situována strojovna VZT.

Nové dispoziční řešení uvažuje v 1.NP :

- ambulance gynekologie – a to :

- příjmová vyšetřovna

- kolposkopie, UZV

- urografie

- porodní oddělení, jehož podstatná část bude ponechána ve stávající podobě

- část podlaží bude vymezena pro technické zázemí ( vzduchotechnika, medicinální plyny, elektro ).

V nadstavěném 2.NP jsou nově řešeny dva gynekologické operační sály, zákrokový sál, včetně navazujících provozů, zajišťujících funkci operačních sálů.

Podlaží je uspořádáno jako dispoziční pětitrakt, konstrukční trojtakt.

Z požárně-bezpečnostních důvodů je nutno vestavět v severozápadní části budovy nově únikové schodiště, což si vyžádá mírné dispoziční úpravy ještě v 1. podzemním podlaží budovy, věnovaném skladům MTZ .

Výstup z únikového schodiště směřuje ke stávajícímu východu z budovy na terén, sklady MTZ v 1.PP. zůstávají nadále provozně odděleny. Ve skladech dochází k úpravě šatny a sociálního zařízení zaměstnanců. Další úpravy nejsou nutné.

V rámci rekonstrukce dochází k zateplení budovy včetně výměny oken od 1.NP výše. Okna do 1.PP budou vyměněna rovněž – v závislosti na finančních možnostech zadavatele.

Nejsou navrženy zásahy do ploch mimo zastavěnou plochu budovy ( s výjimkou vedení slaboproudu v areálu nemocnice ).

V prostorech stávajícího porodního oddělení v 1. NP a skladů v 1. PP, kde budou rekonstrukční zásahy omezeny jen na nutnou míru ( prostupy a zavěšení nových rozvodů médií, energií a kanalizace, je třeba pracovat ohleduplně ke stávajícím konstrukcím, stavebním prvkům a povrchům, aby jejich opravy byly provedeny pouze v nutném rozsahu.

Staveniště nezasahuje mimo areál nemocnice.

    - Zařízení staveniště.

Zařízení staveniště si všichni subdodavatelé pro své dodávky zajišťují sami.

Dodavatel stavby bude požadavky jednotlivých dodavatelů pouze registrovat, případně korigovat.

Prostory ( mobilní buňky ) pro vedení stavby, sociální zařízení staveniště a skladovací prostor stavby budou umístěny na ploše vedle bývalé uhelny v areálu nemocnice. Tato plocha byla pro tyto účely využívána i při realizaci předcházejících etap rekonstrukce a dostavby nemocnice, má zajištěn přívod vody a el. energie a odvod splaškových vod..

    - Nároky na energie při realizaci stavby a způsobu jejich zabezpečení.

Elektrická energie:

Stavební výtah 			1 ks	            10 kW

Pracovní plošina		1 ks	              5 kW

Svářečka	             		2 ks	            28 kW

Okružní pila	             	1 ks	              8 kW

Omítačka	             	1 ks	              8 kW

Vibrátor   	             	1 ks	              5 kW

Míchačka	             	1 ks	              2 kW

Drobná mechanizace		            	  10 kW

Celkem		                                      72 kW

Koeficient současnosti	0,5

Odběr pro mechanismy celkem		  36 kW

Jako zdroj elektrické energie pro mechanizmy se předpokládá stávající rozvaděč v podzemním podlaží rekonstruovaného objektu. Pro zařízení staveniště u bývalé uhelny bude využito připojení pro předcházející etapy výstavby. Odběry proudu budou měřeny a fakturovány.

Voda:

Spotřeba vody je závislá na počtu pracovníků na stavbě. Na jednoho pracovníka je spotřeba 100 l/den.

Pro záměsové účely a údržbu betonu lze předpokládat spotřebu 22 m3/den.

Výpočet spotřeby:	provozní voda	22,0 m3/den

pracovníci (100 l x 20 pr.)	  2,0 m3/den

celkem	                                      	24,0 m3/den

koeficient nerovnom.	1,5

Celková denní spotřeba  				36,0 m3/den

Spotřeba za sec. (36 x 1000)/(3600 x 10) ……………..	Q = 1 l/sec

Drobná spotřeba 20 %		                                          0,2 l/sec

Celkem spotřeba za sec.		                             			1,20 l/sec

Zdrojem vody v místě rekonstruovaného objektu bude stávající vodovod v podzemním podlaží objektu. Pro zařízení staveniště u bývalé uhelny bude využito stávajícího připojení pro předchozí etapy výstavby.

  - Počet pracovníků

Předpokládaný maximální počet pracovníků stavby ( včetně subdodavatelů ) je 50 osob.

  - Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob vyloučení nebo omezení nežádoucích vlivů.

Základní podmínkou při provádění stavby bude minimalizace nepříznivých vlivů stavebních prací na nepřerušený provoz přilehlé lůžkové části gynekologie.

Při realizaci stavby je nutno oddělit prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce od provozovaných částí budovy provizorními příčkami, omezujícími hluk  a bránícími pronikání prachu a nečistot. Bude též třeba zamezit proniknutí srážkových vod do nižších podlaží provizorním zakrytím při realizaci nástavby objektu.

Při provádění stavebních prací je nutné omezit hlučnost a prašnost.Využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit hlučné práce v některých částech dne dle požadavků vedení nemocnice. Zamezit prašnosti kropením suti při bouracích pracích. Pro svislou dopravu suti používat uzavřené shozy s textilním nástavcem u spodního konce.

1.4.		Množství a druhy odpadů vznikajících při stavební a montážní činnosti a podmínky pro manipulaci a skladování těchto odpadů.

Celá produkce a nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 sb. O odpadech a související vyhlášky 383/2001 sb MŽP O podrobnostech nakládání s odpady.

Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu se „ Surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin “, přijatou usnesením vlády ČR v prosinci 1999.

To vyžaduje zejména :

- Možnost využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě recyklací jako řady primárních surovin.

- Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím recyklátů.

- Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a vytěžených těžebních prostor.

- Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci ( zejména s ohledem na využívání stavebních odpadů ).

- Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech.

Při realizaci stavby předpokládáme vznik těchto druhů a množství odpadů :

Zatřídění,    druh,  množství                                                                     		Kategorie

___________________________________________________________________________

17 03 01  Odpad celulózy a lepenky s obsahem asfaltu              ……..…………….. N

množství 12 t

předání k odborné likvidaci firmě RESPONO	 v Kozlanech ( 20 km )

Odpad minerálního původu

Ostatní tuhý minerální odpad

17 01 99   Stavební suť a ostatní stavební materiál  ............................................... O

množství  250 t

recyklace drcením, ve firmě NAJA ve Vyškově ( 5 km )

17 05 01  Výkopová zemina………..........................................................................  O

množství 2,8m3

odvoz na skládku firmy RESPONO v Kozlanech ( 20 km )

Odpad železa a oceli

17 04 05   Železný šrot  .......................................................................................…  O

množství 2,5 t

likvidace – výkupna kovů Vyškov

Odpad neželezných kovů

17 04 08  Odpad kabelů  ....................................................................................…  O

množství 1500 bm

likvidace – výkupna kovů Vyškov

17 04 07  Ostatní odpad neželezných kovů  .......................................................… O

množství  250 kg

likvidace – výkupna kovů Vyškov

17 02 01   Dřevo a sklo ( okna, dveře ) .……….. ...................................................  O

17 02 02

množství 5 t

předání k odborné likvidaci firmě RESPO v Kozlanech ( 20 km )

Odpad z chemických procesů

Organická rozpouštědla

14 02 99   Odpadní ředidla pro nátěrové hmoty  ...................................................  N

množství 10 kg

předání k odborné likvidaci firmě RESPONO v Kozlanech ( 20 km )

Barviva a nátěrové hmoty

08 01 00   Odpadní nátěrové hmoty  ..................................................................… N

množství  35 kg

předání k odborné likvidaci firmě RESPONO v Kozlanech ( 20 km )

17 02 03   Odpady z plastů   ……………………………………………………………. O

množství 2 t

předání k odborné likvidaci firmě RESPONO v Kozlanech ( 20 km )

1.5.		Požadavky na provádění prací realizovaných za provozu investora.

Rekonstruované a nastavované křídlo budovy ( ozn. C3 ) má ve stávajícím stavu dvě investorem provozovaná podlaží.

1. PP se sklady MTZ zůstane v provozu i po dobu realizace rekonstrukce a nástavby. V tomto podlaží bude větším zásahem realizace nového únikového schodiště v severozápadním rohu budovy. Po dobu realizace bude tato část budovy oddělena provizorní sádrokartonovou příčkou v chodbě 008 a uzavřením dveří do m.č. 004, 005. při realizaci stavebních úprav pro rozvody médií energií a kanalizace a při realizaci těchto rozvodů bude provoz skladů po částech omezován na základě dohod mezi investorem a dodavatelem. Bude vhodné aby případné prostupy přes konstrukce nebyly bourány, ale jádrově vrtány.

Provoz porodnice v 1. NP bude po dobu realizace přerušen a přestěhován. Navrhujeme provizorní oddělení stavby sádrokartonovou příčkou v komunikační hale před výtahy.

Rovněž pro realizaci bouracích prací a nástavby 2. NP navrhujeme provizorní oddělení sádrokartonovou příčkou.

Při realizaci bouracích prací ve 2. NP a nástavby 2. NP musí dodavatel postupovat tak, aby nedošlo k vniknutí srážkových vod do rekonstruované části 1. NP ( porodní oddělení ) a do skladů MTZ v celém rozsahu 1. PP.

Pro provoz skladů MTZ musí zůstat po celou dobu stavby volný přístup venkovním vchodem na úrovni          -3,3 m, přilehlým k lůžkovému objektu gynekologie ( do chodby 002 ).

1.6.		Vymezení bezpečnostních a ochranných pásem.

Veškeré pozemky pro uvažovanou výstavbu jsou v areálu a v majetku Nemocnice ve Vyškově. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a pozemky jsou zařazeny do kategorie "ostatní", nejedná se o zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu.

Podle sdělení investora se na pozemcích pro výstavbu nevyskytují žádná ochranná pásma.

  - Organizace dopravy

Příjezd ke staveništi, které se nachází v severní části areálu nemocnice, bude realizován z ulice Purkyňovi hlavním vjezdem do nemocnice a dále stávajícími vnitroareálovými komunikacemi. Pro provoz těžších vozidel ( autojeřáb, domíchávač ) je nutno chránit vnitroareálové komunikace proti poškození. Případná poškození dodavatel v závěru stavby opraví.

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala areálové a veřejné komunikace. Při znečištění komunikace musí být neprodleně provedeno její vyčištění.

  - Podmínky a nároky na provádění stavby.

Při provádění stavby budou dodržovány normy ČSN a systém jakosti dle ISO 9002 na provádění bytových, občanských a průmyslových staveb. Zhotovitel určí nezávislý orgán dozoru jakosti ( akreditovaná státní zkušebna ) pro případ sporu. Dále zhotovitel ve smlouvě o dílo stanoví všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN.

  - Povinnosti dodavatele při předávání stavby investorovi.

Podmínkou pro předání díla je úspěšné komplexní vyzkoušení všech technických zařízení budovy.

Při předávání díla je dodavatel povinen zaškolit obsluhu všech zabudovaných zařízení. Dodavatel je povinen dle platné legislativy předložit při kolaudaci všechny atesty od zabudovaných zařízení a materiálů, předepsané revizní zprávy. Dále předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření tras IS a příručku uživatele díla ( způsob užívání, údržbu, pravidelné kontroly a revize apod. ).

Předpokládá se, že dodavatel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání stavby investorovi.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Z hlediska zabezpečení bezpečnosti práce a technických zařízení při realizaci stavby budou respektovány bezpečnostní předpisy. Zejména vyhláška ČÚBP 48/1982 sb. § 8, 146, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 324/1990 sb. § 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14.

Z požárního hlediska bude při realizaci stavby zabezpečován systém požární ochrany dle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

- Časový předpoklad výstavby-

Vypracování realizační projektové dokumentace ( zajišťuje investor ) :		16.12.2004 – 30.3.2005

Zahájení realizace stavby :															01.04.2004

Dokončení realizace stavby :														30.12.2005

Vypracoval : Ing. František Jakubec