TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Akce: | ## VYŠKOV nemocnice |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo zakázky: | 701502 |  |
| Číslo PD: | 1-1500-BV-701502 |  |
| Typ výtahu: | LTDA 1500 | http:www.bv-brumovice.cz |
| Montáž provádí: | BV Brumovice VÝTAHY s. r.o. | Tel/fax: 519 423 117 |

| Vypracoval: | M.Menšík |
| --- | --- |
| Datum: | 10.11.2002 |
| Razítko/podpis: |  |

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝTAHU

| 1. | TYP VÝTAHU: | LTDA 1500/ 0,4ms-1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Druh výtahu, třída: | A1O, tř. I. |
| 3. | Nosnost: | 1500 kg, 20 osob |
| 4. | Jmenovitá rychlost: | 0,4 ms-1 |
| 5. | Zdvih: | 7,45 m |
| 6. | Počet stanic / nástupišť: | 3 / 3 |
| 7. | Systém řízení: | mikroprocesorové, sběr směrem dolů, evakuační režim |
| 8. | Výtahový stroj: | S 34M HL, levý |
| 9. | Elektromotor: | ATM- 7,5kW, třecí kotouč  450mm |
| 10. | Omezovač rychlosti: | LK 200, s dálkovým ovládáním |
| 11. | Nosné prostředky: | 5ks ocelových lan,  11,2mm, ČSN 02 4340 |
| 12. | Klec výtahu: | ocelová, lamelová, neprůchozí |
| 13. | Závěs klece: | převáděcí kladky pod klecí  450mm - 2ks |
| 14. | Zachycovače: | Global Lift, PR 2500, klouzavý, obousměrný |
| 15. | Nárazníky: | plastové, prům. 125 x 100mm -E2 40 |
| 16. | Kabinové dveře: | FERMATOR, automat., teleskop., dvoudílné, sv.šxv = 1300x2000 |
| 17. | Šachetní dveře: | FERMATOR, automat., teleskop., dvoudílné, sv.šxv = 1300x2000, s EW 15 |
| 18. | Vyvaž. závaží, závěs: | ocelová kostra, výplň beton, převáděcí kladka  400mm |
| 19. | El. síť: | 3 +PEN 400/230V, 50Hz, TN-S |
| 20. | El. instalace: | Cu vodič v PVC žlabech na zdi |
| 21. | Výtahový rozvaděč: | BV |
| 22. | Hl. přívod: | Cu 5 x 10 mm2 |
| 23. | Hlavní vypínač: | 60A uzamykatelný ve vypnuté stavu |
| 24. | Pojistky: | 35A |
| 25. | Vodítko klece: | T 89/62/15.88, postavená |
| 26. | Vodítko protiváhy: | T 50/50/5, postavená |

### Úvod

Výtahové zařízení je určeno k dopravě osob nebo osob a nákladu do výše celkové nosnosti. Výtah je možno přepnout do režimu Evakuační jízdy. Projektová dokumentace výtahu je zpracována dle ČSN EN 81.1. Technická zpráva je nedílnou součástí Projektové  dokumentace.

### 1. Stávající stav

Provádí se stavba nového výtahu do nové budovy. Technologie výtahu je umístěna ve dvou oddělených prostorách-strojovně a šachtě. Obě prostory odpovídají ustanovením platných norem ČSN.

2. Strojovna výtahu

Strojovna výtahu je zděná. Nachází se vedle výtahové šachty v 1.NP a je přístupná dveřmi z chodby. Prostředí strojovny-normální, dle ČSN 33-2000-3 (+5 až +40°). Z hlavních uzlů je zde umístěn výtahový rozvaděč, hlavní přívod proudu ukončený vypínačem a výtahový stroj s roštem. V boční stěně je prostup pro třecí kotouč a část výtah. stroje. Dveře strojovny o světlosti 800/1970mm musí být opatřeny zámkem FAB 2017 s knoflíkem, nebo 
GUARD G 330 s knoflíkem. Zvenčí se dveře otevírají klíčem, zevnitř musí být možnost dveře otevřít i zamčené, bez klíče. Strojovna je odvětrána do vnějšího prostředí přes výtahovou šachtu. Strojovna musí být osvětlena –na podlaze strojovny 200Lx.

Ve strojovně nesmí být cizí potrubí, el.vedení, ani jiné díly nepatřící k výtahu s výjimkou zařízení, která slouží k větrání nebo vytápění těchto prostor -s vyloučením parních a přetlakových teplovodních topení.

Rozměry strojovny:

- Šířka:	2 480mm

- Hloubka:	2 200mm

- Výška:	3 000mm

3. Šachta výtahu

Šachta výtahu je zděná. Z hlavních uzlů je zde umístěna výtahová kabina, vyvažovací závaží, šachetní dveře, vodítka kabiny a vyvaž.závaží upevněná konzolami v bočních stěnách šachty a el.instalace. V horní části šachty jsou rošt převáděcích kladek, jednoduchý rošt s upevněním nosných lan a omezovač rychlosti. V prohlubni šachty jsou dosedy kabiny a vyvaž.závaží a závaží OR. Provedení šachty a nástupišť odpovídá ČSN EN 81.1 - čl. 6. Prostředí šachty ČSN 33 2000-3. Větrání do vnějšího prostředí min.1% z půdorysu šachty.

V šachtě ani obvodových zdech nesmí být cizí potrubí, el.vedení (zevnitř), ani jiné díly nepatřící k výtahu s výjimkou zařízení, která slouží k větrání nebo vytápění těchto prostor -s vyloučením parních a přetlakových teplovodních topení.

Rozměry šachty:

- Šířka:	2 400mm	Prohlubeň::	1 500mm

- Hloubka:	2 900mm	Celková výška : 	12 600mm

- Hlava šachty:	3 650mm	Dopravní zdvih:	7 450mm

4. Kabina výtahu

Konstrukce, rozměry, větrání kabiny a ovládání splňuje požadavky vyhl. 369/01 , ČSN EN 81.1. - čl. 8. Je neprůchozí, ocelová, lamelová, se spodním závěsem s odkl.kladkami a kabinovými teleskopickými dveřmi.

Rozměry kabiny (světlost):

- Šířka: 	1 400mm

- Hloubka:	2 400mm

- Výška:	2 220mm

5. Elektrická instalace

Drátová , instalační kanál z PVC 40 x 60, 40x40.

Velikost přívodu  CYKY 5B x 10mm2    do vzdálenosti 50m od napájecího místa, tj. rozvaděče v objektu, přívod ukončen ve strojovně výtahu uzamykatelným vypínačem VS60 –1104.A4.S, jištěným  pojistkami 35A s motorovou charakteristikou. Připojeno na síť 3 + PEN  x 400/230V 50 Hz, TN-S. U rozvaděče předřazeného hlavnímu  vypínači je dodržena selektivita jištění přívodu. Pohyblivý přívod ke kabině výtahu je proveden vodičem nepodporujícím hoření .

### 6. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Obvody 12V a  24 V AD/DC		malé napětí

Obvody  48 V DC			malé napětí

Obvody 230VAC , 400 V AC		samočinné odpojení od zdroje, krytí min. IP 2X

### 7. Bezpečnostní opatření

- nárazníky akumulující energii s nelineární charakteristikou  typ E2

- zařízení pro omezení rychlosti jízdy kabiny

- zařízení pro kontrolu rychlosti jízdy kabiny

- uzávěra šachetních dveří

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 8.Práce prováděné dodavatelem stavební části

Šachta

- Rozměry výtahové šachty musí odpovídat rozměrům na dispozičním výkrese (rozumí se na omítku!)

- Šachta musí být omítnutá, vybílená

- Nástupní stěna šachty musí být rovná, bez výstupků, max.úchylka od svislice + -5mm

- Ostatní stěny – max úchylka  + - 10mm

- Pomocné lešení do šachty dle nákresu dodavatele

- Větrání šachty do vnějšího prostředí-min. 1% z půdorysu šachty dle ČSN EN 81.1

- Otvory ve zdivu pro rošty odkláněcích kladek

- Otvory ve zdivu pro šachetní dveře

- Zazdění roštů kladek a šachetních dveří, úprava omítek

- Základní deska dna šachty a stěny šachty musí být dimenzovány na zatížení od výtah. částí

- Vybetonování rámu vyvažovacího závaží

- Osvětlení přístupových cest dle ČSN EN 81.1. (viz tabulka dispozičního výkresu)

- Pomocné práce zednické a řemeslnické

- Prostředí dle čl. 3

- Otvory do šachty zabezpečí proti pádu

Strojovna

- Rozměry strojovny musí odpovídat rozměrům na dispozičním výkrese

- Strojovna musí být omítnutá, vybílená

- Podlaha strojovny s protiskluzovou, bezpraš. úpravou, nosnost min. 5 kN/m2 mimo zatížení od výtah.částí

- Dveře do strojovny osazeny dveřmi dle čl. 2

- Větrání strojovny zajištěno přes šachtu (otvorem do šachty) dle ČSN EN 81.1

- Přístup ke strojovně dle ČSN 81.1

- Hlavní přívod proudu do strojovny dimenzovaný s ohledem na vzdálenost napájecího zdroje tak, aby úbytek
     napětí při rozběhu el.motoru nepřesáhl 10% jmenovité hodnoty

- Hlavní přívod zakončen hlavním vypínačem 60A, ve vypnutém stavu uzamykatelným

- Osvětlení přístupových cest, osvětlení strojovny dle tabulky na disp. výkrese

- Nosník do strojovny dle disp. výkresu s nosností min. 700kg

- Prostup ve zdivu šířka x výška –1450 x 1250mm pro výtahový stroj

- Zásuvku pevné telefonní linky nebo pobočkové ústředny

- Vybavit strojovnu hasícím přístrojem pro hašení el.zařízení

- Prostředí dle čl. 2

Zajistí předání staveniště dodavateli technologie výtahu po odstranění stavebních zbytků..

### 9. Práce prováděné dodavatelem výtahu

- Vypracování projektové dokumentace výtahu jako jednostupňového projektu pro stavební řízení

- Kontrola stavební připravenosti

- Přebrání staveniště

- Dodávka a montáž výtahového zařízení

- Hlavní vypínač

- Zaplechování otvoru mezi strojovnou a šachtou

- Povede stavební deník

- Osvětlení šachty

- Seřízení,přezkoušení výtahu za provozu

- Kontrola kompletnosti a montážní zkouška

- Zkouška pro ověření shody za přítomnosti AO

### Závěr

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN EN 81.1, vyhláškami a projektovou dokumentací . Dodržování bezpečnostních předpisů při montáži výtahu a příslušných bezpečnostních opatření pro práci  na elektrických zařízeních je závazné pro všechny zúčastněné.

Údržbu a servis výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace ve smyslu ČSN 27 4002. Návody a pokyny jsou součástí technické dokumentace tohoto výtahu .