# Vzduchotechnika

# Úvod

Předmětem řešení tohoto projektu pro provedení stavby je větrání a klimatizace ve stávajících rekonstruovaných prostorech 1.a 2. nadzemního podlaží objektu gynekologie v Nemocnici Vyškov tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických a technologických výměn vzduchu a pohody prostředí v prostorech obsluhovaných oddělení.

### 1.	Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této PD byly půdorysy a řezy stavební části objektu, uživatelem autorizované požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

### 2.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo	:			Vyškov

nadmořská výška	:	245 m n m

normální tlak vzduchu	:	985 Pa

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	+ 32oC

zima	- 12oC

entalpie				-	léto	56,5 k J kg s.v. –1

# 2.	Základní koncepční řešení

### Stavební větrání

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem :

- Nařízení vlády z 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Sb.č. 178/2001 částka 68

- Nařízení vlády z 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Sb.č. 502/2000 částka 146

- Sborník technických řešení Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu - Zdravoprojekt Praha (1991)

- Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR - částka 5-6 (1992)

- Vyhláška z 16.12.2002 uvedena ve Sb.č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních chemických a biologických ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostor staveb

- Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (12/2000)

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

### 2.	Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 60 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory a pod.) a u místností skladového zázemí

- zimní ohřev přiváděného vzduchu je uvažován v úrovni eliminace tepelné ztráty větráním

- řízené letní odvlhčování a zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno

- minimální třída filtrace přiváděného vzduchu B (EU 4)

- nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 45 - 60 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých místností

- maximální počet osob současně se v dotčených prostorách pohybujících není blíže specifikován, má se však za to, že bude obvyklý

### 3.	Technologické větrání

Technologické větrání bude osazeno v místnostech technického vybavení objektu, ve kterých to vyžadují technologické předpisy a bude zabezpečovat zejména odvod škodlivin a technologické tepelné zátěže.

### 4.	Klimatizace zdravotnických provozů

- zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zdravotnických provozů aseptických operačních sálů, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období  t = +26oC a v letním období t = +26°C, včetně celoroční garance relativní vlhkosti 50 ± 10 % ( na operačních sálech)

- zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do zákrokových sálů a sléhacích boxů, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období  t = +26oC a v letním období t = +26°C, bez celoroční garance relativní vlhkosti

- zimní ohřev přiváděného vzduchu do operačních sálů je uvažován v úrovni eliminace tepelných ztrát větráním a úhrady tepelných ztrát prostoru, v ostatních provozech pokrývá ohřev přiváděného vzduchu pouze tepelné ztráty větráním

- nejvyšší přípustná hladina vnitřního hluku LAmaxp = 40 - 50 dB(A) dle druhu a účelu provozů jednotlivých místností

- koncové vzduchotechnické elementy se třetím stupněm filtrace jsou v části operačních sálů a porodních boxů včetně příslušenství

Množství vzduchu pro jednotlivé obsluhované části objektu je navrženo z celkových výměn vzduchu a jsou následující :

- operační sál – aseptický	20x/h – min. množství č. vzd. 2400 m3/h

- zákrokový sál	15x/h

- sléhací box	10x/h

- přípravna, probuzení pacienta	8x/h

- umývárna lékařů, nástrojů	8x/h

- čistý sklad	6x/h

- příruční sterilizace	20x/h

- sklady	4x/h

- chodby operačních sálů	2-4/h

- WC	50 m3/h

- Pisoár	25 m3/h

- Sprcha	150 m3/h

Minimální výměny čerstvého vzduchu jsou stanoveny dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991.

Teploty interiéru pro jednotlivé obsluhované části  jsou navrženy:

zima 	léto

(°C)	(°C)

- operační sál –aseptický	26	26

- zákrokový sál	26	26

- sléhací box	26	26

- přípravna pacienta	26	26

- umývárna lékařů, nástrojů	24	26

- čistý sklad 	24	26

- příruční sterilizace	22	26

- chodby operačních sálů	22	26

Hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991 a Nařízení vlády č. 502/2000.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v  interiéru pro jednotlivé obsluhované části  jsou navrženy:

- operační sál –aseptický	max.40 dB/A/

- zákrokový sál, sléh. box	max.40 dB/A/

- přípravna pacienta	max.40 dB/A/

- umývárna lékařů, nástrojů	max.40 dB/A/

- čistý sklad 	max.45 dB/A/

- příruční sterilizace	max.40 dB/A/

- chodby operačních sálů	max.50 dB/A/

Hladiny hluku v prostorech jsou stanoveny dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991 a Nařízení vlády č. 502/2000.

Třída čistoty prostředí pro jednotlivé řešené prostory je:

dle ČSN 12 5310	dle ON 84 5051		dle F.S.209S

- operační sál–asept.	4	II	10 000

- sléhací box	4	II	10 000

- přípravna pacienta	4	II	10 000

- umývárna lékařů	4	II	10 000

- čistý sklad 	4	II	10 000

- sterilizace	4	II	10 000

- chodby operačních sálů	4	II	10 000

- zákrokový sál	5	III	100 000

Třídy čistoty dle Sborníku technických řešení – vzduchotechnika, Nemocnice s poliklinikou I. a II. typu, vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 1991.

### 4.	Energetické zdroje

### Tepelná energie, chladící energie

Pro ohřev vzduchu v tepelných výměnících vzduchotechnických a klimatizačních jednotek bude sloužit topná voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C. Pro chlazení vzduchu ve výměnících klimatizačních jednotek je použita voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2  = 7/12°C centrálně připravovaná ve stávajícím zdroji chladu. Vlhčení vzduchu bude zajišťováno parními zvlhčovači v potrubí. Pára bude vyráběna v elektrickém vyvíječi páry.

### Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM zařízení. Parametry jsou :

- napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400V / 230V TN-S

- prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-31 - prostory normální

- ochrana před dotykovým napětím základní - samočinným odpojením od zdroje, doplňková pospojováním

# 4.	Popis technického řešení

### 1.	Koncepce větracích zařízení

Návrh větrání a klimatizace předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je VZT a KLM zařízení použito pouze pro  prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa výfuku odpadního vzduchu jsou dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému ovlivňování vnitřních prostor. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem.

Jelikož se jedná o stavbu energeticky náročnou, je v tomto projektu ve všech případech, kdy je to technicky možné, navrženo využití odpadního tepla v deskových rekuperátorech klimatizačních jednotek. Klimatizační zařízení navržené v objektu jsou soustředěna do centrální strojovny vzduchotechniky v 1. NP objektu.

Zdroj chladu je v provedení vnitřním s odděleným venkovním kondenzátorem. Vnitřní část výrobníku chladné vody bude umístěna v centrální strojovně vzduchotechniky, venkovní kondenzátor bude umístěn na střeše objektu.

# 4.	Popis technického řešení

### Zařízení č. 1 -  2 operační sály aseptické a místnosti příslušenství

Pro klimatizaci předmětných prostor je uvažována společná centrální sestavná klimatizační jednotka v hygienickém provedení pracující pouze s čerstvým vzduchem, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu (EU4 a EU9), rekuperaci pomocí deskového výměníku tepla (s křížovým prouděním), ohřev a chlazení pomocí vodních výměníků. V mimopracovní době bude zařízení pracovat na poloviční výkon, což umožňují frekvenční měniče na jednootáčkových motorech přívodního a odvodního ventilátorů. Do potrubí za jednotku bude osazena tryska parního zvlhčovače pro dovlhčení vzduchu na požadovanou relativní vlhkost, pára pro vlhčení bude vyráběna elektrickým vyvíječem páry.

Investor stanovil, že operační sál s označením OS I. bude sál řídící neboli bude určovat veškeré provozní podmínky teplotního a vlhkostního mikroklima pro oba sály.

Nasávání  čerstvého vzduchu pro klimatizační jednotku je provedeno z centrálního nasávacího potrubí v prostoru strojovny (společné i pro zařízení č. 2). Výfuk odpadního vzduchu bude proveden rovněž do výfukového potrubí při boční fasádě objektu. Filtrovaný, tepelně a vlhkostně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu. Třetí stupeň filtrace je osazen v distribučních přívodních koncových elementech - v operačních sálech tlakovým laminárním stropem (operační sál řídící I.) a jednotlivými čistými nástavci (operační sál podřízený II.). Rychlost laminárního proudění v operační zóně nepřekročí hodnotu 0,2 m/s. V případě dalších místností příslušenství budou použity čisté nástavce.

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru oddělení bude zajištěn pomocí potrubního rozvodu s osazenými koncovými elementy – dralovými vyústěmi, talířovými ventily a obdélníkovými vyústkami. Z prostoru operačních sálů bude znehodnocený vzduch odváděn z části u stropu (koncové elementy drallové vyústě) a z části u podlahy na straně anesteziologa - koncové elementy obdélníkové vyústky ve svislém potrubí.

Systém klimatizace v celém oddělení je navržen jako mírně přetlakový vzhledem k ostatním oddělením. Jeho spouštění, ovládání a regulace bude centrální prostřednictvím systému měření a regulace. Z prostoru operačního sálu bude možnost regulace teploty v rozmezí ± 3°C. V návaznosti na vybavení prvky zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu navržený systém umožní nejvýše úspornou provozní ekonomiku celého zařízení.

Pro výrobu chladné vody je navržen stroj v provedení vnitřním s hermetickými scroll kompresory a s odděleným venkovním kondenzátorem. Vnitřní část výrobníku chladné vody bude umístěna v centrální strojovně vzduchotechniky, venkovní kondenzátor bude umístěn na střeše objektu. Obě části budou propojeny měděným potrubím s náplní ekologického chladiva. Zdroj chladu bude vyrábět chladící médium vodu o teplotních parametrech 7/12°C. Zdroj chladu bude doplněn moduly hydraulického okruhu umístěnými ve strojovně VZT, které obsahuje kompletní akumulační, vyrovnávací a hydraulickou sekci.

### Zařízení č. 2 -  Zákrokové sály, sléhací boxy a místnosti příslušenství

Pro klimatizaci předmětných prostor je uvažována společná centrální sestavná klimatizační jednotka v hygienickém provedení pracující pouze s čerstvým vzduchem, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu (EU4 a EU9), rekuperaci pomocí deskového výměníku tepla (s křížovým prouděním), a centrální ohřev pomocí vodního výměníku. Dle požadavku uživatele bude zajištěno chlazení vzduchu pouze v potrubní větvi obsluhující zákrokový sál a sléhací box nadstandard pomocí zónového vodního chladiče instalovaného v potrubí. V mimopracovní době bude zařízení pracovat na poloviční výkon, což umožňují dvouotáčkové motory přívodního a odvodního ventilátoru.

Investor stanovil, že zákrokový sál ve 2.NP bude sál řídící neboli bude určovat veškeré provozní podmínky teplotního mikroklima pro všechny obsluhované prostory.

Nasávání čerstvého vzduchu pro klimatizační jednotku je provedeno shodným způsobem jako u předcházejícího zařízení. Filtrovaný, tepelně a vlhkostně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu. Třetí stupeň filtrace je osazen v distribučních přívodních koncových elementech - čistých nástavcích. Samostatná větev pro čekárnu bude vybavena standardními přívodními drally.

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru oddělení bude zajištěn pomocí potrubního rozvodu s osazenými koncovými elementy – dralovými vyústěmi, talířovými ventily a obdélníkovými vyústkami. Z prostoru zákrokových sálů bude znehodnocený vzduch odváděn z části u stropu (koncové elementy drallové vyústě) a z části u podlahy na straně anesteziologa - koncové elementy obdélníkové vyústky ve svislém potrubí.

Systém klimatizace v celém oddělení je navržen jako mírně přetlakový vzhledem k ostatním oddělením. Jeho spouštění, ovládání a regulace bude centrální prostřednictvím systému měření a regulace. V návaznosti na vybavení prvky zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu navržený systém umožní nejvýše úspornou provozní ekonomiku celého zařízení.

### Zařízení č. 3 – Chlazení – odvod zátěží od ÚPS

Odvod technologických tepelných zátěží z místnosti, kde bude instalována ÚPS, bude zajišťovat  systém split kompakt v nástěnném provedení o chladícím výkonu 6 kW. Split jednotka bude vybavena příslušenstvím pro celoroční provoz. Venkovní kondenzátorová jednotka bude umístěna na střeše objektu.

### Zařízení č. 4 – Větrání filtrů a sociálních zařízení personál OS

### Podtlakové větrání bude zajištěno nízkohlučným ventilátorem v potrubním provedení s potrubními rozvody a koncovými elementy – talířovými ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena ze sousedních místností přes stěnové mřížky. Výtlak ventilátoru bude  provedeny do centrálního svislého vzduchovodu vyvedeného nad střechu objektu. Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou zabraňující zpětnému průniku vzduchu do interiéru. Ventilátor bude ovládán systémem MaR v současném chodu se zařízením č. 1.

### Zařízení č. 5-7 – Větrání sociálních zařízení – zázemí operačních a zákrokových sálů

### Podtlakové větrání bude zajištěno šesticí nízkohlučných ventilátorů v potrubním provedení 4 ks a stěnovém axiálním 2 ks s potrubními rozvody a koncovými elementy – talířovými ventily. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena ze sousedních místností přes stěnové mřížky. Výtlaky ventilátorů budou  provedeny do centrálních svislých vzduchovodů vyvedených nad střechu objektu. Ventilátory budou vybaveny zpětnými klapkami zabraňujícími zpětnému průniku vzduchu do interiéru.

### Zařízení č. 8 – Technologické větrání místnosti s kompresory

Technologické větrání bude v podtlakovém režimu. Bude zajištěno potrubním ventilátorem s potrubním rozvodem a koncovými elementy – obdélníkovými vyústkami. Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z venkovního prostoru přefukovým potrubím. Výtlak ventilátoru bude proveden svislým vzduchovodem nad střechu objektu.

### Zařízení č. 9 – Technologický odvod z digestoře sterilizace

Dle požadavku technologa bude do určeného prostoru nad sterilizátor instalovaná odsávací digestoř v nerezovém provedení s potrubním ventilátorem, jehož výtlak bude proveden pomocí svislého potrubí nad střechu objektu. Zařízení bude spouštěno lokálně profesí silnoproud po nezbytně nutnou dobu.

# 5.	NÁROKY NA ENERGIE

Jsou uvedeny v samostatné tabulce, která je přílohou této zprávy.

# 6.	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření: Do rozvodných tras potrubí jsou navrženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od  ventilátorů jednotek i z prostorů strojovny do klimatizovaných prostor. Tyto tlumiče jsou osazeny jak v přívodních, tak  odvodních trasách vzduchovodů a jsou hlukově doizolovány. Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Ventilátory v komorách jednotek jsou uloženy na gumových silentblocích. Jednotky navíc budou podloženy tlumící gumou. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZT jednotky přes tlumicí vložky, které zabraňují přenosu chvění do  potrubního rozvodu a tím i do stavební konstrukce, na které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex)  -  dodávka stavby.

# 7.	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Navržené klimatizační jednotky budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace, jež je předmětem samostatné dodávky profese MaR, a který zajišťuje následující okruhy :

- ovládání chodu ventilátoru

- silové napájení ovládaných zařízení

- deblokační skříně na klimatizačních jednotkách

- zajištění tlumeného chodu z. č. 1 pro OS mimo pracovní dobu cca ½ výkonu (na přívodu i odvodu jednootáčkový motor ovládaný frekvenčním měničem – dodávka MaR)

- dodání frekvenčních měničů pro zařízení č.1

- zajištění tlumeného chodu z. č. 2 pro zákrokové sály mimo pracovní dobu cca ½ výkonu (na přívodu i odvodu dvouotáčkový motor )

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  teplovodního ohřívače  v zimním období – vlečná regulace

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  vodního chladiče v letním období

- řízení účinnosti deskového výměníku nastavováním obtokové klapky

- ovládání  uzavíracích  klapek na jednotce včetně dodání servopohonů

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody. Při poklesnutí teploty -	1.-vypnutí ventilátoru

- 2.-uzavření klapek

- 3.-otevření třícestného ventilu

- 4.-	spuštění čerpadla

- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku

- signalizace zanesení filtrů pomocí diferenčního snímače tlaku

- plynulá regulace výkonu ventilátoru na přívodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měnič – operační sály)

- poruchová signalizace

- zajištění možnosti doregulace teploty z prostoru řídícího operačního sálu OS I. cca ± 3°C

- ovládání chodu parního zvlhčovače  pro OS (vyvíječ páry s plynulou regulací 0-10V dodávka VZT)

- signalizace chodu a poruchového stavu zdroje chladu

- zajištění současnosti chodu centrálního zařízení č. 1 s ventilátorem pro odvod vzduchu č. 4, připojení a signalizace požárních klapek včetně ovládání servopohonů pro zpětné nahození klapek

- signalizace přetlaku vzduchu  v operačních sálech

- případné připojení regulace a signalizace všech zařízení na velící centralizované stanoviště

- případné připojení motorů klimatizačních jednotek na náhradní zdroj

# 8.	IZOLACE, NÁTĚRY

### 1.	Izolace

Jsou navrženy izolace hlukové a tepelné. Hlukově jsou izolovány vzduchovody od jednotek po tlumiče hluku. Tepelně budou izolována přívodní vzduchotechnická potrubí. Požárně jsou izolována všechna potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící stěnou či stropem.

Parametry materiálů izolací :

Tepelné -	šířka izolace 40mm		souč.tepelné vodivosti 	0,037W/m2K

Hlukové - 	šířka izolace 40mm		souč.zvukové pohltivosti	0,81

Požární - 							šířka izolace 60mm, odolnost 30 min

# 9.	NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

### Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- antivibrační plovoucí podlaha ve strojovně vzduchotechniky – hmotnost umisťovaných zařízení – z.č.1 2100 kg, z.č.2 1400 kg, z.č.1a – výrobník chladu 350 kg

- ocelová konstrukce pro umístění venkovního kondenzátoru  900 kg

- transportní a montážní otvor pro instalaci jednotek a zdroje chladu

- obložení svislých a vodorovných potrubních rozvodů

- stavební, výpomocné práce

### Silnoproud:

- silové napojení split jednotky a odtahových ventilátorů sociálky a digestoř

- napojení rozvaděče MaR

### ÚT:

- připojení KLM jednotek k topnému médiu včetně regulačního uzle a příslušných armatur

### RCH:

- připojení KLM jednotek k chladícímu médiu včetně regulačního uzle a příslušných armatur

### ZTI:

- vpusti a odvody kondenzátu

# 10.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. Protipožární klapky budou mimo koncového spínače s elektromagnetem vybaveny rovněž servopohony pro zpětné natažení klapky, jež bude ovládat profese EPS. V případech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou odolnosti. Požárně technické vlastnosti (zejména jde o požární odolnosti a hořlavosti nosných a požárně dělících konstrukcí, obvodového a střešního pláště, nátěry, nástřiky apod., požární ucpávky, použití speciálních kabelů apod.) je nutné u kolaudace doložit příslušnými doklady dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících nařízení vlády. Bude vyžadováno doložení minimálně následně uvedených platných dokladů:

- certifikáty

- protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost)

- prohlášení o shodě

- doklady o oprávnění k realizaci

- doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce

Práce spojené se zvyšováním požární odolnosti a podobné (nátěry, nástřiky, požární ucpávky, SDK konstrukce s požární odolností apod.) smí provádět pouze osoby proškolené výrobcem příslušného systému (s dokladováním proškolení podle textu výše). I tato proškolení je nutné ke kolaudaci doložit.

# 11.	   POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů. VZT rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč závěsů nepřesáhla 3 m. Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech VZT elementů (ventilátorů, vzduchových filtrů, výměníků tepla, regulačních klapek, požárních klapek, chladicího zařízení). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.

# 12.	 UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno :

- Komplexní zaregulování množství vzduchu jednotlivých vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem

- Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků vzduchotechnických zařízení s protokolárním výstupem

- Orientační měření hluku včetně protokolárního výstupu

- Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

- Komplexní zkoušky všech provozních stavů vzduchotechnických zařízení v délce trvání dle SOD

Další činnosti a výstupy spojené s předávacím řízením jsou uvedené v technické specifikaci. Ovládání a kontrola funkcí včetně havarijních stavů vzduchotechnických jednotek v rámci centrálního řídícího a sledovatelského systému je řešena systémem měření a regulace.

# 13.	BEZPEČNOST PRÁCE

Vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT elementy může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 150 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61. Při prvním spuštění se kontroluje správnost směru otáčení ventilátorů, odběr proudu (ten nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany motorů musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku elektromotorů. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést vzduchotechnické jednotky a ostatní VZT zařízení do zkušebního provozu.

# 14.	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Větrací a klimatizační zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

# 15.	ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.