## Slide 1
20.06. 2022
CEVRE Consultants s.r.o.
Studie proveditelnosti OZE
Nemocnice Vyškov

## Slide 2
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
ZADAVATEL STUDIE: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
IČ: 008 39 205
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Horáček, provozně-technický náměstek
ZPRACOVATEL STUDIE: CEVRE Consultants s.r.o.
Fügnerova 462/34, 613 00 Brno
IČ: 047 53 577
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Cihlář, jednatel

## Slide 3
OBSAH STUDIE
ČÁST 1: ANALÝZA DODANÝCH DAT SPOTŘEBY ELEKTŘINY, STRANA 5 - 16
ČÁST 2: 3D GEOMETRICKÝ MODEL, ZASTÍNĚNÍ, NÁVRH UMÍSTĚNÍ FVE, STRANA 18 – 28
ČÁST 3: NAVRŽENÉ VÝKONY FVE PŘEHLED A VYHODNOCENÍ, STRANA 30 – 33
ČÁST 4: FVE ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE, STRANA 35 - 41
ČÁST 5: FVE EKONOMICKÉ HODNOCENÍ, STRANA 43 - 46
ČÁST 6: AKUMULACE PRO PEAKSHAVING – EK. HODNOCENÍ, STRANA 48 - 50
ČÁST 7: KOGENERACE – POSOUZENÍ VÝKONU, STRANA 52 - 60
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU, STRANA 62 - 63
NOCENÍ

## Slide 4
ČÁST 1
ANALÝZA DODANÝCH DAT
SPOTŘEBY ELEKTŘINY

## Slide 5
VÝBĚR VHODNÉHO VÝCHOZÍHO (REFERENČNÍHO) ROKU
POROVNÁNÍ HISTORICKÉ SPOTŘEBY – MĚSÍČNÍ KROK

## Slide 6
VÝBĚR VHODNÉHO VÝCHOZÍHO (REFERENČNÍHO) ROKU
Měsíc | Záznam 2019 | Faktura 2019 | Záznam 2021 | Faktura 2021 | Median 2011-2021
1 | 201.3 | 201.3 | 195.0 | 219.0 | 202.0
2 | 179.4 | 179.4 | 175.7 | 192.7 | 179.4
3 | 191.1 | 190.9 | 191.1 | 190.5 | 191.9
4 | 183.0 | 183.0 | 179.5 | 167.5 | 181.4
5 | 190.2 | 190.2 | 185.3 | 176.1 | 185.3
6 | 207.9 | 207.8 | 206.6 | 183.7 | 188.8
7 | 202.9 | 202.8 | 209.2 | 196.0 | 201.6
8 | 209.9 | 210.0 | 197.6 | 212.6 | 202.5
9 | 188.5 | 188.5 | 187.3 | 192.2 | 187.3
10 | 204.9 | 205.1 | 193.0 | 202.2 | 195.6
11 | 203.4 | 203.4 | 187.5 | 188.8 | 194.3
12 | 203.8 | 203.8 | 187.5 | 198.9 | 196.9
SUM | 2366.3 | 2366.3 | 2295.4 | 2320.3 | 2307.0
V r. 2021 nesedí fakturační měsíční hodnoty a měsíční souhrny ze záznamu 1/4h hodnot
Jako referenční rok zvolen 2019 (zároveň rok ještě před covidem)
DATA V PODROBNÉM ¼ HOD. KROKU K DISPOZICI PRO ROK 2019 a 2021

## Slide 7
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
HLAVNÍ DATA: SPOTŘEBA (kWh) Z LET 2019 A 2021: EXPORT ¼ HOD. ZÁZNAMŮ Z HLAVNÍHO ELEKTROMĚRU
POROVNÁNO S MĚSÍČNÍ SPOTŘEBOU UVEDENOU NA FAKTURÁCH ZA ELEKTŘINU Z LET 2019 A 2021
SPOTŘEBA Z FAKTURY A DODANÝCH PODROBNÝCH DAT SPOTŘEBY SE SHODUJE POUZE V ROCE 2019
ROK 2019 NEBYL POZNAMENÁN COVIDEM
-> ROK 2019 BYL VYBRÁN JAKO REFERENČNÍ ROK

## Slide 8
PRŮBĚHY SPOTŘEB ELEKTŘINY – STÁVAJÍCÍ (2019)
TRVALÝ ODEBÍRANÝ VÝKON (95-percentil z průměrných hodinových výkonů) – 179 kW

## Slide 9
PRŮBĚHY SPOTŘEB ELEKTŘINY r. 2019
Notes: REFERENCNI DIAGRAM: LETO x ZIMA x PŘECH. OBDOBÍ

## Slide 10
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
TRVALÁ HODINOVÁ SPOTŘEBA, RESP. ODEBÍRANÝ VÝKON (179 kW) JE URČEN JAKO PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ, KTERÉ BYLO NAMĚŘENO V 95 % ČASU V ROCE 2019
MAXIMÁLNÍ ODBĚRY (RANNÍ ŠPIČKY KOLEM 500 kW)
SEZÓNNOST: V ZIMĚ A LÉTĚ JE VĚTŠÍ SPOTŘEBA ELEKTŘINY (V ZIMĚ PŘITÁPĚNÍ A VYŠŠÍ OSVĚTLENÍ, V LÉTĚ CHLAZENÍ)
TÝDENNÍ VÝKYVY: O VÍKENDECH JE MENŠÍ ZATÍŽENÍ NEŽ V PRŮBĚHU TÝDNE – CHYBÍ VÝRAZNÁ DENNÍ ŠPIČKA CCA OD 6. - 16. HODINY

## Slide 11
MĚŘENÍ POMĚRU ODBĚRU V RÁMCI MDO / DO
BYLY PROVEDENY DENNÍ ODEČTY STAVY ELEKTROMĚRŮ MDO/DO V RÁMCI VSTUPNÍ ROZVODNY, MEZI DNY 8.4. – 19.4. 2022
POMĚR ODBĚRU ELEKTŘINY MEZI MDO / DO BYL V TOMTO OBDOBÍ
cca 55 / 45 %
Notes: REFERENCNI DIAGRAM: LETO x ZIMA x PŘECH. OBDOBÍ

## Slide 12
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
MEZI DNY 8.4. – 19.4. 2022 BYLO PROVEDENO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY NA SBĚRNICI DO A MDO
  SPOTŘEBA MDO / DO BYLA V POMĚRU 55 / 45 %
  TO ODPOVÍDÁ NÁVRHOVÉMU ZATÍŽENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH BUDOV
Z HLEDISKA VYUŽITELNOSTI ELEKTŘINY TO ZNAMENÁ MÍRNĚ VYŠŠÍ ZTRÁTY V ROZVODECH, PROTOŽE JE PŘEDPOKLAD, ŽE FVE BUDE ZAPOJENA PRIMÁRNĚ DO OKRUHŮ MDO A PŘETOKY Z OKRUHŮ MDO „PŘETEČOU“ PŘES OBĚ TRAFA DO OKRUHŮ DO

## Slide 13
PRŮBĚHY SPOTŘEB ELEKTŘINY (MODELACE SPOTŘEBY)
JE SCHVÁLENA VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY MAGNETICKÉ REZONANCE, JEJÍŽ BUDOUCÍ SPOTŘEBU ELEKTŘINY JE VHODNÉ ZAHRNOUT DO VÝPOČTŮ

## Slide 14
PRŮBĚHY SPOTŘEB ELEKTŘINY (MODELACE BUDOVY MR)
UKÁZKA PROFILU SPOTŘEBY ELEKTŘINY PRO LEDEN
NA TUTO SPOTŘEBU A PROFIL SPOTŘEBY ELEKTŘINY BUDE NAVRHOVÁN ZDROJ OZE (FVE) !
…
PLÁNOVANÉ VÝP. NAVÝŠENÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY O
227 MWh / ROK
PLÁNOVANÁ CELKOVÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY BUDOUCÍ
2 594 MWh / ROK
…

## Slide 15
PRŮBĚHY SPOTŘEB ELEKTŘINY VČETNĚ PLÁNOVANÉ MR
Notes: REFERENCNI DIAGRAM: LETO x ZIMA x PŘECH. OBDOBÍ

## Slide 16
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
DLE SDĚLENÍ ZADAVATELE JE V PLÁNU VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU (PŘÍSTAVBY) ZOBRAZOVACÍCH METOD
HLAVNÍM SPOTŘEBIČEM ELEKTŘINY BUDE ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE A CT.
JE ZATÍM UVAŽOVÁNO 15 VYŠETŘENÍ DENNĚ (PO-PÁ), 1 SMĚNA 7.-16. HOD
ODBĚRY-PŘÍKONY MR 110 kVA (130 kVA max.), CT 100 kVA (140 kVA max.)
UVAŽOVANÁ PRŮM. SPOTŘEBA EL. NA JEDNO VYŠETŘENÍ cca 20 kWh
UVAŽOVANÁ SPOTŘEBA ELEKTŘINY CELÉ BUDOVY (PŘÍSTAVBY), TJ. ZAŘÍZENÍ MR, CT + OSTATNÍ SPOTŘEBIČE cca 227 MWh/rok
CELKOVÁ VÝCHOZÍ ROČNÍ SPOTŘEBA ELEKTŘINY UVAŽOVÁNA 2 594 MWh!

## Slide 17
ČÁST 2
3D MODEL BUDOV A ZASTÍNĚNÍ
NÁVRH UMÍSTĚNÍ FVE

## Slide 18
3D MODEL AREÁLU – budovy + stínící objekty

## Slide 19
3D MODEL AREÁLU – budovy + stínící objekty

## Slide 20
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
KVŮLI VÝPOČTU VZÁJEMNÉHO STÍNĚNÍ BYLY NAMODELOVÁNY VŠECHNY HLAVNÍ BUDOVY VČETNĚ TĚCH, KDE FVE NENÍ UVAŽOVÁNA
PŘI PROHLÍDCE STŘECH A BYLO DOHODNUTO, NA KTERÉ BUDOVY NEBUDE FVE VŮBEC UVAŽOVÁNA, NAPŘ. POLIKLINIKA
NAVÍC BYL BRÁN V POTAZ VLIV RELEVANTNÍCH STROMŮ, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ BUDOVY
SOUČÁSTÍ 3D MODELU JSOU ELEMENTY, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ PŘEKÁŽKU PRO UMÍSTĚNÍ PANELŮ A ZÁROVEŇ MOHOU STÍNIT, NAPŘ. KOMÍNY, VÝDECHY VZDUCHOTECHNIKY APOD.

## Slide 21
FVE – CELKOVÁ SITUACE
A2
A5
A4
A3
F1
F4
F2-F3
B
A8
A6
A7
Vila
A6-A8
C1
C2
C3

## Slide 22
FVE – OSAZENÍ FV PANELŮ CELKOVÁ SITUACE

## Slide 23
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
PRIMÁRNĚ BYLY STŘECHY OSAZENY STŘECHY ORIENTOVANÉ NA JIH
DÁLE BYLY OSAZENY STŘECHY ORIENTOVANÉ NA VÝCHOD A ZÁPAD
STŘECHY S VELKÝM MNOŽSTVÍM VÝDUCHŮ A KOMÍNŮ NEBYLY OSAZENY
PLOCHÉ STŘECHY JSOU OSAZENY KONSTRUKCÍ „STŘÍŠKY“ ORIENTOVANÉ VÝCHOD-ZÁPAD SE SKLONEM 15 °
SEDLOVÉ STŘECHY JSOU OSAZENY PANELY S PŘIZNANÝM SKLONEM STŘECHY
PŘI UMISŤOVÁNÍ PANELŮ BYL BRÁN ZŘETEL NA EXISTUJÍCÍ ELEMENTY NA STŘEŠE (VIKÝŘE, VÝDUCHY, KOMÍNY) A NA JÍMACÍ SOUSTAVU BLESKOSVODU (VČETNĚ 0,5M OCHRANNÉHO PÁSMA KOLEM SVODŮ)

## Slide 24
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
ELEMENTY (PŘEKÁŽKY) BYLY NA STŘEŠE UVAŽOVÁNY ORIENTAČNĚ NA ZÁKLADĚ FOTOGRAFIÍ Z OSOBNÍ PROHLÍDKY A VOLNĚ DOSTUPNÝCH SATELITNÍCH SNÍMKŮ (MAPY GOOGLE, MAPY.CZ, …)
DANÝ NÁVRH UMÍSTĚNÍ PANELŮ ODPOVÍDÁ ÚROVNI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY (STUDIE), NENAHRAZUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI !

## Slide 25
OPTIMALIZACE - ORIENTACE PANELŮ
NA JEDNÉ STŘEŠE STEJNÁ ORIENTACE
OPTIMALIZACE POČTU PANELŮ
OMEZENÍ PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ:
VÝLEZY, KOMÍNY …
BLESKOSVODY
VZDÁLENOST OD HŘEBENE …
(DEFINITIVNĚ STANOVÍ PROJEKT)

## Slide 26
FVE – ZASTÍNĚNÍ – KRITERIUM PRO VOLBU STRINGŮ
ZASTÍNĚNÍ DO MAX 10 %
VEDLE SEBE PANELY S PODOBNÝM ZASTÍNĚNÍM
KRITÉRIUM
STÍNĚNÍ ZELEŇ
STRINGY HORIZONTÁLNĚ

## Slide 27
ORIENTACE STŘECH – KRITERIUM PRO VOLBU STRINGŮ
KRITÉRIUM
STÍNĚNÍ SOUSEDNÍ BUDOVY
STRINGY VERTIKÁLNĚ
KRITÉRIUM
RŮZNĚ ORIENTOVANÉ
STŘEŠNÍ PLOCHY
STRINGY DLE PLOCH

## Slide 28
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
OPTIMALIZACE ORIENTACE PANELŮ (NA VÝŠKU vs. NA ŠÍŘKU) - S CÍLEM MAXIMALIZOVAT INSTALOVANÝ VÝKON NA JEDNOTLIVÝCH PLOCHÁCH STŘECH
VOLBA STRINGŮ NEBO STŘÍDAČŮ PODLE ORIENTACE DANÉ ČÁSTI STŘECHY (JIH vs. ZÁPAD vs. VÝCHOD)
DALŠÍ OPTIMALIZACE VOLBY STRINGŮ - S CÍLEM DO STRINGŮ SESKUPIT PODOBNĚ ZASTÍNĚNÉ PANELY NA JEDNÉ ČÁSTI STŘECHY A TÍM NEOMEZOVAT VÝROBU NEZASTÍNĚNÝCH PANELŮ

## Slide 29
ČÁST 3
NAVRŽENÉ VÝKONY FVE
PŘEHLED A VYHODNOCENÍ

## Slide 30
FVE – NÁVRH VÝKONU
C1+C2+C3
Inst. Výkon FVE: 124,2 kWp
Soudobý výkon MDO C3: 168 kW
2xAYKY3x240+120 (2x3x200A)
2x AYKY3x185+95 (3x240A)
B – mezi kaplí a B1
Inst. Výkon FVE: 67,5 kWp
Soudobý výkon MDO: 143 kW
A4
Inst. Výkon FVE: 39,6 kWp
Soudobý výkon MDO: 95 kW
F4
Inst. Výkon FVE: 13,05 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
F2+F3
Inst. Výkon FVE: 49.95 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
F1
Inst. Výkon FVE: 43,2 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A3
Inst. Výkon FVE: 37,35 kWp
Soudobý výkon MDO: 52 kW
A5
Inst. Výkon FVE: 13,5 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A2
Inst. Výkon FVE: 35,55 kWp
Soudobý výkon MDO: 84 kW
A6
Inst. Výkon FVE: 31,5 kWp
Soudobý výkon MDO: 32 kW
A6-A7-A8
Inst. Výkon FVE: 32,4 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A7
Inst. Výkon FVE: 35,1 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A8
Inst. Výkon FVE: 17,1 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
Vila
Inst. Výkon FVE: 12,15 kWp
Soudobý výkon: ?? kW
ROZVODY (kapacita)
LDN DO: 2x AYKY3x185+95 (3x240A)
LDN MDO: 2xAYKY3x240+120 (2x3x200A)
  2xAYKY3x240+120 (3x200A)
Poliklinika DO: 3xAYKY3x240+120 (3x460A)
Nemocnice DO: 1xAYKY3x240+120 (3x190A)
Nemocnice MDO: 3xAYKY3x240+120 (3x450A)
Chirurgické sály DO: 2xAYKY4x70 (3x140A)
Chirurgické sály MDO: 1xAYKY3x185+95 (3x300A)
Kotelna DO: 1xAYKY3x185+95 (3x150A)
Údržba DO: 1xAYKY3x120+70 (3x120A)
Údržba MDO: 1xAYKY3x185+95 (3x150A)
Prádelna MDO: 1xAYKY3x185+95 (3x150A)
Prosektura, zásob MDO: 1xAYKY3x95+50 (3x90A)
ČOV MDO: 1xAYKY4x25 (3x45A)
Kompr. Prádelna: 1xCYKY4x16 (3x45A)
Kuchyně MDO: 2xAYKY3x240+120 (3x300A)
POZNÁMKA
- SOUDOBÝ VÝKON MDO VYCHÁZÍ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH BUDOV A JE TO ZÁROVEŇ VÝCHOZÍ HODNOTA PRO PRO NÁVRH KABELÁŽE
- Z POROVNÁNÍ INSTALOVANÉHO A SOUDOBÉHO VÝKONU (TAM KDE JE SOUDOBÝ VÝKON DOSTUPNÝ) JE ZŘEJMÉ, ŽE INSTALACE MDO JE SCHOPNA V KRAJNÍM PŘÍPADĚ VYVÉST INSTALOVANÝ VÝKON Z KAŽDÉHO OBJEKTU.

## Slide 31
FVE – NÁVRH VÝKONU – UKAZATEL EFEKTIVNOSTI
STŘECHA | INST. VÝKON (kWp) | P. MODULŮ (#) | POZNÁMKA | UKAZATEL VÝKONNOSTI (%) | MĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS (kWh/kWp) |  | BUDOVA | INST. VÝKON (kWp)
A2 | 35.55 | 79 | Sklon střechy 11 deg | 85 | 1020.7 |  | A2 | 35.55
A3 south | 33.75 | 75 | Sklon střechy 11 deg | 87.2 | 1051 |  | A3 | 37.35
A3 west | 3.60 | 8 | Sklon střechy 11 deg | 84.3 | 923.6 |  |  | 
A4 West | 19.80 | 44 | Plochá střecha | 84.4 | 916.7 |  | A4 | 39.60
A4 East | 19.80 | 44 | Plochá střecha | 79 | 882.7 |  |  | 
A5 West | 6.75 | 15 | Plochá střecha | 83.8 | 896.5 |  | A5 | 13.50
A5 East | 6.75 | 15 | Plochá střecha | 82.6 | 914.3 |  |  | 
A6 | 31.50 | 70 | Sklon střechy 11 deg | 85.6 | 1028 |  | A6 | 31.50
A7 south | 31.50 | 70 | Sklon střechy 11 deg | 86.3 | 1036.4 |  | A7 | 35.10
A7 east | 3.60 | 8 | Sklon střechy 11 deg | 81.9 | 904.6 |  |  | 
A8 west | 1.80 | 4 | Sklon střechy 14 deg | 74.7 | 823 |  | A8 | 17.10
A8 east | 1.80 | 4 | Sklon střechy 14 deg | 89.3 | 640.2 |  |  | 
A8 south | 13.50 | 30 | Sklon střechy 14 deg | 81.6 | 974.3 |  |  | 
A6-A7-A8 west | 16.20 | 36 | Plochá střecha | 83.5 | 929.5 |  | A6-A7-A8 | 32.40
A6-A7-A8 east | 16.20 | 36 | Plochá střecha | 81.1 | 885.4 |  |  | 
B west | 34.65 | 77 | Sklon střechy 14 deg | 84.7 | 923 |  | B | 67.50
B east | 31.05 | 69 | Sklon střechy 14 deg | 85.3 | 953.8 |  |  | 
B south | 1.80 | 4 | Sklon střechy 14 deg | 78.9 | 953.6 |  |  | 
 | > 1000 kWh/kWp |  | > 950 kWh/kWp |  | > 900 kWh/kWp |  | > 800 kWh/kWp |  | < 800 kWh/kWp

## Slide 32
FVE – NÁVRH VÝKONU – UKAZATEL EFEKTIVNOSTI
STŘECHA | INST. VÝKON (kWp) | P. MODULŮ (#) | POZNÁMKA | UKAZATEL VÝKONNOSTI (%) | MĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS (kWh/kWp) |  | BUDOVA | INST. VÝKON (kWp)
C1 south | 30.15 | 67 | Sklon střechy 11 deg | 86.3 | 1040 |  | C | 124.2
C1 west | 4.50 | 10 | Sklon střechy 11 deg | 86.3 | 969.9 |  |  | 
C2 south | 35.55 | 79 | Sklon střechy 11 deg | 86.5 | 1043.3 |  |  | 
C2 east | 4.50 | 10 | Sklon střechy 11 deg | 86.5 | 952.9 |  |  | 
C3_west | 24.75 | 55 | Plochá střecha | 81.8 | 908.5 |  |  | 
C3_east | 24.75 | 55 | Plochá střecha | 80.9 | 873.5 |  |  | 
F1 west | 21.60 | 48 | Sklon střechy 11 deg | 83.1 | 894.6 |  | F1 | 43.2
F1 east | 21.60 | 48 | Sklon střechy 11 deg | 79.9 | 891.2 |  |  | 
F2F3 south | 2.70 | 6 | Sklon střechy 11 deg | 77.7 | 917.4 |  | F2F3 | 50.85
F2F3 east | 39.60 | 90 | Sklon střechy 11 deg | 83.3 | 933 |  |  | 
F3 south | 7.65 | 17 | Sklon střechy 11 deg | 83.8 | 1001.1 |  |  | 
F4 south | 5.40 | 12 | Sklon střechy 11 deg | 84.8 | 1012.7 |  | F4 | 5.40
Villa east | 4.50 | 10 | Sklon střechy 17 deg | 85.9 | 965.6 |  | VILA | 12.15
Villa south | 4.50 | 10 | Sklon střechy 17 deg | 86.5 | 1064.7 |  |  | 
Villa west | 3.15 | 7 | Sklon střechy 17 deg | 82.1 | 873.3 |  |  | 
CELKEM | 545.4 | 1212 |  | 84.1 | 962.9 |  |  | 
 | > 1000 kWh/kWp |  | > 950 kWh/kWp |  | > 900 kWh/kWp |  | > 800 kWh/kWp |  | < 800 kWh/kWp

## Slide 33
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
U BUDOV, KDE JE K DISPOZICI SOUDOBÝ VÝKON MDO, JE ZŘEJMÉ ŽE VÝKON FVE LZE Z OBJEKTŮ VYVÉST STÁVAJÍCÍMI ELEKTRICKÝMI ROZVODY I V KRAJNÍM (EXTRÉMNÍM) PŘÍPADĚ, KDY BY BYLA NULOVÁ SPOTŘEBA V DANÉM OBJEKTU
CELKEM JE NAVRŽENO 1 210 PANELŮ S INSTALOVANÝM VÝKONEM 545,4 kWp
UKAZATEL VÝKONNOSTI (UV) JE MÍROU ÚČINNOSTI INSTALOVANÉHO SYSTÉMU:
PRŮMĚRNÝ MĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS PRO CELOU FVE VYCHÁZÍ 963 kWh / kWp
DO MĚRNÉHO ROČNÍHO VÝNOSU JE ZAPOČÍTANÝ VLIV DEGRADACE PV PANELŮ (-15 % VÝKONU PANELU ROVNOMĚRNĚ ZA 20 LET) A VLIV ZTRÁT V SYSTÉMU (3% VYROBENÉ ENERGIE)

## Slide 34
ČÁST 4
FVE
ENERGETICKÁ a EMISNÍ
BILANCE

## Slide 35
FVE – ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE
TAKTO NAVRŽENÁ FVE CELK. VÝKONU 545,4 kWp
VÝROBA VÝPOČET: 523,8 MWh
PŘETOKY DO SÍTĚ: 2,1 %
(vliv navýšení spotřeby o MR)
POKRYTÍ SPOTŘEBY: 20 %

## Slide 36
FVE – ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE
UKÁZKOVÝ PRŮBĚH VÝROBY A SPOTŘEBY ELEKTŘINY (LÉTO)

## Slide 37
FVE – ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE
UKÁZKOVÝ PRŮBĚH VÝROBY A SPOTŘEBY ELEKTŘINY (PŘECHODNÉ OBD.)

## Slide 38
FVE – ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE
UKÁZKOVÝ PRŮBĚH VÝROBY A SPOTŘEBY ELEKTŘINY (ZIMA)

## Slide 39
FVE – ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE

## Slide 40
FVE – ENERGETICKÁ a EMISNÍ BILANCE CO2

## Slide 41
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
NA UKÁZKOVÝCH GRAFECH PRŮBĚHŮ JE PATRNÉ, ŽE PŘETOKY DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ BUDOU MINIMÁLNÍ (CELKEM cca 2 %)
U TOHO PLYNE, ŽE BATERIE PRO ÚČELY ZVÝŠENÍ VYUŽITELNOSTI ELEKTŘINY Z FVE NEMÁ VÝZNAM
VYUŽITELNÁ PRODUKCE (VLASTNÍ SPOTŘEBA) ELEKTŘINY … 513 MWh / rok
TOMU ODPOVÍDÁ TAKÉ PŘEPOČTENÁ ÚSPORA CO2 A PRIMÁRNÍ NEOBNOVITELNÉ ENERGIE
  ÚSPORA CO2 (FAKTOR 0,86 t CO2/MWh) … 441,2 tun
  SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PRIM. NEOBNOVITELNÉ EN. (FAKTOR 2,6)
  … 1 362 MWh/rok (vztaženo k výrobě)

## Slide 42
ČÁST 5
EKONOMICKÉ HODNOCENÍ
FVE

## Slide 43
FVE – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ – ceny vč. DPH !

## Slide 44
FVE – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ – ceny vč. DPH !

## Slide 45
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
VARIANTNÍ VÝPOČET PRO CENU INSTALACE (INVESTICE bez DOTACE)
  Veškeré ceny včetně DPH!
  26,6 tis. Kč / kWp … dle způsobilých výdajů dotační výzvy NPO | 14,5 mil. Kč
  40,7 tis. Kč / kWp … reálnější cena s ohledem na typ projektu | 22,2 mil. Kč
  (33,6 tis. Kč / kWp bez DPH | 18,3 mil. Kč bez DPH)
VARIANTNÍ VÝPOČET | NÁKLADY NA POHYBLIVOU SLOŽKU CENY ELEKTŘINY
  2 500 Kč / MWh … optimistická varianta (cena 2020) | 5,9 mil. Kč
  4 241 Kč / MWh … realistická varianta (cena 2022) | 10 mil. Kč
  7 800 / MWh … pesimistická varianta | 18,5 mil. Kč
  VÝKUPNÍ CENA ELEKTŘINY V Kč/MWh DLE VARIANTY … | 500 | 1 500 | 2 500

## Slide 46
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
PRAVDĚPODOBNÁ VARIANTA V2.2 ZAHRNUJE NÁKLADY:
  NÁKLADY NA PROJ. PŘÍPRAVU CELKEM - PD (ODHAD) | 1,05 mil. Kč
  NÁKLADY NA VLASTNÍ INSTALACI | 21,15 mil. Kč
  NÁKLADY NA REINVESTICE PO 10 LETECH | 1,8 mil. Kč
  NÁKLADY NA PRAVIDELNOU ÚDRŽBU, SERVIS, REVIZE | 50 tis. Kč / rok
  DOBA HODNOCENÍ | 25 LET
  DISKONTNÍ MÍRA VÝPOČTU REÁLNÉ NÁVRATNOSTI | 4 %
  MEZIROČNÍ NÁRŮST CENY ELEKTŘINY PRŮMĚRNĚ ZA ROK | 2 %
  DOTACE ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ (DPH NENÍ ZPŮSOBILÉ) | 35 %
  DOTACE Z REÁLNÝCH NÁKLADŮ (DPH NENÍ ZPŮSOBILÉ) | 19 % * (PŘEDBĚŽNĚ)

## Slide 47
ČÁST 6
POSOUZENÍ AKUMULACE
ELEKTŘINY
PRO PEAK SHAVING

## Slide 48
AKUMULACE PRO PEAK SHAVING – OBECNÝ PRINCIP
REÁLNÁ UKÁZKA ¼ HOD. SPOTŘEBY
NEMOCNICE
www.bospower.com

## Slide 49
AKUMULACE PRO PEAK SHAVING – CÍLOVÝ STAV REZ. KAPACIT
CENY ZA DISTRUBUČNÍ POPLATKY:
(PROFIL SPOTŘEBY 2019, CENY 2022)
RRK 0,55 MW 1 070 480 KČ
MRK 0,02-0,06 MW: 78 191 KČ
PŘEKROČENÍ: 36 331 KČ
CELKEM 1 185 003 KČ
CENY ZA DISTRUBUČNÍ POPLATKY:
(PROFIL SPOTŘEBY 2019, CENY 2022)
RRK 0,5 MW: 973 164 KČ
MRK jen prosinec: 9 092 KČ
PŘEKROČENÍ: 0 KČ
CELKEM 982 256 KČ
SOUČASNÝ STAV (2019)
PEAKSHAVING
S BATERIÍ 150 kWh
ÚSPORA NÁKLADŮ 202 747 Kč / ROK

## Slide 50
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
ORIENTAČNÍ CENA BATERIE: 22 tis. Kč / kWh
PŘI TEORETICKÉ KAPACITĚ 150 kWh … CENA 3 300 tis. Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE DOTACE: 40 % … KONEČNÁ CENA 1 980 tis. Kč
PŘI ROČNÍ ÚSPOŘE 203 tis. Kč VYCHÁZÍ
PROSTÁ EKONOMICKÁ NÁVRATNOST: 9,8 ROKŮ
PRO POROVNÁNÍ BYLA POSOUZENA TAKÉ VĚTŠÍ BATERIE
250 kWh | 5 500 tis. Kč bez dotace | 3 300 tis. Kč s dotací | 13,7 roků
(navyšování výkonu baterie tedy není v tomto případě efektivní)

## Slide 51
ČÁST 7
POSOUZENÍ VÝKONU
KOGENERACE

## Slide 52
KVET – VÝCHOZÍ SPOTŘEBA ENERGIE ÚT A TV
 | MWh - výhřevnost | GJ
ÚT | 4 917 | 17 703
TV | 600 | 2 160
TECH | 3 000 | 10 801
ÚT+TV | 5 517 | 19 863

## Slide 53
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
ZÁSADNÍ VSTUPNÍ ÚDAJ POTŘEBNÝ PRO MOŽNOST POSOUZENÍ VÝKONU KOGENERAČNÍ JEDNOTKY JE:
  1) CELKOVÁ ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA V TEPLOVODNÍM SYSTÉMU
  2) HODINOVÝ PROFIL SPOTŘEBY TEPLA BĚHEM ROKU (8760 HODNOT)
  3) TEPLOTNÍ PARAMETRY OTOPNÉ VODY V SYSTÉMU (HLAVNĚ VRAT)
V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ K DISPOZICI RELEVANTNÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA NEBO ALESPOŇ PLYNU, TAK ABY BYLO MOŽNÉ ODDĚLIT TECHNOLOGICKOU SPOTŘEBU ZEMNÍHO PLYNU NA VÝROBU PÁRY.
ROČNÍ SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TV BYLA V TÉTO FÁZI STANOVENA ODHADEM

## Slide 54
KVET – NÁVRHOVÉ VÝKONY Z CENOVÝCH NABÍDEK
BYLY POPTÁNY SPOLEČNOSTI NABÍZEJÍCÍ INSTALACI A PROVOZ KJ,
BYLY ZÍSKÁNY DVĚ CENOVÉ NABÍDKY:
  CN 1 … VÝKON 800 kWe | 950 kWt
  CN 2 … VÝKON 999 kWe | 1 154 kWt
SOUČÁSTÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ JE TAKÉ AKUMULACE TEPLA
  CN 1 … OBJEM cca 110 m2
  CN 2 … OBJEM NESPECIFIKOVÁN

## Slide 55
KVET – VÝCHOZÍ SPOTŘEBA ENERGIE ÚT A TV - PROFILY
  CN 1 … VÝKON 800 kWe | 950 kWt
  CN 2 … VÝKON 999 kWe | 1 154 kWt

## Slide 56
KVET – ODHAD BILANCE VÝROBY A SPOTŘEBY TEPLA
  CN 1 … VÝKON 800 kWe | 950 kWt
  CN 2 … VÝKON 999 kWe | 1 154 kWt

## Slide 57
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA Z JINÉHO REFERENČNÍHO AREÁLU BYL STANOVEN HODINOVÝ PROFIL SPOTŘEBY.
MAXIMÁLNÍ HODNOTY HODINOVÉHO ODBĚRU cca 1,6 MW (ZIMA), MINIMÁLNÍ cca 0,15 MW (pouze ohřev TV) … TUTO KŘIVKU JE POTŘEBA OVĚŘIT/UPŘESNIT
DLE STANOVENÉ KŘIVKY SE JEVÍ OPTIMÁLNĚJŠÍ VÝKON KJ 950 kWt
TEPELNÝ VÝKON KJ 1 154 kWt SE JEVÍ JAKO PŘEDIMENZOVANÝ
SOUČÁSTÍ NABÍDEK JE TAKÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ TEPLA, KTERÁ JE PRO DANÉ VÝKONY NEZBYTNÁ
RELEVANTNÍ NÁVRH KJ BUDE VHODNÉ PROVÉST AŽ PO PROVEDENÉM MĚŘENÍ SKUTEČNÉ SPOTŘEBY TEPLA

## Slide 58
KVET – VÝCHOZÍ SPOTŘEBA ENERGIE ÚT A TV - PROFILY
  CN 1 … VÝKON 800 kWe | 950 kWt
  CN 2 … VÝKON 999 kWe | 1 154 kWt

## Slide 59
KVET – DIMENZACE KJ PRO DODÁVKU ELEKTŘINY DO AREÁLU
  VÝKON 235 kWe | cca 300 kWt
  PROVOZ: 4 400 HODIN/ROK
  OMEZENÍ PŘETOKŮ: ANO
  DOLNÍ HRANICE VÝKONU KJ: 90 %
  VÝROBA ELEKTŘINY: cca 1 100 MWh / ROK
  NUTNOST REGULACE V ZÁVISLOSTI NA FVE

## Slide 60
KOMENTÁŘ K PŘEDCHOZÍM STRANÁM
NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROFILU SPOTŘEBY ELEKTŘINY 2019, NAVÝŠENÉHO O PROVOZ BUDOUCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE A SNÍŽENÉHO DODÁVKU FVE (513 MWh), BYL STANOVEN FINÁLNÍ PROFIL SPOTŘEBY ELEKTŘINY PO REALIZACI FVE.
MAXIMÁLNÍ HODNOTY HODINOVÉHO ODBĚRU (VÝKONU) ELEKTŘINY SE POHYBUJÍ NA ÚROVNI MAX. 600 kW.
Z TOHO JE ZŘEJMÉ, ŽE KJ VÝKONU 800 kWe NEBO 999 kWe NENÍ MOŽNÉ PROVOZOVAT V REŽIMU S DODÁVKOU ELEKTŘINY DO AREÁLU NEMOCNICE !
TAKTO BY MOHLA PROVOZOVÁNA KJ S MAXIMÁLNÍM ELEKTRICKÝM VÝKONEM cca 240 kWe (PŘI PROVOZU V REŽIMU 4400 HODIN /ROK)

## Slide 61
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
DALŠÍHO POSTUPU

## Slide 62
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ – PROJEKT FVE
1) NECHAT OVĚŘIT STATIKU VYBRANÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ (HLAVNĚ BUDOVY C)
2) PODAT ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ (600 kW … MAXIMÁLNÍ VÝKON Z POHLEDU VSTUPNÍ ROZVODNY), BUDE PROVEDENO NÁSLEDNĚ UPŘESNĚNÍ NA ZÁKLADNĚ PROJEKTU
3) REALIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STATIKA, FVE, PBŘ vč. INŽ. ČINNOSTI (PŘEDBĚŽNÝ ODHAD CENY CCA. 1 MIL. Kč vč. DPH – V RÁMCI CENY 40,7 tis. Kč / kWp vč. DPH )
4) AŽ BUDOU ZNÁMÉ PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY, NECHAT ZPRACOVAT ŽÁDOST O DOTACI PRAVDĚPODOBNÝ DOTAČNÍ TITUL OPŽP
    1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
    Vyhlášení výzvy pravděpodobně v 07/2022
    Sledovat na https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
    Odhad nákladů na dotační poradenství v úvodní fázi (příprava žádosti) … CENA cca 300 tis. Kč
5) ENERGETICKÝ POSUDEK, BUDE-LI NUTNÝ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI, KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A ŽÁDOSTÍ O DOTACI (BUDE ZÁLEŽET NA POŽADAVCÍCH DOTACE), CENA cca 120 tis. Kč

## Slide 63
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ – PRO PROJEKT KVET
1) REALIZOVAT MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA NEBO PLYNU PRO ZJIŠTĚNÍ RELEVANTNÍHO HODINOVÉHO PROFILU POTŘEBNÉHO PRO NÁVRH VHODNÉHO VÝKONU KJ
2) PRŮBĚŽNĚ MONITOROVAT TEPLOTU ZPĚTNÉ VODY Z OTOPNÉ SOUSTAVY DO KOTELNY
3) V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY TATO TEPLOTA NEPŘESAHOVALA CCA 65 °C (NUTÉ PRO SPRÁVNOU FUNKČNOST KJ)
4) AKTUALIZOVAT NABÍDKY NA REALIZACI A PROVOZ KVET (POUZE DODÁVKA TEPLA DO AREÁLU)
5) REALIZOVAT VŘ NA DODAVATELE KOGENERACE

## Slide 64
JIŘÍ CIHLÁŘ, 777 010 727 | jiri.cihlar@cevre.cz
LUKÁŠ STANĚK, 603 915 716 | lukas.stanek@cevre.cz
JAN KLUSÁČEK, 739 824 950 | jan.klusacek@cevre.cz
www.cevre.cz