## Slide 1
PŘÍLOHA Č.2:
PŘEHLED STŘÍDAČŮ (FÁZE STUDIE)
OBECNÉ POŽADAVKY
PŘÍKLADY

## Slide 2
OBSAH DOKUMENTU
Výkony na střechách budov a přiřazené příkladové měniče
Informace o požadavcích na umístění střídačů – typově, v detailu pak bude záležet na druhu invertoru

## Slide 3
NAVRŽENÉ VÝKONY FVE - PŘEHLED
C1+C2+C3
Inst. Výkon FVE: 124,2 kWp
Soudobý výkon MDO C3: 168 kW
2xAYKY3x240+120 (2x3x200A)
2x AYKY3x185+95 (3x240A)
B – mezi kaplí a B1
Inst. Výkon FVE: 67,5 kWp
Soudobý výkon MDO: 143 kW
A4
Inst. Výkon FVE: 39,6 kWp
Soudobý výkon MDO: 95 kW
F4
Inst. Výkon FVE: 13,05 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
F2+F3
Inst. Výkon FVE: 42,3 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
F1
Inst. Výkon FVE: 43,2 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A3
Inst. Výkon FVE: 37,35 kWp
Soudobý výkon MDO: 52 kW
A5
Inst. Výkon FVE: 13,5 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A2
Inst. Výkon FVE: 35,55 kWp
Soudobý výkon MDO: 84 kW
A6
Inst. Výkon FVE: 31,5 kWp
Soudobý výkon MDO: 32 kW
A6-A7-A8
Inst. Výkon FVE: 32,4 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A7
Inst. Výkon FVE: 35,1 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
A8
Inst. Výkon FVE: 17,1 kWp
Soudobý výkon MDO: ?? kW
Vila
Inst. Výkon FVE: 12,15 kWp
Soudobý výkon: ?? kW
ROZVODY (kapacita)
LDN DO: 2x AYKY3x185+95 (3x240A)
LDN MDO: 2xAYKY3x240+120 (2x3x200A)
  2xAYKY3x240+120 (3x200A)
Poliklinika DO: 3xAYKY3x240+120 (3x460A)
Nemocnice DO: 1xAYKY3x240+120 (3x190A)
Nemocnice MDO: 3xAYKY3x240+120 (3x450A)
Chirurgické sály DO: 2xAYKY4x70 (3x140A)
Chirurgické sály MDO: 1xAYKY3x185+95 (3x300A)
Kotelna DO: 1xAYKY3x185+95 (3x150A)
Údržba DO: 1xAYKY3x120+70 (3x120A)
Údržba MDO: 1xAYKY3x185+95 (3x150A)
Prádelna MDO: 1xAYKY3x185+95 (3x150A)
Prosektura, zásob MDO: 1xAYKY3x95+50 (3x90A)
ČOV MDO: 1xAYKY4x25 (3x45A)
Kompr. Prádelna: 1xCYKY4x16 (3x45A)
Kuchyně MDO: 2xAYKY3x240+120 (3x300A)

## Slide 4
Přehled střídačů
BUDOVA | INST. VÝKON (kWp) | Výkon střídače | PŘÍKLAD: Střídač (Typ) | Instalační požadavky (VxŠxH)
A2 | 35,55 | 33 kW | SUN2000-33KTL-A | Rovná zeď 1x2x1 m (TYP A)
A3 | 33,75 + 3,6 | 36 kW | SUN2000-36KTL(400Vac) | Rovná zeď 1.5x1.7x1m (TYP B)
A4 | 39,6 | 36 kW | SUN2000-36KTL(400Vac) | Rovná zeď 1.5x1.7x1m (TYP B)
A5 | 13.5 | 15 kW | FRONIUS Symo 15.0-3-M | Rovná zeď 1x0.7x1m (TYP C)
A6 | 31,5 | 30 kW | GW30K-MT | Rovná zeď 1.5x1.7x0.5m (TYP D)
A6-A7-A8 | 32.4 | 17 kW + 17 kW | GW17KN-DT + GW17KN-DT | Rovná zeď 1.1x2.5x0.5m (TYP D)
A7 | 3.6 + 31,5 | 36 kW | SUN2000-36KTL(400Vac) | Rovná zeď 1.5x1.7x1m (TYP B)
A8 | 13.5 1.8 + 1.8 | 15 kW 3 kW | FRONIUS Symo 15.0-3-M FRONIUS Symo 3.0-3-M | Rovná zeď 1x1.4x1m (TYP C)
B | 31,05 + 1,8 34,65 | 33 kW 33 kW | SUN2000-33KTL-A SUN2000-33KTL-A | Rovná zeď 2x2x1 m (TYP A)
C1 | 30,15 + 4.5 | 33 kW | SUN2000-33KTL-A | Rovná zeď 1x2x1 m (TYP A)
C2 | 35,55 + 4.5 | 36 kW | SUN2000-36KTL(400Vac) | Rovná zeď 1.5x1.7x1m (TYP B)
C3 | 49,5 | 25 kW + 25 kW | GW25K-MT + GW25K-MT | Rovná zeď 1.1x2.5x0.5m (TYP D)
F1 | 43,2 | 36 kW | SUN2000-36KTL(400Vac) | Rovná zeď 1.5x1.7x1m (TYP B)
F2 F3 | 39.6 + 2.7 | 36 kW | SUN2000-36KTL(400Vac) | Rovná zeď 1.5x1.7x1m (TYP B)
F4 | 7,65 + 5,4 | 12.5 kW | FRONIUS Symo 12.5-3-M | Rovná zeď 1x0.7x1m (TYP C)
L | 4.5 + 4.5 3.15 | 8 kW 3 kW | SUN2000-8KTL-M0 FRONIUS Symo 3.0-3-S | Rovná zeď 1x1.7x1m (TYP C)
ROZSAH TEPLOTY OKOLÍ:
-25°C AŽ 60°C

## Slide 5
TYP A - NÁZORNÝ PŘÍKLAD INSTALACE INVERTORU 33 kW

## Slide 6
TYP B - NÁZORNÝ PŘÍKLAD INSTALACE INVERTORU 36 kW

## Slide 7
TYP C - NÁZORNÝ PŘÍKLAD INSTALACE INVERTORU 15 kW

## Slide 8
TYP D - NÁZORNÝ PŘÍKLAD INSTALACE INVERTORU 30 kW