TECHNICKÁ  ZPRÁVA

vodovodu a kanalizace

Akce: 			Stavební úpravy budovy „Centra pro seniory“ - stará část

Část: 			Vodovod a  kanalizace

Stupeň dok.: 		Technická pomoc

Investor:		Centrum pro seniory Kyjov Strážovská 1095

Místo, k.ú. : 		Kyjov Strážovská 1095  parc.č. 2036

St. úřad : 		Kyjov

Kraj: 			Jihomoravský

Zakázkové číslo: 	07/024

Zodp. projektant : 	Ing. Miloslav Čech Karla Čapka 2695, 697 01 Kyjov

Projektant : 		Ing. Robin Zelinka Skalka 2, 696 48

Vypracoval: 		J e l í n e k František 696 41 Vlkoš 140

Datum: 		Březen 2024

Obsah : 	1. Účel

2. Návrh řešení

3. Provedení

4. Požadavky bezpečnosti práce a tech. zařízení

5. Seznam výkresů

6. Seznam použitých předpisů

1. Účel

Účelem řešení je návrh nových rozvodů vody a kanalizace pro pobytovou část upravovaného objektu.  Rozsah řešení je dán požadavkem investora a platnými předpisy v době zadání a vypracování projektu. Podkladem pro zpracování je stavební dokumentace objektu, zaměření na místě a jednání s investorem.

2. Návrh řešení

Řešený objekt byl postaven v šedesátých letech minulého století. Prošel úpravou se zateplením a přístavbami. Vnitřní instalace byly vyměňovány jen v případě havarijního stavu a rozšíření při změně účelu některých  místností.  Do objektu jsou zavedeny všechny inženýrské sítě.

2. 1 – vodovod

Do budovy je přiveden přívod vody DN 50 s ukončením uzávěrem ve skladu v suterénu.  Za ním je podružný  vodoměr  Qn=3,5 m3/hod a další uzávěr. Od sestavy je proveden  rozvod potrubím G 2“ s rozdělením na samostatný přívod k hydrantům a samostatně k přívodům zařizovacích předmětů v suterénu a stupačkám do nadzemních podlaží.

Stávající zařizovací předměty v suterénu a v kuchyňském provozu se ponechají, rozvody z pozinkovaných trubek k bateriím se vymění za nová vedení. Části provedené z nových trubek PPR se ponechají, včetně volného vedení G2“ pro hydranty. Všechny další volně vedená potrubí se vymění za nové. Jsou navrženy z materiálu PPR. Stupačky do pater se zasekají do zdiva do rýh, v trase stávajících vedení a pro nově navržené zařizovací předměty. Teplá voda je připravována v zásobníkových ohřívačích 2x1m3, natápěném z plynových kotlů a kogenerační jednotky. V sociálních zařízeních jsou instalována umývadla, výlevky, dřezy a sprchy Pod všemi vývody jsou odtoky. Odvzdušnění rozvodu  je v nejvyšším místech rozvodů. Nová vnitřní instalace bude svařena z plastového potrubního systému EKOPLASTIK PPR. Rozvody se opatří  trubicemi  Mirelon  tl 10, teplá a cirkulační voda tl. 20. Vzhledem k rozsáhlosti rozvodů a množství odboček budou trubky uloženy do pozinkovaných žlabů s kluzným uložením bez pevných bodů, s možností délkové dilatace. Odbočky se napojí dilatační oblouky v příslušné dimenzi. Ve stupačkách se trubky uchytí kluznými objímkami.

Kapacitně dojde k minimálnímu navýšení spotřeby vody. Nové rozvody jsou dimenzovány na potřebné průtoky.

2. 2 – kanalizace

V areálu je provedena kanalizační stoka DN 600, vedená do městské ČOV. Do ní jsou přes lomové šachty napojena splašková vedení DN 150 z objektu. Nové svody se napojí na stávající rozvody v suterénu.

Dešťové vody ze střech jsou podchyceny a svedeny do stoky. Stávající instalace nebudou úpravou dotčeny.

Nová vnitřní svodná kanalizace z KG PVC se povede pod stropy suterénu, s napojením stupaček z pater od navržených zařizovacích  předmětů a zaústěním do stávajících vedení, při respektování funkčních částí a s demontáží některých částí rozvodu. Budou zavěšena stavitelnými táhly do objímek, kotvených do stropů Připojovací svody jsou provedeny z  trubek HT. Připojovací potrubí z kuchyně jsou zaústěna do odlučovače tuku a nebudou novými úpravami dotčena. Každý výtok vody má svůj odtok. Instalace je řešena jako odvzdušněná.

Svodná potrubí jsou dimenzována na výpočtový průtok splaškových vod od vyprojektovaných zařizovacích předmětů. Profily  vedení jsou zkontrolovány na výpočtový průtok odpadních vod.

3. Provedení

Potrubí – vnitřní nové rozvody vody budou svařeny z plastového systému EKOPLASTIK PPR s vedením pod stropem suterénu a rýhách zdiva. Stupačky se zasekají do zdiva. Izolace trubek bude trubicemi MIRELON v tl 10, ohřátá a cirkulační voda tl. 20. Každý výtok vody má svůj odtok.

Vnitřní přípojná vedení kanalizace včetně stupaček do patra budou  z hrdlového HT  PPs.

Bourací práce - budou vybourány prostupy přes stropy a rýhy ve zdivu.

Stavební práce – budou provedeny opravy vybouraných prostupů. Rýhy se vyplní a omítky opraví.

Armatury - jako nové uzávěry vodovodu jsou  navrženy kohouty kulové a s vypouštěním. Zabezpečení přetlaku a odvodu expandované vody z ohřevu TV zajišťují stávající  soupravy pojistných a zpětných ventilů, vč. a expanzních tlakových nádob na přívodech k ohřívačům.

Zařizovací předměty –  jsou navrženy standardní a budou vybrány podle dohody investora s dodavatelem.

Montáž zařízení může provádět jen odborná firma, která má  oprávnění ve smyslu platných předpisů a zaškolení od výrobců.   Zkoušky smontovaného vodovodu budou provedeny přetlakem 1,20 MPa dle zásad ČSN 73 6660 s vyhotovením příslušných zápisů. Před předáním bude provedeno propláchnutí, desinfekce a odkalení.

Zkoušky potrubí vnitřní kanalizace se odzkouší přetlakem vzduchu 200 Pa.

4. Požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

Materiál rozvodů a způsob provedení musí odpovídat ustanovením platných předpisů, zejména ČSN 75 6760-2,3, 75 6101 a 73 6660.

O základních zásadách údržby a bezpečné práce bude investor nebo jeho pověřený zástupce prokazatelně poučen dodavatelem prací při předání stavby. Dodavatelem montážních prací může  být jen odborná firma, mající osvědčení o odborné způsobilosti  ve smyslu platných předpisů.  Při provádění stavby je nutno splnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí.

Dále je nutno dodržovat a řídit se následujícími předpisy a nařízeními :

- vyhl. ČÚBP č. 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií)

- směrnicí Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- zákon č. 176/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP všeobecně jsou obsaženy v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se Zákoník práce provádí.

5. Seznam výkresů

Situace 						S 01

Situace 						S 01

Půdorys vodovodu v suterénu – pravá část 	V 01

Půdorys vodovodu v suterénu – levá část 	V 02

Půdorys vodovodu 1.NP – pravá část 		V 03

Půdorys vodovodu 1.NP – levá část 		V 04

Půdorys vodovodu 2.NP – pravá část 		V 05

Půdorys vodovodu 2.NP – levá část 		V 06

Půdorys vodovodu 3.NP – pravá část 		V 07

Půdorys vodovodu 3.NP – levá část 		V 08

Půdorys vodovodu 4.NP – levá část 		V 09

Schéma stupaček vodovodu V1 – V6		V 010

Schéma stupaček vodovodu V7 – V13		V 011

Schéma stupaček vodovodu V14 – V18		V 012

Půdorys kanalizace v suterénu – pravá část 	V 013

Půdorys kanalizace v suterénu – levá část 	V 014

Půdorys kanalizace 1.NP – pravá část 		V 015

Půdorys kanalizace 1.NP – pravá část 		V 016

Půdorys kanalizace 2.NP – pravá část 		V 017

Půdorys kanalizace 2.NP – levá část 		V 018

Půdorys kanalizace 3.NP – pravá část 		V 019

Půdorys kanalizace 3.NP – levá část 		V 020

Půdorys kanalizace 4.NP – levá část 		V 021

6. Seznam použitých předpisů

ČSN 01 3450  Výkresy zdravotních instalací

ČSN 73 6655  Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody

ČSN 75 6760-2,3 Vnitřní kanalizace

TPW  W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů ( tech. předpis CI )

Vyhl. ČÚBP a NV v platném znění