Výkony a/nebo práce, které je zhotovitel povinen provést jako součást díla (stavba FVE)

- Součástí díla „stavba FVE“ jsou i následující práce a činnosti:

- oznámení o zahájení stavebních prací na staveništi dotčeným subjektům, a to v souladu s platnými rozhodnutími, souhlasy a vyjádřeními;

- předání podrobného technologického plánu realizace díla ke schválení objednateli;

- zřízení zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména zaměstnanců, chodců, nemovitostí a vozidel nacházejících se v místech dotčených prováděním díla); zajištění veškerých účinných opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;

- dodání všech strojů, zařízení, manipulační techniky a příslušenství včetně dopravy na místo realizace; kompletace a propojení dodaných zařízení včetně instalace potřebných ochranných prvků; dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících;

- před započetím montáže dodávaných prvků bude provedeno:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- posouzení výpočtu rozložení nosných konstrukcí pro FVE systém a zatížení (též také tzv. „kladečský plán“) a předložení produktové a systémové záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce pro toto dílo,

- pořízení fotodokumentace výchozího stavu a v průběhu provádění díla, a její předání objednateli při předání a převzetí díla, a to 1x v digitální podobě na odpovídajícím nosiči – flash disk,

- veškeré stavební úpravy a dodávky nutné pro instalaci FVE systému, bateriového úložiště a jejich připojení na stávající elektroinstalaci budovy vyplývajících z projektové dokumentace (zejména statického posouzení a požárně bezpečnostního řešení) a stavební úpravy vyplývající z dodržení platné legislativy;

- zajištění veškerých dodávek pro zajištění realizace FVE (fotovoltaické panely, střídače, optimizéry, baterie, elektroinstalační a ochranný materiál, nosné a konstrukční prvky apod.);

- montáž nosného konstrukčního systému a fotovoltaických panelů;

- instalace zařízení pro nepřetržitý vzdálený monitoring a poskytnutí přístupových údajů do monitorovací platformy;

- realizace montáže nosného konstrukčního systému a fotovoltaických panelů FVE;

- provedení výchozích revizí (fotovoltaické elektrárny a revize elektroměrového rozváděče a uzemnění) a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů Evropské unie závazných v ČR a platných ČSN a EN; všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;

- uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v projektové dokumentaci a zda může být celý systém spuštěn;

- zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 	zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla; vyhotovení protokolu v českém jazyce v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;

- ve vazbě na instalaci každé jednotlivé FVE zpracování Dokumentace zdolávání požáru ve formě operativní karty v případě potřeby a zajištění schválení HZS;

- předání veškerých dokumentů a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kladnému kolaudačnímu rozhodnutí, zajištění UTP, zajištění licence a dokladů o likvidaci vzniklého odpadu (vše ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči) dle přílohy č. 3 smlouvy.

- zpracování a předání místního provozního bezpečnostního předpisu (dále MPBP) fotovoltaického systému,

- vybavení zařízení provozní dokumentací;

- předání technických listů, datasheetů, flash listů k FVE panelům, instalačních manuálů fotovoltaických panelů a měničů, baterií apod. a provedení základního zaškolení obsluhy u všech částí předmětu díla, které zaškolení obsluh vyžadují,

- vyhotovení protokolu o zaškolení ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;

- zpracování a předání uživatelského manuálu;

- předložení produktové a systémové záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce;

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla, uvedení povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (místnosti, chodby, komunikace, chodníky apod.;

- zpracování detailní Dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) a poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat, DSPS bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg  a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.docx a *.pdf, tabulky ve formátu *.xlsx a *.pdf;

DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- do DSPS budou zřetelně (barevně) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;

- části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;

- každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele;

- u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s AD, TDS, koordinátorem BOZP a IR - jejich souhlasné stanovisko, resp. souhlas objednatele;

- po připojení FVE do sítě nastavení na měniči/střídači zamezení přetoků do DS, do doby    sjednání Smlouvy o výkupu, přičemž bude zhotovitel objednatelem požádán o povolení přetoků, jakmile bude taková Smlouva uzavřena;

- provedení zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému (s opravou dodaných zařízení, která mají závady, neodpovídají zadání nebo nevykazují očekávané výsledky) – délka zkušebního provozu 60 kalendářních dnů od předání díla;

- provádění servisních činností;

- inženýrská činnost – zhotovitel se v této souvislosti zavazuje obstarat pro objednatele zejména následující záležitosti (tj. vykonat jménem objednatele právní jednání nezbytná k obstarání následujících záležitostí):

- obstarat kolaudační souhlas/rozhodnutí/případně jiné veřejnoprávní povolení v právní moci povolující užívání díla k účelu sjednanému v této smlouvě; doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat); v případě, kdy není vydání kolaudačního souhlasu relevantní, předloží zhotovitel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu,

- zajistit součinnost v dodání potřebných podkladů pro zajištění připojení zdroje, tzv. UTP k distribuční síti a splnění všech požadavků distribuční společnosti včetně osobní účasti při stanoveném termínu UTP,

- zajistit dodání potřebných podkladů a dále podat žádost o licenci na výrobu elektřiny vydávanou Energetickým regulačním úřadem včetně úhrady správního poplatku.

Součinnost při inženýrské činnosti

V rámci součinnosti při inženýrské činnosti poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

- zpracování a předání dokumentace potřebné k žádosti o UTP:

- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny;

- revizní zpráva el. rozváděče (může být součástí v RZ FVE);

- protokol o nastavení ochran s typem střídače/měniče, vystaven v českém jazyce, který bude obsahovat informaci o podpětí, napětí, nad frekvence, pod frekvence. Doklad musí být potvrzený od elektromontéra (revizního technika), že jsou ochrany nastaveny dle uzavřené Smlouvy o připojení. Protokol o nastavení ochran je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny (může být součástí v RZ FVE);

- místní provozní bezpečnostní předpis;

- dokument výrobního modulu (VM) s požadavky RfG na základě nařízení EU 2016/631 RfG dle uvedeného typu ve Smlouvě o připojení: Certifikát zařízení VM deklarující splnění požadavků frekvenční stability nebo Protokol o provedení zkoušek;

- potvrzení Zhotovitele, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou SoP, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kap. 3 Hlavní části PPDS a příloze č. 4 PPDS. Potvrzení je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny;

- protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu (jen u převodového měření);

- nové 1-pólové schéma zapojení zdroje se skutečným stavem (je nutné pouze v případě změny);

- v součinnosti s Objednatelem zajištění podání Žádosti o vydání licence na výrobu elektřiny vydávanou Energetickým regulačním úřadem včetně úhrady správních poplatků;

- dodání potřebných podkladů a žádost o licenci na výrobu elektřiny vydávanou Energetickým regulačním úřadem včetně úhrady správního poplatku.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

# Technická specifikace (stavba FVE)

Příloha – Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě vč. dodatků

## Zadavatel dodrží následující nezbytné podmínky:

- Soulad s podmínkami dotační výzvy v rámci programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z prostředků Modernizačního fondu dle výzvy ModF – RES+ č. 1/2021 Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

- Soulad s připojovacími podmínkami provozovatele distribuční soustavy (EG.D, a.s.) pro provoz FVE (tzv. P4 PPDS). Dále výrobna (FVE) bude vybavena funkcemi Q(U), P(U), P(f) a tyto funkce budou při uvedení do provozu prokazatelně aktivovány.

- Soulad s normami požadovanými v Evropské unii a ČR pro provoz FVE.

- Soulad s normami požadovanými v Evropské unii a ČR pro jednotlivé komponenty řešení – panely, měniče a další komponenty.

## Minimální technické standardy – požadavky:

### Typ fotovoltaických článků a provedení FVE

Fotovoltaický systém bude založený na krystalické křemíkové technologii fotovoltaických modulů (panelů) s rámem, konstrukci, síťových měničích a bateriových úložištích.

Předpokládaný instalovaný výkon FVE systému je stanovený projektovou dokumentací v rozsahu DPS (příloha č. 4 zadávací dokumentace), a nebude vyšší, než je instalovaný výkon a dále bude dodržovat povolený rezervovaný výkon ve Smlouvě o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě včetně případných dodatků (příloha č. 6 zadávací dokumentace).

### Panely

S ohledem na typ střechy (valbová střecha s vázaným krovem) budou instalovány panely s montáží systému do nosné konstrukce střechy.

Pro maximalizaci výkonů je doporučeno seskládaní panelů do jednotlivých stringů dle hodnoty Pmax(V) z flash listů k panelům.

U fotovoltaického panelu je požadována:

- Monokrystalická technologie;

- Klasický nebo černý vzhled panelů;

- Minimální účinnost panelu dle výzvy RES + č. 1/2021:

    - 19% pro moduly z monokrystalického křemíku, při standardních testovacích podmínkách (STC);

    - 18% pro moduly z multikrystalického křemíku;

    - 19% pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku;

    - 12% pro tenkovrstvé moduly;

    - Záruka na výkon min. 25 let (>80%), na mechanické vlastnosti min. 15 let;

    - Technická norma ČSN EN 61215-1, ČSN EN 61215-1-1, -2, -3, -4, ČSN EN 61215-2, ČSN EN IEC 61730-1 ed.2;

    - Certifikace: IEC 61215, IEC 61730;

    - Konektor typu: MC4 s krytím IP 68.

Fotovoltaické panely budou zapojeny do tzv. stringů. Vstupní Voc napětí nesmí přesáhnout 1000 V (z důvodu eliminace výrazně vyšších požadavků na parametry kabeláže a dalších prvků, což má dopad do nákladů na následnou údržbu). Vyrobená energie bude svedena solárními kabely s jištěním přes pojistkové odpínače do solárního měniče (každý string by měl být jištěn pojistkovým odpínačem). Kabely (vodiče min 6mm2 s dvojitou izolací) budou chráněny proti poškození kabelovými průchodkami a kovovými žlaby s antikorozní úpravou. Kabely budou vyvedeny na jedné straně od pojistkových odpínačů a na druhé straně konektory MC4 propojeny do konektorů na těle měniče. Výstup z FVE (měničů) bude realizován na hladině NN na napěťové úrovni 230/400V.

### Optimizér

  - Maximální výkon na úrovni panelu;

  - Stínování se netýká celého stringu;

  - Průběžné sledování MPP – Maximum Power Point;

  - Monitorování je možné na základě jednotlivých panelů;

  - Větší výkon při stínování a různé orientaci;

  - Panely různých výkonových tříd lze kombinovat beze ztrát;

  - Detekuje abnormální chování fotovoltaických konektorů a předchází potenciálním bezpečnostním problémům;

  - Lomunikace se střídačem prostřednictvím DC Power Line komunikace (PLC);

  - Maximální účinnost (99,5 %);

  - Bezpečné výstupní napětí 1V při odpojeném nebo vypnutém měniči;

  - Záruka min. 25 let, stupeň krytí IP68;

  - Technická norma ČSN EN 62109-2.

### Střídače/Měniče

Zvolená technologie měničů musí umožnovat integrovat měniče do jednoho nebo několika celků (pomocí technologie loggerů), který pak je schopen sledovat jednotlivé měniče jako celek a poskytovat detailní informace o jednotlivých provozních stavech měničů formou vzdáleného softwarového přístupu.

Měniče musí splňovat požadavky výzvy RES+ č. 1/2021

### Klíčové požadavky na měniče:

- Záruka výrobce na měniče po dobu 10 let

- Účinnost měničů (tzv. European efficiency) min. 97 %

- Podpora komunikace přes RS 485

- Monitoring nefunkčních stringů

- Stupeň krytí IP67

- Rozsah teplot: -25 °C až +65 °C

- Možnost aktualizace firmware ve vlastní režii

- Webové rozhraní pro vzdálený monitoring

- Certifikace ze strany akreditovaných certifikačních orgánů IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu

- V případě instalace na střechy nebo na jižní stranu budovy musí být měniče chráněny stříškou

- Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

- V rámci jednoho MPP trackeru se nesmí míchat různé sklony, různé orientace nebo různé délky stringů

- Umístění nejlépe uvnitř budovy v dobře větratelné/klimatizované místnosti

- V případě umístění venku je třeba podniknout min. následující opatření:

  - Ochrana proti povětrnostním podmínkám (dešti, sněhu, slunci, nečistotě)

  - Ochrana proti poškození zvěří, jakož i krádeží/vandalismem

  - Dodržení vzdálenosti nejméně 5 m od tepelných čerpadel s přírodními chladivy

  - Dodržení dostatečné vzdálenosti od komponent (např. střídačů, kabelových tras atd.), které vyžadují čištění/údržbu budovy, např. okapy, zajištění proti pádu atd.

### Bateriová úložiště

- Chemické složení katody LiFePO4/LiFeYPO4

- Minimální počet cyklů: 5 000

- Minimální DoD: 80 %

- Rozsah teplot: 0 °C až 50 °C

- Krytí: min. IP55

- Komunikace se zvoleným hybridním nebo bateriovým měničem přes CAN nebo RS485

- Umístění v suché místnosti, dobře větrané/klimatizované

- Technická norma pro nejčastější lithiové akumulátory ČSN EN IEC 63056 nebo ČSN EN IEC 62619 ed.2 nebo ČSN EN IEC 62620.

### Konstrukce

Variabilní pro všechny typy instalací – šikmé střechy, rovné střechy a pozemní instalace:

  - na šikmé střechy s dobrou orientací a sklonem se panely instalují paralelně se střechou (instalační plocha pro 1 kWp je 5 m²),

  - záruka min. 10 let,

  - technická norma ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4 ed.2, ČSN EN 50522 ed.2.

### Požadavky na materiál konstrukce:

- Typ materiálu konstrukčních prvků: pozinkovaná ocel nebo hliník (min. EN AW-6063 T66)

- Typ materiálu spojovacích prvků (např. nerezová ocel min. A2 1.4301)

- Kabelové žlaby: s antikorozní ochranou - sendzimirově zinkované (vnitřní prostory), žárové zinkové (vnější prostory), (pozn: ze strany PBŘ předpokládá Zadavatel stanovení požadavků na nehořlavost a protipožární úpravy)

### Vlastnosti konstrukce:

- Zakrytování zadní strany (v případě přizdvihávací konstrukce)

- Možnost přikotvení k atice ploché střechy (ke střeše pouze místně a ve výjimečných případech)

- Možnost přitížení

- Optimální sklon konstrukce dle návrhu

- Konstrukce by měla vytvářet větší bloky pomocí např. mechanických zámků či šroubováním (zvýšení tuhosti a odolnosti povětrnostním vlivům), tj. spojení panelů v řadě a též spojení jednotlivých řad.

- V případě, že budou použity delší panely než 1800 mm, budou pro podepření panelů použity min. 3 profily a 6 úchytek na 1 ks FV panelu

- Samotná konstrukce bude kotvena v souladu s montážním plánem a dle technického listu FV panelu

### Požadavky na kladení konstrukce

S ohledem na budoucí údržbu střech stanovuje Zadavatel následující pravidla pro návrh rozmístění panelů a související konstrukce u plochých střech:

- Odstupová vzdálenost od atiky (v případě, že střecha nemá atiku, tak od hrany střechy) minimálně 0,5 -1 m

- Odstupová vzdálenost od světlíků minimálně 0,5 - 1 m

- Zachovat uličky k technologiím umístněným na střeše budov

- Pokládat konstrukci v rovnoběžných řadách

- Zachovat přístupné (i viditelné) odtokové kanály pro jejich budoucí čištění

- Vzdálenost mezi panely by měla respektovat, že nedojde k jejich zastínění cca do konce října od jarní rovnodennosti.

## Elektroinstalace

Vlastní elektroinstalace bude vycházet z elektroprojektu. Součástí dodávky fotovoltaická elektrárny budou DC rozvaděče, AC rozvaděče, kabelové trasy DC a kabelové trasy AC.

Zadavatel předpokládá kabeláž DC stringů v max. délce 100 m při využití kabelů o průřezu 6 mm2 s dvojitou izolací.

DC rozvaděče – Zadavatel předpokládá odjištění každého stringu a v souladu s normami. Zároveň předpokládá implementaci přepěťové ochrany.

Vedení kabeláže bude vyvázáno tak, aby nebylo nikde volně a její ochrana bude řešena trubkováním (každý string zvlášť; vedeno vedle sebe tak, aby se nedocházelo k vytváření nežádoucích cívek) a příp. uzemnění také zvlášť (vedeno odděleně).

Rovněž lze využít vedení v kabelových žlabech (s patřičnou povrchovou úpravou) a vnitřními přepážkami (v případě použití plných/perforovaných žlabů) nebo oddělených a vyvázaných v drátěných kabelových trasách.

### Materiály a prvky FVE způsobilé k instalaci:

- Rozvodná skříň:

- s dvojitou izolací,

- mechanická odolnost IK08, krytí IP65

- jmenovité izolační napětí AC 1000V, DC 1500V

- Jistič s jmenovitou zkratovou schopností / AC 230 V – Icn 10 kA

- Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A

- Chráničky, konektory, spojky a solární kabely odolné UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům

- Kabelové vedení (solární kabely + a –) vedeno odděleně v samostatných UV chráničkách a vysokému napětí do 1000 V.

- Kabelové žlaby galvanický pozink

### DC vedení/kabeláž

- Průřez jádra min. 6 mm²

- Instalace s nízkou indukcí

- Chráněné proti UV záření, v uzavřeném kabelovém kanálu a/nebo UV chráničce

- Pouze konektory stejného výrobce

- Nesmí ležet přímo na střešní krytině

- Oddělená pokládka kladných a záporných vodičů

- Kladné a záporné vodiče musí být provedeny v různých barvách, aby bylo možné sledovat specifikace

- Protipožární bandáže: Oddělené provedení a pokládka kladných a záporných vodičů

### AC vedení/kabeláž

- Úbytek napětí mezi střídačem a přívodním bodem hlavního rozvodu nízkého napětí (HRNN) nesmí překročit 3,0 %

### Systémy pokládky obecně

- Ve venkovních prostorách žárově pozinkované nosné konstrukce, kabelové žlaby/kabelové kanály nebo mřížkové žlaby s krytem

- Kabelové žlaby a jejich spodní konstrukce musí být zajištěny proti sklouznutí

- Ochrana proti ostrým hranám

- Ochrana proti korozi na řezných hranách

- Prostorová rezerva v kanálech podle doporučení výrobce, nejméně však 20 %

- Bezpečné uzavření kabelových žlabů na střeše

## Komponenty řízení

Pro potřeby ovládání elektrárny a splnění připojovacích podmínek je nutné vybavit fotovoltaickou elektrárnu HDO a RTU (Real Time Unit) jednotkou (RTU jednotkou pouze v případě FVE nad 100 kWp), která předává informace o stavu fotovoltaické elektrárny provozovateli distribuční sítě a zároveň mu umožňuje provádět vzdálenou regulaci dle připojovacích podmínek, které jsou součástí návrhu smlouvy o připojení. Dále musí být jednotlivé bloky elektrárny navzájem propojeny pomocí datové sítě. V případě, že datové prvky budou umístněný ve venkovním prostředí (např. v hlavním rozvaděči FVE), měly by být v tzv. průmyslovém provedení a s co nejdelším podporovaným life cycle (životním cyklem).

Monitoring – součástí dodávky bude i SW rozhraní, které bude umožnovat monitorovat výkon elektrárny v reálném čase jako celku i po jednotlivých elektrárnách. Zároveň by systém monitoringu měl umožnovat dohledovat až jednotlivé fotovoltaické stringy. Klíčovými parametry, které jsou monitorovány pak jsou:

- Celkový výkon FVE (aktuální, za definované časové období)

- Výkon jednotlivých bloků

- Provozní parametry měničů (napětí, proud, výkon jak na DC, tak na AC straně)

- Provozní parametry stringů

## Ostatní požadavky

Dodávaná FVE elektrárna by měla dále splňovat:

- Součástí řešení bude tlačítko Central-STOP, které zajistí odpojení celé fotovoltaické elektrárny od distribuční sítě, ale bude uvedena do beznapěťového stavu;

- Úprava hromosvodů na jednotlivých budovách dle požadavků legislativy;

- Předmětem dodávky jsou veškeré činnosti související s činnostmi zajišťujícími úspěšné UTP (umožnění trvalého provozu) včetně provedení testů, pokud jsou ze strany distribuční společnosti vyžadovány;

- V případě změn systému FVE se musí ve všech ohledech zohlednit požadavky PBŘ a Statického posudku;

- Při instalaci FVE je nutné zohlednit instalaci zemnící soustavy a hromosvodů tak, aby nebyla narušena nebo omezena její funkčnost, případně bude zemnící soustava upravena tak, aby umožňovala optimální instalaci FVE;

- FVE nesmí omezit obsluhu technologií umístěných na střeše;

- Při instalaci musí být dodržen pohyb po střechách v souladu s BOZP;

- Rozvody vodičů musí být chráněny před mechanickým poškozením a chráněny též proti povětrnostním vlivům;

- Místo pro instalaci střídače na střeše by mělo splňovat kritéria ochrany před přímými povětrnostními vlivy a zároveň umožnit snadnou obsluhu a servis;

- Použitá konstrukce FVE již od výrobce musí mít stanovenu velikost gravitačního přitížení s popisem umístění gravitační zátěže na konstrukci;

- V rámci Dokumentace pro provedení stavby jsou uvedeny příklady možných technologií. Návrhy nejsou závazné a technologii lze měnit za dodržení parametrů vyplývající z Definice minimálních účinností a dalších parametrů uvedené ve Výzvě, v rámci programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z prostředků Modernizačního fondu dle výzvy ModF – RES+ č. 1/2021 Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

## Technické normy nezbytné pro ověření bezpečnosti fotovoltaických elektráren:

- ČSN EN 62446-1 Fotovoltaické (FVE) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola,

- ČSN EN IEC 62446-2 Fotovoltaické (FVE) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba FVE systému,

- ČSN EN 62446:2010 (364623) Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí – Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu. Norma definuje minimální informace a dokumentaci, která musí být předána zákazníkovi po instalaci fotovoltaického (FVE) systému připojeného do sítě. Popisuje také minimální zkoušky při uvádění do provozu, kontrolní kritéria a dokumentaci předpokládanou pro ověření bezpečné instalace a správnou obsluhu systému. Norma je určena pro fotovoltaické systémy připojené do sítě, neplatí však pro moduly se zabudovanými invertory nebo systémy, které využívají akumulování energie (např. baterie) nebo hybridní systémy.

- ČSN EN 61730-1 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (FVE) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci,

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize,

- ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické napájecí systémy,

- ČSN EN 61557 elektrické měřicí a zkušební přístroje při revizích fotovoltaických elektráren,

- ČSN IEC 755:1993 (354180) Všeobecné požadavky pro proudové chrániče,

- ČSN EN 61730-2 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (FVE) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení (zavedená převzetím originálu).