# Technická specifikace

Příloha – Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě vč. dodatků

## Zadavatel dodrží následující nezbytné podmínky:

- Soulad s podmínkami dotační výzvy v rámci programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z prostředků Modernizačního fondu dle výzvy ModF – RES+ č. 1/2021 Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

- Soulad s připojovacími podmínkami provozovatele distribuční soustavy (EG.D, a.s.) pro provoz FVE (tzv. P4 PPDS). Dále výrobna (FVE) bude vybavena funkcemi Q(U), P(U), P(f) a tyto funkce budou při uvedení do provozu prokazatelně aktivovány.

- Soulad s normami požadovanými v Evropské unii a ČR pro provoz FVE.

- Soulad s normami požadovanými v Evropské unii a ČR pro jednotlivé komponenty řešení – panely, měniče a další komponenty.

## Minimální technické standardy – požadavky:

### Typ fotovoltaických článků a provedení FVE

Fotovoltaický systém bude založený na krystalické křemíkové technologii fotovoltaických modulů (panelů) s rámem, konstrukci, síťových měničích a bateriových úložištích.

Předpokládaný instalovaný výkon FVE systému je stanovený projektovou dokumentací v rozsahu DPS (příloha č. 4 zadávací dokumentace), a nebude vyšší, než je instalovaný výkon a dále bude dodržovat povolený rezervovaný výkon ve Smlouvě o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě včetně případných dodatků (příloha č. 6 zadávací dokumentace).

### Panely

S ohledem na typ střechy (valbová střecha s vázaným krovem) budou instalovány panely s montáží systému do nosné konstrukce střechy.

Pro maximalizaci výkonů je doporučeno seskládaní panelů do jednotlivých stringů dle hodnoty Pmax(V) z flash listů k panelům.

U fotovoltaického panelu je požadována:

- Monokrystalická technologie;

- Klasický nebo černý vzhled panelů;

- Minimální účinnost panelu dle výzvy RES + č. 1/2021:

    - 19% pro moduly z monokrystalického křemíku, při standardních testovacích podmínkách (STC);

    - 18% pro moduly z multikrystalického křemíku;

    - 19% pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku;

    - 12% pro tenkovrstvé moduly;

    - Záruka na výkon min. 25 let (>80%), na mechanické vlastnosti min. 15 let;

    - Technická norma ČSN EN 61215-1, ČSN EN 61215-1-1, -2, -3, -4, ČSN EN 61215-2, ČSN EN IEC 61730-1 ed.2;

    - Certifikace: IEC 61215, IEC 61730;

    - Konektor typu: MC4 s krytím IP 68.

Fotovoltaické panely budou zapojeny do tzv. stringů. Vstupní Voc napětí nesmí přesáhnout 1000 V (z důvodu eliminace výrazně vyšších požadavků na parametry kabeláže a dalších prvků, což má dopad do nákladů na následnou údržbu). Vyrobená energie bude svedena solárními kabely s jištěním přes pojistkové odpínače do solárního měniče (každý string by měl být jištěn pojistkovým odpínačem). Kabely (vodiče min 6mm2 s dvojitou izolací) budou chráněny proti poškození kabelovými průchodkami a kovovými žlaby s antikorozní úpravou. Kabely budou vyvedeny na jedné straně od pojistkových odpínačů a na druhé straně konektory MC4 propojeny do konektorů na těle měniče. Výstup z FVE (měničů) bude realizován na hladině NN na napěťové úrovni 230/400V.

### Optimizér

  - Maximální výkon na úrovni panelu;

  - Stínování se netýká celého stringu;

  - Průběžné sledování MPP – Maximum Power Point;

  - Monitorování je možné na základě jednotlivých panelů;

  - Větší výkon při stínování a různé orientaci;

  - Panely různých výkonových tříd lze kombinovat beze ztrát;

  - Detekuje abnormální chování fotovoltaických konektorů a předchází potenciálním bezpečnostním problémům;

  - Lomunikace se střídačem prostřednictvím DC Power Line komunikace (PLC);

  - Maximální účinnost (99,5 %);

  - Bezpečné výstupní napětí 1V při odpojeném nebo vypnutém měniči;

  - Záruka min. 25 let, stupeň krytí IP68;

  - Technická norma ČSN EN 62109-2.

### Střídače/Měniče

Zvolená technologie měničů musí umožnovat integrovat měniče do jednoho nebo několika celků (pomocí technologie loggerů), který pak je schopen sledovat jednotlivé měniče jako celek a poskytovat detailní informace o jednotlivých provozních stavech měničů formou vzdáleného softwarového přístupu.

Měniče musí splňovat požadavky výzvy RES+ č. 1/2021

### Klíčové požadavky na měniče:

- Záruka výrobce na měniče po dobu 10 let

- Účinnost měničů (tzv. European efficiency) min. 97 %

- Podpora komunikace přes RS 485

- Monitoring nefunkčních stringů

- Stupeň krytí IP67

- Rozsah teplot: -25 °C až +65 °C

- Možnost aktualizace firmware ve vlastní režii

- Webové rozhraní pro vzdálený monitoring

- Certifikace ze strany akreditovaných certifikačních orgánů IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu

- V případě instalace na střechy nebo na jižní stranu budovy musí být měniče chráněny stříškou

- Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

- V rámci jednoho MPP trackeru se nesmí míchat různé sklony, různé orientace nebo různé délky stringů

- Umístění nejlépe uvnitř budovy v dobře větratelné/klimatizované místnosti

- V případě umístění venku je třeba podniknout min. následující opatření:

  - Ochrana proti povětrnostním podmínkám (dešti, sněhu, slunci, nečistotě)

  - Ochrana proti poškození zvěří, jakož i krádeží/vandalismem

  - Dodržení vzdálenosti nejméně 5 m od tepelných čerpadel s přírodními chladivy

  - Dodržení dostatečné vzdálenosti od komponent (např. střídačů, kabelových tras atd.), které vyžadují čištění/údržbu budovy, např. okapy, zajištění proti pádu atd.

### Bateriová úložiště

- Chemické složení katody LiFePO4/LiFeYPO4

- Minimální počet cyklů: 5 000

- Minimální DoD: 80 %

- Rozsah teplot: 0 °C až 50 °C

- Krytí: min. IP55

- Komunikace se zvoleným hybridním nebo bateriovým měničem přes CAN nebo RS485

- Umístění v suché místnosti, dobře větrané/klimatizované

- Technická norma pro nejčastější lithiové akumulátory ČSN EN IEC 63056 nebo ČSN EN IEC 62619 ed.2 nebo ČSN EN IEC 62620.

### Konstrukce

Variabilní pro všechny typy instalací – šikmé střechy, rovné střechy a pozemní instalace:

  - na šikmé střechy s dobrou orientací a sklonem se panely instalují paralelně se střechou (instalační plocha pro 1 kWp je 5 m²),

  - záruka min. 10 let,

  - technická norma ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4 ed.2, ČSN EN 50522 ed.2.

### Požadavky na materiál konstrukce:

- Typ materiálu konstrukčních prvků: pozinkovaná ocel nebo hliník (min. EN AW-6063 T66)

- Typ materiálu spojovacích prvků (např. nerezová ocel min. A2 1.4301)

- Kabelové žlaby: s antikorozní ochranou - sendzimirově zinkované (vnitřní prostory), žárové zinkové (vnější prostory), (pozn: ze strany PBŘ předpokládá Zadavatel stanovení požadavků na nehořlavost a protipožární úpravy)

### Vlastnosti konstrukce:

- Zakrytování zadní strany (v případě přizdvihávací konstrukce)

- Možnost přikotvení k atice ploché střechy (ke střeše pouze místně a ve výjimečných případech)

- Možnost přitížení

- Optimální sklon konstrukce dle návrhu

- Konstrukce by měla vytvářet větší bloky pomocí např. mechanických zámků či šroubováním (zvýšení tuhosti a odolnosti povětrnostním vlivům), tj. spojení panelů v řadě a též spojení jednotlivých řad.

- V případě, že budou použity delší panely než 1800 mm, budou pro podepření panelů použity min. 3 profily a 6 úchytek na 1 ks FV panelu

- Samotná konstrukce bude kotvena v souladu s montážním plánem a dle technického listu FV panelu

### Požadavky na kladení konstrukce

S ohledem na budoucí údržbu střech stanovuje Zadavatel následující pravidla pro návrh rozmístění panelů a související konstrukce u plochých střech:

- Odstupová vzdálenost od atiky (v případě, že střecha nemá atiku, tak od hrany střechy) minimálně 0,5 -1 m

- Odstupová vzdálenost od světlíků minimálně 0,5 - 1 m

- Zachovat uličky k technologiím umístněným na střeše budov

- Pokládat konstrukci v rovnoběžných řadách

- Zachovat přístupné (i viditelné) odtokové kanály pro jejich budoucí čištění

- Vzdálenost mezi panely by měla respektovat, že nedojde k jejich zastínění cca do konce října od jarní rovnodennosti.

## Elektroinstalace

Vlastní elektroinstalace bude vycházet z elektroprojektu. Součástí dodávky fotovoltaická elektrárny budou DC rozvaděče, AC rozvaděče, kabelové trasy DC a kabelové trasy AC.

Zadavatel předpokládá kabeláž DC stringů v max. délce 100 m při využití kabelů o průřezu 6 mm2 s dvojitou izolací.

DC rozvaděče – Zadavatel předpokládá odjištění každého stringu a v souladu s normami. Zároveň předpokládá implementaci přepěťové ochrany.

Vedení kabeláže bude vyvázáno tak, aby nebylo nikde volně a její ochrana bude řešena trubkováním (každý string zvlášť; vedeno vedle sebe tak, aby se nedocházelo k vytváření nežádoucích cívek) a příp. uzemnění také zvlášť (vedeno odděleně).

Rovněž lze využít vedení v kabelových žlabech (s patřičnou povrchovou úpravou) a vnitřními přepážkami (v případě použití plných/perforovaných žlabů) nebo oddělených a vyvázaných v drátěných kabelových trasách.

### Materiály a prvky FVE způsobilé k instalaci:

- Rozvodná skříň:

- s dvojitou izolací,

- mechanická odolnost IK08, krytí IP65

- jmenovité izolační napětí AC 1000V, DC 1500V

- Jistič s jmenovitou zkratovou schopností / AC 230 V – Icn 10 kA

- Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A

- Chráničky, konektory, spojky a solární kabely odolné UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům

- Kabelové vedení (solární kabely + a –) vedeno odděleně v samostatných UV chráničkách a vysokému napětí do 1000 V.

- Kabelové žlaby galvanický pozink

### DC vedení/kabeláž

- Průřez jádra min. 6 mm²

- Instalace s nízkou indukcí

- Chráněné proti UV záření, v uzavřeném kabelovém kanálu a/nebo UV chráničce

- Pouze konektory stejného výrobce

- Nesmí ležet přímo na střešní krytině

- Oddělená pokládka kladných a záporných vodičů

- Kladné a záporné vodiče musí být provedeny v různých barvách, aby bylo možné sledovat specifikace

- Protipožární bandáže: Oddělené provedení a pokládka kladných a záporných vodičů

### AC vedení/kabeláž

- Úbytek napětí mezi střídačem a přívodním bodem hlavního rozvodu nízkého napětí (HRNN) nesmí překročit 3,0 %

### Systémy pokládky obecně

- Ve venkovních prostorách žárově pozinkované nosné konstrukce, kabelové žlaby/kabelové kanály nebo mřížkové žlaby s krytem

- Kabelové žlaby a jejich spodní konstrukce musí být zajištěny proti sklouznutí

- Ochrana proti ostrým hranám

- Ochrana proti korozi na řezných hranách

- Prostorová rezerva v kanálech podle doporučení výrobce, nejméně však 20 %

- Bezpečné uzavření kabelových žlabů na střeše

## Komponenty řízení

Pro potřeby ovládání elektrárny a splnění připojovacích podmínek je nutné vybavit fotovoltaickou elektrárnu HDO a RTU (Real Time Unit) jednotkou (RTU jednotkou pouze v případě FVE nad 100 kWp), která předává informace o stavu fotovoltaické elektrárny provozovateli distribuční sítě a zároveň mu umožňuje provádět vzdálenou regulaci dle připojovacích podmínek, které jsou součástí návrhu smlouvy o připojení. Dále musí být jednotlivé bloky elektrárny navzájem propojeny pomocí datové sítě. V případě, že datové prvky budou umístněný ve venkovním prostředí (např. v hlavním rozvaděči FVE), měly by být v tzv. průmyslovém provedení a s co nejdelším podporovaným life cycle (životním cyklem).

Monitoring – součástí dodávky bude i SW rozhraní, které bude umožnovat monitorovat výkon elektrárny v reálném čase jako celku i po jednotlivých elektrárnách. Zároveň by systém monitoringu měl umožnovat dohledovat až jednotlivé fotovoltaické stringy. Klíčovými parametry, které jsou monitorovány pak jsou:

- Celkový výkon FVE (aktuální, za definované časové období)

- Výkon jednotlivých bloků

- Provozní parametry měničů (napětí, proud, výkon jak na DC, tak na AC straně)

- Provozní parametry stringů

## Ostatní požadavky

Dodávaná FVE elektrárna by měla dále splňovat:

- Součástí řešení bude tlačítko Central-STOP, které zajistí odpojení celé fotovoltaické elektrárny od distribuční sítě, ale bude uvedena do beznapěťového stavu;

- Úprava hromosvodů na jednotlivých budovách dle požadavků legislativy;

- Předmětem dodávky jsou veškeré činnosti související s činnostmi zajišťujícími úspěšné UTP (umožnění trvalého provozu) včetně provedení testů, pokud jsou ze strany distribuční společnosti vyžadovány;

- V případě změn systému FVE se musí ve všech ohledech zohlednit požadavky PBŘ a Statického posudku;

- Při instalaci FVE je nutné zohlednit instalaci zemnící soustavy a hromosvodů tak, aby nebyla narušena nebo omezena její funkčnost, případně bude zemnící soustava upravena tak, aby umožňovala optimální instalaci FVE;

- FVE nesmí omezit obsluhu technologií umístěných na střeše;

- Při instalaci musí být dodržen pohyb po střechách v souladu s BOZP;

- Rozvody vodičů musí být chráněny před mechanickým poškozením a chráněny též proti povětrnostním vlivům;

- Místo pro instalaci střídače na střeše by mělo splňovat kritéria ochrany před přímými povětrnostními vlivy a zároveň umožnit snadnou obsluhu a servis;

- Použitá konstrukce FVE již od výrobce musí mít stanovenu velikost gravitačního přitížení s popisem umístění gravitační zátěže na konstrukci;

- V rámci Dokumentace pro provedení stavby jsou uvedeny příklady možných technologií. Návrhy nejsou závazné a technologii lze měnit za dodržení parametrů vyplývající z Definice minimálních účinností a dalších parametrů uvedené ve Výzvě, v rámci programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z prostředků Modernizačního fondu dle výzvy ModF – RES+ č. 1/2021 Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

## Technické normy nezbytné pro ověření bezpečnosti fotovoltaických elektráren:

- ČSN EN 62446-1 Fotovoltaické (FVE) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola,

- ČSN EN IEC 62446-2 Fotovoltaické (FVE) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba FVE systému,

- ČSN EN 62446:2010 (364623) Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí – Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu. Norma definuje minimální informace a dokumentaci, která musí být předána zákazníkovi po instalaci fotovoltaického (FVE) systému připojeného do sítě. Popisuje také minimální zkoušky při uvádění do provozu, kontrolní kritéria a dokumentaci předpokládanou pro ověření bezpečné instalace a správnou obsluhu systému. Norma je určena pro fotovoltaické systémy připojené do sítě, neplatí však pro moduly se zabudovanými invertory nebo systémy, které využívají akumulování energie (např. baterie) nebo hybridní systémy.

- ČSN EN 61730-1 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (FVE) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci,

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize,

- ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické napájecí systémy,

- ČSN EN 61557 elektrické měřicí a zkušební přístroje při revizích fotovoltaických elektráren,

- ČSN IEC 755:1993 (354180) Všeobecné požadavky pro proudové chrániče,

- ČSN EN 61730-2 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (FVE) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení (zavedená převzetím originálu).